# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D.03.02.01

**45231000-5**

## KANALIZACJA DESZCZOWA

**CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.**

**1. Wstęp**

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi obejmującą budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda w Poznaniu, przystanek Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1).

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i robót wymienionych w punkcie 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie kanalizacji deszczowej i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu jej wykonanie w zakresie zgodnym z rysunkami, w tym:

* wykop liniowy o ścianach pionowych szerokości 0,8-2,5 m głębokości do 3,0 m   
  w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku,
* umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu o głębokości do 3,0 m,
* podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm,
* rura kanalizacyjna kielichowa PVC SN8 ø200 lita w wykopie umocnionym suchym (przykanalik włączany do studni poprzez przejście szczelne),
* podłoża i obsypki z piasku dowiezionego,
* zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką warstwami grub 30 cm,
* wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 10 km,
* demontaż kraty istniejącego wpustu deszczowego; wpust żeliwny do wywozu na Bazę Materiałową ZDM),
* nabudowanie studni Ø500 do wymaganej wysokości, montaż włazu żeliwnego klasy D400,
* montaż nowego wpustu deszczowego i podłączenie go do istniejącego wpustu,
* demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego, uzupełnienie wodociągu,
* montaż hydrantu nadziemnego na nowym przyłączu DN100,
* obsługa geodezyjna.

**1.4. Określenie podstawowe**

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-EN 752, PN-EN 1610 i Specyfikacją D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

**1.4.1. Kanalizacja deszczowa** - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona   
do odprowadzania ścieków opadowych.

**1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci**

**1.4.2.1.** Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

**1.4.2.2.** Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

**1.4.2.3.** Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

**1.4.2.4.** Hydrant - urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór [wody](https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda) z głównych przewodów [sieci wodociągowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa). Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża.

**1.4.3. Elementy studzienek**

**1.4.3.1.** Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

**1.4.3.2.** Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

**1.4.3.3.** Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

**1.4.3.4.** Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

2. Materiały

**2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych**

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 2.2. Rury przewodowe

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur:

* PVC-U klasy „S”, SN8, SDR34, ze ścianką litą. Elementy rurowe łączone są kielichowo z zastosowaniem pierścieniowych uszczelek elastomerowych. Zakres średnic zastosowanych w projekcie Ø200.

## 2.3. Studzienka ściekowa

Studzienka ściekowa (wpust deszczowy):

* betonowa Ø500 mm, z osadnikiem (zaprojektowano wpust deszczowy kołnierzowy z rusztem żeliwnym klasy D400 o wymiarze 590x390x70 mm, mocowany zawiasowo),
* betonowa Ø500 mm – nadbudowa istniejącej studni wraz ze zwieńczeniem studzienki włazem żeliwnym klasy D400.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacją ustaloną w projekcie drogowym.

**2.4. Piasek na podsypkę i obsypkę rur**

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN - ENV 1046:2007.

## 2.5. Składowanie materiałów

Powinno się odbywać na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

**2.6.1.** Rury PVC

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.

Odpowiednia ochrona wyrobów z tworzyw sztucznych:

* magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Dłuższe składowanie rur PVC powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
* rury pakietowane należy składować w dwóch – trzech warstwach o max wysokości sterty 1,5 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach drewnianych pakietu dolnego,
* nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Rury o różnych średnicach   
  i grubościach powinny być składowane tak, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na spodzie
* kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie w oryginalnym opakowaniu
* rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle
* końcówki rur powinny być zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.
* nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia elementów
* nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia.

**2.6.2.** Uszczelki do łączenia rur

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko   
w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.

**2.6.3.** Smar

Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie   
z wymogami BHP.

**2.6.4**. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

**2.6.5.** Studzienki kanalizacyjne

Studzienki oraz elementy betonowe należy składować na terenie utwardzonym i wyrównanym, umożliwiającym odprowadzenie wód deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów i poszczególnych kręgów.

**2.6.6.** Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

**2.6.7.** Kształtki żeliwne

Kształtki żeliwne wodociągowe oraz hydrant należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub przynajmniej pod wiatą zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych. Kształtki powinny być w opakowaniach fabrycznych zabezpieczone przed uszkodzeniem powłoki ochronnej. Przy transporcie należy zadbać o to, aby poszczególne elementy nie uderzały o siebie.

3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

**3.2. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:**

* piłę do cięcia asfaltu i betonu,
* koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3
* spycharki,
* sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne),
* samochody samowyładowcze,
* agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV.

**3.3. Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt:**

* niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami,
* taśma miernicza,
* komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca,
* zgrzewarka elektryczna do rur PE,
* podbijaki drewniane do rur,
* wciągarkę ręczną
* wciągarkę mechaniczną,
* samochód skrzyniowy z dłużycą,
* samochód samowyładowczy,
* wibratory,
* zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i płukania,
* żuraw samochodowy od 5 do 6 t,
* zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

* samochód skrzyniowy,
* samochód samowyładowczy,
* samochód dostawczy.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, kształtki i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.

**4.1. Transport rur PVC**

Z uwagi na specyficzne własności rur tworzywowych, należy przy transporcie zachowywać następujące wymagania:

* przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
* podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach drewnianych, ułożonych prostopadle do osi rur   
  i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie,
* zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur za pomocą kołków i klinów drewnianych,
* rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie,
* podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

**4.2. Transport studni kanalizacyjnych**

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwaniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów   
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Samochód przeznaczony do przewozu prefabrykatów studni powinien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.

**4.3. Transport włazów kanałowych**

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu   
w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

**4.1. Transport kształtek żeliwnych**

Z uwagi na specyficzne własności wyrobów żeliwnych, należy je transportować   
w opakowaniach fabrycznych i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robót

**5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

**5.2. Roboty przygotowawcze**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ.

* Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowią Rysunki,
* Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy,
* Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.
* Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. Porównać z Dokumentacją Projektową.
* W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, wykop zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.
* Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej.
* Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.

**5.3. Roboty ziemne**

Roboty ziemne należy wykonać poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Stateczność ścian wykopu należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania lub utrzymania kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.

Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, umocnione szalunkami.

Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony oraz zabezpieczony przed napływem wód powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego należy stosować przykrywanie wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów, teren robót należy oznakować zgodnie   
z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m lub taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych, w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi.

Oznakowanie robót oraz sposób ich zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie   
z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyrównać do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. W gotowym wykopie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min. 15 cm.

Wybór rodzaju zabezpieczenia ścian zależności od warunków lokalnych, hydrogeologicznych, głębokości wykopu należy do Wykonawcy. Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne.

W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (przy niskim stanie wody gruntowej – odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy podwyższonym stanie wody – odwodnienie wgłębne   
z zestawem igłofiltrów w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości zapewniającej bezpieczne przejście i nie bliżej niż 1,0 m od jego krawędzi. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Również zwraca się uwagę na prace wykonywane sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii energetycznych jak i też w miejscach ich skrzyżowania z trasą kanału. Prace te powinny być wykonane zgodnie z normą PN-75/E-05100 oraz wytycznymi zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

**5.4. Wymagania dotyczące podłoża**

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1610:2002.

**5.5. Roboty montażowe**

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z rysunkami.

**5.5.1.** Montaż przewodów z PVC

Przewody kanalizacyjne należy układać w wąsko przestrzennych wykopach na dobrze zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej o grubości min.15 cm.

Rurociągi należy układać w wykopach suchych na wyrównanym gotowym podłożu tak, aby ich podparcie było jednolite.

Elementy rurowe łączone są kielichowo z zastosowaniem pierścieniowych uszczelek elastomerowych. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. Dzięki warstwie wyrównawczej (podsypce)   
i wypełnieniu dookoła rury (obsypka) podparcie rury może być uważane jako wystarczające. Należy upewnić się, czy rura nie wspiera się na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenia rur przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.

Do montażu stosować wyłącznie rury o sprawdzonej jakości, nie zanieczyszczone od wewnątrz. Transport, składowanie, montaż oraz łączenie rur powinny być przeprowadzone zgodnie z instrukcją montażową dostarczaną przez producenta.

Wykonanie, próby szczelności oraz odbiór techniczny robót związanych z montażem przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz [PN-EN 1610:2002](http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1610%3A2002).

**5.5.2.** Montaż studzienek ściekowych

Montaż studzienek ściekowych z wpustami deszczowymi zgodnie z instrukcją producenta**.**

**5.5.3.** Montaż hydrantu

Montaż poszczególnych elementów hydrantu i przyłącza zgodnie z instrukcją producenta**.**

**5.6.** Zasyp wykopu

Do wykonywania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze   
i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:

* warstwy ochronnej rury – obsypki o grubości 30 cm
* warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej (spodu konstrukcji jezdni) - zasypki.

Obsypkę należy wykonać aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rurociągu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą.

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu (zasypki). Zasypkę wykonać sprzętem mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych ręcznie, gdzie zasypka wykopu powinna być również wykonana sposobem ręcznym. Jednocześnie z zasypką należy prowadzić rozbiórkę umocnień.

Do podsypki i obsypki dostarczać materiał z zewnątrz.

Wykopy zasypać gruntem rodzimym w miejscach gdzie będzie teren zielony oraz piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spełnia wymagań gruntu pod drogi – wymiana gruntu.

Stopień zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone przy zachowaniu przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego.

Po zakończaniu prac należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego.

**5.7. Włączenie do istniejącej studni**

Włączenie przykanalika do istniejącej studni (nadbudowywanej) wykonać poprzez przejście szczelne odpowiednie dla danego typu rury.

6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

**6.2.1.** Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

* zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,
* określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
* określenie stanu terenu,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
* ustalenie metody wykonywania wykopów i przewiertu sterowanego,
* ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

**6.2.** Badanie zgodności z projektem

1. Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.
2. Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.
3. Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
4. Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.
5. Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.

**6.3.** Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

**6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robót**

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

* sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,
* sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
* zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi   
  w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
* badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
* badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
* sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,
* badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
* badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa,
* badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi   
  w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórcy materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
* badanie głębokości ułożenia przewodu,
* badanie ułożenia przewodu na podłożu,
* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
* badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
* badanie zabezpieczenia przed korozją,
* sprawdzenie montażu studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych,
* badanie szczelności całego przewodu,
* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu powinien wynosić:
* min 98-100% zmodyfikowanej próby Proctora na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
* min 95% na pozostałej długości.

**6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:**

* odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5 cm,
* odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
* odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekraczać ±3 cm,
* różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ±5 cm,
* dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
* dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych ±5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
* odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
* rzędne krat ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością ±5 mm.

7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest dla:

* wykopów 1 m3 ziemi,
* obudowy pionowych ścian wykopów 1m2 dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy,
* podsypki, obsypki, zasypu 1m3 zużytego materiału,
* przewodów rurowych 1 mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach szczelności powinna stanowić suma długości przewodów,
* studzienek 1szt dla każdego typu i średnicy,
* próby szczelności 1 próba dla odcinka między studzienkami.

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do końca odbioru końcowego.

8. Odbiór robót

**8.1. Ogólne zasady odbioru robót**

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót.

**8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji**

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne   
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników (np. dla robót ziemnych jak wykop, podsypka, obsypka, zasypka, przewiert sterowany).

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

**8.3. Odbiór częściowy sieci**

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych zadań przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.

W związku z tym, ich zakres obejmuje:

* sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją (projekt budowlany), w tym w szczególności zastosowanych materiałów,
* sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, obsypki, głębokości ułożenia przewodu,
* sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, staranności wykonanych połączeń,
* sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody (drogi, kable),
* sprawdzenie prawidłowości montażu odwodnienia liniowego, a w szczególności jakości wykonanej podbudowy, spadku oraz dokładności montażu.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50 m.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym   
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

**8.4. Odbiór końcowy**

Sieć powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

* zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy sieci;
* dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
* zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
* dziennik budowy;
* potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
* obmiary powykonawcze,
* protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
* protokoły odbiorów technicznych częściowych,
* protokoły wykonanych badań odbiorczych,
* dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane,   
  z których wykonano instalację,
* dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
* instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
* instrukcje obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:

* sprawdzić czy sieć jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
* sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
* sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,
* sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz   
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy   
w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Płatność za:

* 1m3 wykopów,
* 1m2 obudowy pionowych ścian wykopów,
* 1m3 podsypki, obsypki, zasypu zużytego materiału,
* 1 mb przewodów rurowych dla każdego typu i średnicy,
* 1szt. studzienek dla każdego typu i średnicy,
* 1 próbę szczelności dla odcinka między studzienkami,
* 1 szt. przebudowy przyłącza/sieci wodociągowej,

należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać roboty związane   
z budową kanalizacji deszczowej (przebudową instalacji odwodnienia terenu) oraz przeniesieniem istniejącego hydrantu nadziemnego.

**9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Ceny jednostkowe wykonania kanalizacji deszczowej obejmują:

* roboty przygotowawcze,
* wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy,
* uzgodnienia organizacji robót i nadzór użytkowników,
* wykonanie i umocnienie ścian wykopu,
* odwodnienie wykopu,
* przygotowanie podłoża,
* ułożenie rurociągów kanalizacyjnych,
* włączenie do istniejącej studni,
* przeniesienie hydrantu,
* wykonanie próby szczelności,
* zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,
* odwóz nadmiaru ziemi i gruzu,
* pomiary i badania,
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa studzienek:

* zakup i dostawę materiałów,
* wykonanie robót przygotowawczych (np. rozkonserwowanie urządzeń)
* posadowienie we wcześniej przygotowanym podłożu
* regulacja osi w planie i rzędnej posadowienia
* wykonanie połączeń rurociągów z króćcami
* doniesienie wszystkich elementów wyposażenia z miejsca składowania na miejsce ich wbudowania
* opuszczenie wszystkich elementów wyposażenia
* montaż elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją producenta
* przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.

**10. Przepisy związane**

* 1. **Normy**

**[1]** PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

**[2]** PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

**[3]** PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

**[4]** PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

**[5]** PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

**[6]** PN-88/B-06250 Beton zwykły.

**[7]** PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

**[8]** PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

**[9]** PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

**[10]** PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

**[11]** PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

**[12]** [PN-EN 13043:2004](http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004)[Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podział, nazwy i określenia](http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=519736&page=1)

**10.2 Akty prawne**

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 – sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych

**10.3. Inne dokumenty**

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989r. – Roboty ziemne.
* Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych z PVC wydana przez Producenta.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych –„Warunki techniczne COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.