## Arkusz1
PIĘTRO II
Odcinek rurociągu | Przenoszona moc (kW) | Przepływ masowy wody (kg/h) | Przepływ wody (m3/h) | Przepływ wody (m3/s) | Vzał.(m/s) | F (m2) | dobl. (m) | ddob. (mm) | Fwew. rury (m2) | Vobl. (m/s) | DN
P2.1-P2.2 | 1.499 | 128.7924 | 0.13006 | 3.918e-05 | 1 | 3.918e-05 | 0.0070631 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.19487 | 15
P2.2-P2.3 | 2.998 | 257.5847 | 0.26012 | 7.836e-05 |  | 7.836e-05 | 0.0099887 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.38974 | 15
P2.3-P2.4 | 4.497 | 386.3771 | 0.39018 | 0.00011754 |  | 0.00011754 | 0.012234 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.58461 | 15
P2.4-P2.5 | 5.813 | 499.4463 | 0.50436 | 0.00015194 |  | 0.00015194 | 0.013909 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.75569 | 15
P2.5-P2.6 | 7.129 | 612.5155 | 0.61855 | 0.00018633 |  | 0.00018633 | 0.015403 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.92678 | 15
P2.6-P2.7 | 8.445 | 725.5847 | 0.73273 | 0.00022073 |  | 0.00022073 | 0.016765 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.70263 | 20
P2.7-P2.8 | 9.761 | 838.6539 | 0.84691 | 0.00025513 |  | 0.00025513 | 0.018024 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.81212 | 20
P2.8-P2.9 | 11.077 | 951.7232 | 0.96109 | 0.00028952 |  | 0.00028952 | 0.0192 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.92161 | 20
P2.9-P2.10 | 12.393 | 1064.7924 | 1.0753 | 0.00032392 |  | 0.00032392 | 0.020309 | 28.0 x 1.2 | 0.0005147 | 0.62934 | 25
P2.11-P2.12 | 1.499 | 128.7924 | 0.13006 | 3.918e-05 |  | 3.918e-05 | 0.0070631 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.19487 | 15
P2.12-P2.13 | 2.998 | 257.5847 | 0.26012 | 7.836e-05 |  | 7.836e-05 | 0.0099887 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.38974 | 15
P2.13-P2.14 | 4.497 | 386.3771 | 0.39018 | 0.00011754 |  | 0.00011754 | 0.012234 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.58461 | 15
P2.14-P2.19 | 4.8 | 412.4105 | 0.41647 | 0.00012546 |  | 0.00012546 | 0.012639 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.624 | 15
P2.15-P2.16 | 0.79 | 67.8759 | 0.068544 | 2.0649e-05 |  | 2.0649e-05 | 0.0051275 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.1027 | 15
P2.16-P2.17 | 2.289 | 196.6683 | 0.1986 | 5.9829e-05 |  | 5.9829e-05 | 0.008728 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.29757 | 15
P2.17-P2.18 | 3.788 | 325.4606 | 0.32867 | 9.9009e-05 |  | 9.9009e-05 | 0.011228 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.49244 | 15
P2.18-P2.19 | 5.287 | 454.253 | 0.45873 | 0.00013819 |  | 0.00013819 | 0.013265 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.68731 | 15
P2.10-P2.19 | 10.087 | 866.6635 | 0.8752 | 0.00026365 |  | 0.00026365 | 0.018322 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.83924 | 20
P2.10-P2.10.1 | 22.48 | 1931.4558 | 1.9505 | 0.00058757 |  | 0.00058757 | 0.027352 | 35.0 x 1.5 | 0.00080422 | 0.7306 | 32
P2.20-P2.21 | 0.921 | 79.1313 | 0.07991 | 2.4073e-05 |  | 2.4073e-05 | 0.0055363 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.11973 | 15
P2.21-P2.10.1 | 1.842 | 158.2625 | 0.15982 | 4.8145e-05 |  | 4.8145e-05 | 0.0078296 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.23946 | 15
P2.10.1-P2.22 | 24.322 | 2089.7184 | 2.1103 | 0.00063571 |  | 0.00063571 | 0.028451 | 35.0 x 1.5 | 0.00080422 | 0.79047 | 32
P2.22-P2.40 | 25.821 | 2218.5107 | 2.2404 | 0.00067489 |  | 0.00067489 | 0.029314 | 35.0 x 1.5 | 0.00080422 | 0.83919 | 32
P2.30-P2.31 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
P2.31-P2.32 | 2.632 | 226.1384 | 0.22836 | 6.8794e-05 |  | 6.8794e-05 | 0.0093591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34216 | 15
P2.32-P2.33 | 3.948 | 339.2076 | 0.34255 | 0.00010319 |  | 0.00010319 | 0.011463 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.51324 | 15
P2.33-P2.34 | 5.264 | 452.2768 | 0.45673 | 0.00013759 |  | 0.00013759 | 0.013236 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.68432 | 15
P2.34-P2.35 | 6.58 | 565.3461 | 0.57091 | 0.00017198 |  | 0.00017198 | 0.014798 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.85541 | 15
P2.35-P2.36 | 7.896 | 678.4153 | 0.68509 | 0.00020638 |  | 0.00020638 | 0.016211 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.65695 | 20
P2.39-P2.38 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
P2.38-P2.37 | 2.632 | 226.1384 | 0.22836 | 6.8794e-05 |  | 6.8794e-05 | 0.0093591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34216 | 15
P2.37-P2.36 | 3.948 | 339.2076 | 0.34255 | 0.00010319 |  | 0.00010319 | 0.011463 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.51324 | 15
P2.36-P.40 | 11.844 | 1017.6229 | 1.0276 | 0.00030957 |  | 0.00030957 | 0.019854 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.98543 | 20
P2.40-P2.23 | 37.665 | 3236.1337 | 3.268 | 0.00098447 |  | 0.00098447 | 0.035405 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.82413 | 40
P2.23-P2.29 | 39.164 | 3364.926 | 3.3981 | 0.0010236 |  | 0.0010236 | 0.036102 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.85693 | 40
P2.29-P2.26 | 40.663 | 3493.7184 | 3.5281 | 0.0010628 |  | 0.0010628 | 0.036787 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.88973 | 40
P2.26-P2.50 | 42.162 | 3622.5107 | 3.6582 | 0.001102 |  | 0.001102 | 0.037459 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.92253 | 40
P2.41-P2.42 | 0.318 | 27.3222 | 0.027591 | 8.3117e-06 |  | 8.3117e-06 | 0.0032532 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.04134 | 15
P2.42-P2.43 | 1.634 | 140.3914 | 0.14177 | 4.2709e-05 |  | 4.2709e-05 | 0.0073743 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.21242 | 15
P2.43-P2.44 | 2.95 | 253.4606 | 0.25596 | 7.7105e-05 |  | 7.7105e-05 | 0.0099084 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.3835 | 15
P2.44-P2.45 | 4.266 | 366.5298 | 0.37014 | 0.0001115 |  | 0.0001115 | 0.011915 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.55458 | 15
P2.49-P2.48 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
P2.48-P2.47 | 2.632 | 226.1384 | 0.22836 | 6.8794e-05 |  | 6.8794e-05 | 0.0093591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34216 | 15
P2.47-P2.46 | 3.948 | 339.2076 | 0.34255 | 0.00010319 |  | 0.00010319 | 0.011463 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.51324 | 15
P2.46-P2.45 | 4.251 | 365.2411 | 0.36884 | 0.00011111 |  | 0.00011111 | 0.011894 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.55263 | 15
P2.45-P2.50 | 8.517 | 731.7709 | 0.73898 | 0.00022261 |  | 0.00022261 | 0.016836 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.70862 | 20
P2.50-P2.27 | 50.679 | 4354.2816 | 4.3972 | 0.0013246 |  | 0.0013246 | 0.041068 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.64845 | 50
P2.27-P2.28 | 52.178 | 4483.074 | 4.5272 | 0.0013638 |  | 0.0013638 | 0.041671 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.66763 | 50
P2.28-P2.55 | 53.677 | 4611.8663 | 4.6573 | 0.001403 |  | 0.001403 | 0.042266 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.68681 | 50
P2.51-P2.52 | 0.303 | 26.0334 | 0.02629 | 7.9196e-06 |  | 7.9196e-06 | 0.0031755 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.03939 | 15
P2.52-P2.53 | 1.619 | 139.1026 | 0.14047 | 4.2317e-05 |  | 4.2317e-05 | 0.0073403 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.21047 | 15
P2.53-P2.54 | 2.935 | 252.1718 | 0.25465 | 7.6713e-05 |  | 7.6713e-05 | 0.0098832 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.38155 | 15
P2.54-P2.55 | 4.251 | 365.2411 | 0.36884 | 0.00011111 |  | 0.00011111 | 0.011894 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.55263 | 15
P2.55-P2 | 57.928 | 4977.1074 | 5.0261 | 0.0015141 |  | 0.0015141 | 0.043907 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.7412 | 50
PIĘTRO I
P1.1-P1.2 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 | 1 | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
P1.2-P1.3 | 2.632 | 226.1384 | 0.22836 | 6.8794e-05 |  | 6.8794e-05 | 0.0093591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34216 | 15
P1.3-P1.4 | 3.948 | 339.2076 | 0.34255 | 0.00010319 |  | 0.00010319 | 0.011463 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.51324 | 15
P1.4-P1.5 | 5.072 | 435.7804 | 0.44007 | 0.00013257 |  | 0.00013257 | 0.012992 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.65936 | 15
P1.5-P1.6 | 6.196 | 532.3532 | 0.53759 | 0.00016195 |  | 0.00016195 | 0.01436 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.80549 | 15
P1.6-P1.7 | 7.32 | 628.926 | 0.63512 | 0.00019133 |  | 0.00019133 | 0.015608 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.95161 | 15
P1.7-P1.8 | 8.444 | 725.4988 | 0.73264 | 0.0002207 |  | 0.0002207 | 0.016764 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.70255 | 20
P1.8-P1.9 | 9.568 | 822.0716 | 0.83017 | 0.00025008 |  | 0.00025008 | 0.017844 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.79606 | 20
P1.9-P1.10 | 10.692 | 918.6444 | 0.92769 | 0.00027946 |  | 0.00027946 | 0.018864 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.88958 | 20
P1.11-P1.12 | 0.79 | 67.8759 | 0.068544 | 2.0649e-05 |  | 2.0649e-05 | 0.0051275 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.1027 | 20
P1.12-P1.13 | 1.58 | 135.7518 | 0.13709 | 4.1297e-05 |  | 4.1297e-05 | 0.0072514 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.2054 | 15
P1.13-P1.14 | 2.704 | 232.3246 | 0.23461 | 7.0676e-05 |  | 7.0676e-05 | 0.0094863 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.35152 | 15
P1.14-P1.15 | 3.828 | 328.8974 | 0.33214 | 0.00010005 |  | 0.00010005 | 0.011287 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.49764 | 15
P1.16-P1.17 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
P1.17-P1.18 | 2.632 | 226.1384 | 0.22836 | 6.8794e-05 |  | 6.8794e-05 | 0.0093591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34216 | 15
P1.18-P1.15 | 3.756 | 322.7112 | 0.32589 | 9.8172e-05 |  | 9.8172e-05 | 0.01118 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.48828 | 15
P1.15-P1.10 | 7.584 | 651.6086 | 0.65802 | 0.00019823 |  | 0.00019823 | 0.015887 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.98593 | 15
P1.10-P1.10.1 | 18.276 | 1570.253 | 1.5857 | 0.00047769 |  | 0.00047769 | 0.024662 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.92808 | 25
P1.39-P1.40 | 0.171 | 14.6921 | 0.014837 | 4.4695e-06 |  | 4.4695e-06 | 0.0023856 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.02223 | 15
P1.40-P1.41 | 0.342 | 29.3842 | 0.029674 | 8.939e-06 |  | 8.939e-06 | 0.0033737 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.04446 | 15
P1.41-P1.10.1 | 1.132 | 97.2601 | 0.098218 | 2.9588e-05 |  | 2.9588e-05 | 0.0061378 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.14716 | 15
P1.10.1-P1.42 | 19.408 | 1667.5131 | 1.6839 | 0.00050728 |  | 0.00050728 | 0.025415 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.98557 | 25
P1.42-P1.29 | 20.593 | 1769.327 | 1.7867 | 0.00053825 |  | 0.00053825 | 0.026179 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.66928 | 32
P1.19-P1.20 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
P1.20-P1.21 | 2.632 | 226.1384 | 0.22836 | 6.8794e-05 |  | 6.8794e-05 | 0.0093591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34216 | 15
P1.21-P1.22 | 3.948 | 339.2076 | 0.34255 | 0.00010319 |  | 0.00010319 | 0.011463 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.51324 | 15
P1.22-P1.23 | 5.072 | 435.7804 | 0.44007 | 0.00013257 |  | 0.00013257 | 0.012992 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.65936 | 15
P1.23-P1.24 | 6.196 | 532.3532 | 0.53759 | 0.00016195 |  | 0.00016195 | 0.01436 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.80549 | 15
P1.24-P1.25 | 7.32 | 628.926 | 0.63512 | 0.00019133 |  | 0.00019133 | 0.015608 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.95161 | 15
P1.26-P1.27 | 1.124 | 96.5728 | 0.097524 | 2.9378e-05 |  | 2.9378e-05 | 0.0061161 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.14612 | 15
P1.27-P1.28 | 2.248 | 193.1456 | 0.19505 | 5.8757e-05 |  | 5.8757e-05 | 0.0086495 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.29224 | 15
P1.28-P1.25 | 3.372 | 289.7184 | 0.29257 | 8.8135e-05 |  | 8.8135e-05 | 0.010593 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.43836 | 15
P1.25-P1.29 | 10.692 | 918.6444 | 0.92769 | 0.00027946 |  | 0.00027946 | 0.018864 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.88958 | 20
P1.29-P1.43 | 31.285 | 2687.9714 | 2.7144 | 0.00081771 |  | 0.00081771 | 0.032267 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.68453 | 40
P1.43-P1.48 | 32.47 | 2789.7852 | 2.8173 | 0.00084868 |  | 0.00084868 | 0.032873 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.71046 | 40
P1.48-P1.47 | 33.655 | 2891.599 | 2.9201 | 0.00087966 |  | 0.00087966 | 0.033467 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.73639 | 40
P1.47-P1.38 | 34.84 | 2993.4129 | 3.0229 | 0.00091063 |  | 0.00091063 | 0.034051 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.76232 | 40
P1.30-P1.31 | 0.171 | 14.6921 | 0.014837 | 4.4695e-06 |  | 4.4695e-06 | 0.0023856 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.02223 | 15
P1.31-P1.32 | 1.487 | 127.7613 | 0.12902 | 3.8866e-05 |  | 3.8866e-05 | 0.0070347 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.19331 | 15
P1.32-P1.33 | 2.803 | 240.8305 | 0.2432 | 7.3263e-05 |  | 7.3263e-05 | 0.0096584 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.36439 | 15
P1.33-P1.34 | 4.119 | 353.8998 | 0.35738 | 0.00010766 |  | 0.00010766 | 0.011708 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.53547 | 15
P1.36-P1.35 | 1.499 | 128.7924 | 0.13006 | 3.918e-05 |  | 3.918e-05 | 0.0070631 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.19487 | 15
P1.35-P1.34 | 2.998 | 257.5847 | 0.26012 | 7.836e-05 |  | 7.836e-05 | 0.0099887 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.38974 | 15
P1.34-P1.38 | 7.117 | 611.4845 | 0.61751 | 0.00018602 |  | 0.00018602 | 0.01539 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.92522 | 15
P1.38-P1.46 | 41.957 | 3604.8974 | 3.6404 | 0.0010966 |  | 0.0010966 | 0.037368 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.91804 | 40
P1.46-P1.45 | 43.142 | 3706.7112 | 3.7432 | 0.0011276 |  | 0.0011276 | 0.037892 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.94397 | 40
P1.45-1.54 | 44.327 | 3808.5251 | 3.846 | 0.0011586 |  | 0.0011586 | 0.038408 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.9699 | 40
P1.49-P1.50 | 1.499 | 128.7924 | 0.13006 | 3.918e-05 |  | 3.918e-05 | 0.0070631 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.19487 | 15
P1.50-P1.51 | 2.998 | 257.5847 | 0.26012 | 7.836e-05 |  | 7.836e-05 | 0.0099887 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.38974 | 15
P1.51-P1.52 | 4.314 | 370.6539 | 0.3743 | 0.00011276 |  | 0.00011276 | 0.011982 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.56082 | 15
P1.52-P1.53 | 5.63 | 483.7232 | 0.48849 | 0.00014715 |  | 0.00014715 | 0.013688 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.7319 | 15
P1.53-P1.54 | 6.946 | 596.7924 | 0.60267 | 0.00018155 |  | 0.00018155 | 0.015204 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.90299 | 15
P1.54-P1 | 51.273 | 4405.3174 | 4.4487 | 0.0013401 |  | 0.0013401 | 0.041308 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.65605 | 50
WYSOKI PARTER
PW1-PW2 | 0.658 | 56.5346 | 0.057091 | 1.7198e-05 | 1 | 1.7198e-05 | 0.0046796 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.085541 | 15
PW2-PW3 | 1.579 | 135.6659 | 0.137 | 4.1271e-05 |  | 4.1271e-05 | 0.0072491 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.20527 | 15
PW3-PW4 | 2.5 | 214.7971 | 0.21691 | 6.5344e-05 |  | 6.5344e-05 | 0.0091214 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.325 | 15
PW4-PW5 | 3.421 | 293.9284 | 0.29682 | 8.9416e-05 |  | 8.9416e-05 | 0.01067 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.44473 | 15
PW5-PW6 | 4.342 | 373.0597 | 0.37673 | 0.00011349 |  | 0.00011349 | 0.012021 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.56446 | 15
PW6-PW7 | 5.263 | 452.1909 | 0.45664 | 0.00013756 |  | 0.00013756 | 0.013235 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.68419 | 15
PW7-PW8 | 6.053 | 520.0668 | 0.52519 | 0.00015821 |  | 0.00015821 | 0.014193 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.78689 | 15
PW8-PW11 | 6.843 | 587.9427 | 0.59373 | 0.00017886 |  | 0.00017886 | 0.015091 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.8896 | 15
PW9-PW10 | 0.921 | 79.1313 | 0.07991 | 2.4073e-05 |  | 2.4073e-05 | 0.0055363 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.11973 | 15
PW10-PW11 | 1.842 | 158.2625 | 0.15982 | 4.8145e-05 |  | 4.8145e-05 | 0.0078296 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.23946 | 15
PW11-PW34 | 8.685 | 746.2053 | 0.75355 | 0.000227 |  | 0.000227 | 0.017001 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.7226 | 20
PW12-PW13 | 8 | 687.3508 | 0.69412 | 0.0002091 |  | 0.0002091 | 0.016317 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.6656 | 20
PW13-PW14 | 16 | 1374.7017 | 1.3882 | 0.0004182 |  | 0.0004182 | 0.023076 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.81251 | 25
PW14-PW15 | 24 | 2062.0525 | 2.0824 | 0.0006273 |  | 0.0006273 | 0.028262 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.78 | 32
PW15-PW16 | 32 | 2749.4033 | 2.7765 | 0.0008364 |  | 0.0008364 | 0.032634 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.70018 | 40
PW16-PW17 | 33.053 | 2839.8759 | 2.8678 | 0.00086392 |  | 0.00086392 | 0.033166 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.72322 | 40
PW18-PW17 | 0.303 | 26.0334 | 0.02629 | 7.9196e-06 |  | 7.9196e-06 | 0.0031755 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.03939 | 15
PW17-PW19 | 33.356 | 2865.9093 | 2.8941 | 0.00087184 |  | 0.00087184 | 0.033318 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.72985 | 40
PW19-PW20 | 34.409 | 2956.3819 | 2.9855 | 0.00089936 |  | 0.00089936 | 0.03384 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.75289 | 40
PW33-PW32 | 1.053 | 90.4726 | 0.091363 | 2.7523e-05 |  | 2.7523e-05 | 0.0059198 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.13689 | 15
PW32-PW31 | 2.106 | 180.9451 | 0.18273 | 5.5045e-05 |  | 5.5045e-05 | 0.0083719 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.27378 | 15
PW31-PW30 | 3.159 | 271.4177 | 0.27409 | 8.2568e-05 |  | 8.2568e-05 | 0.010253 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.41067 | 15
PW30-PW29 | 4.283 | 367.9905 | 0.37161 | 0.00011195 |  | 0.00011195 | 0.011939 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.55679 | 15
PW29-PW28 | 5.407 | 464.5632 | 0.46914 | 0.00014133 |  | 0.00014133 | 0.013414 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.70291 | 15
PW28-PW27 | 6.531 | 561.136 | 0.56666 | 0.0001707 |  | 0.0001707 | 0.014743 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.84904 | 15
PW27-PW26 | 7.655 | 657.7088 | 0.66418 | 0.00020008 |  | 0.00020008 | 0.015961 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.99516 | 15
PW26-PW25 | 8.445 | 725.5847 | 0.73273 | 0.00022073 |  | 0.00022073 | 0.016765 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.70263 | 20
PW25-PW24 | 9.235 | 793.4606 | 0.80127 | 0.00024138 |  | 0.00024138 | 0.017531 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.76836 | 20
PW24-PW23 | 10.156 | 872.5919 | 0.88118 | 0.00026545 |  | 0.00026545 | 0.018385 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.84498 | 20
PW22-PW23 | 0.921 | 79.1313 | 0.07991 | 2.4073e-05 |  | 2.4073e-05 | 0.0055363 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.11973 | 15
PW23-PW20 | 11.077 | 951.7232 | 0.96109 | 0.00028952 |  | 0.00028952 | 0.0192 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.92161 | 20
PW21-PW20 | 0.79 | 67.8759 | 0.068544 | 2.0649e-05 |  | 2.0649e-05 | 0.0051275 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.1027 | 15
PW20-PW34 | 46.276 | 3975.9809 | 4.0151 | 0.0012095 |  | 0.0012095 | 0.039244 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 1.0125 | 40
PW34-PW35 | 54.961 | 4722.1862 | 4.7687 | 0.0014365 |  | 0.0014365 | 0.042768 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.70323 | 50
PW.51-PW52 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
PW52-PW52.1 | 1.974 | 169.6038 | 0.17127 | 5.1595e-05 |  | 5.1595e-05 | 0.0081053 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.25662 | 15
PW53-PW52.1 | 2.145 | 184.2959 | 0.18611 | 5.6065e-05 |  | 5.6065e-05 | 0.008449 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.27885 | 15
PW52.1-PW54 | 4.119 | 353.8998 | 0.35738 | 0.00010766 |  | 0.00010766 | 0.011708 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.53547 | 15
PW54-PW55 | 4.909 | 421.7757 | 0.42593 | 0.00012831 |  | 0.00012831 | 0.012782 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.63817 | 15
PW55-PW50 | 5.699 | 489.6516 | 0.49447 | 0.00014896 |  | 0.00014896 | 0.013772 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.74087 | 15
PW43-PW44 | 0.79 | 67.8759 | 0.068544 | 2.0649e-05 |  | 2.0649e-05 | 0.0051275 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.1027 | 15
PW44-PW45 | 1.58 | 135.7518 | 0.13709 | 4.1297e-05 |  | 4.1297e-05 | 0.0072514 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.2054 | 15
PW45-PW46 | 2.238 | 192.2864 | 0.19418 | 5.8496e-05 |  | 5.8496e-05 | 0.0086302 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.29094 | 15
PW47-PW46 | 0.171 | 14.6921 | 0.014837 | 4.4695e-06 |  | 4.4695e-06 | 0.0023856 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.02223 | 15
PW46-PW48 | 2.409 | 206.9785 | 0.20902 | 6.2965e-05 |  | 6.2965e-05 | 0.0089539 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.31317 | 15
PW48-PW49 | 3.199 | 274.8544 | 0.27756 | 8.3614e-05 |  | 8.3614e-05 | 0.010318 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.41587 | 15
PW49-PW50 | 4.323 | 371.4272 | 0.37508 | 0.00011299 |  | 0.00011299 | 0.011995 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.56199 | 15
PW50-PW41 | 10.022 | 861.0788 | 0.86956 | 0.00026195 |  | 0.00026195 | 0.018263 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.50893 | 25
PW42-PW41 | 0.921 | 79.1313 | 0.07991 | 2.4073e-05 |  | 2.4073e-05 | 0.0055363 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.11973 | 15
PW41-PW40 | 10.943 | 940.21 | 0.94947 | 0.00028602 |  | 0.00028602 | 0.019084 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.5557 | 25
PW40-PW39 | 11.864 | 1019.3413 | 1.0294 | 0.00031009 |  | 0.00031009 | 0.01987 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.60247 | 25
PW36-PW37 | 1.053 | 90.4726 | 0.091363 | 2.7523e-05 |  | 2.7523e-05 | 0.0059198 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.13689 | 15
PW37-PW38 | 1.58 | 135.7518 | 0.13709 | 4.1297e-05 |  | 4.1297e-05 | 0.0072514 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.2054 | 15
PW38-PW39 | 1.751 | 150.4439 | 0.15193 | 4.5767e-05 |  | 4.5767e-05 | 0.0076337 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.22763 | 15
PW39-PW35 | 13.615 | 1169.7852 | 1.1813 | 0.00035586 |  | 0.00035586 | 0.021286 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.69139 | 25
PW35-PW65 | 68.576 | 5891.9714 | 5.95 | 0.0017924 |  | 0.0017924 | 0.047773 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.87744 | 50
PW56-PW57 | 1.053 | 90.4726 | 0.091363 | 2.7523e-05 |  | 2.7523e-05 | 0.0059198 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.13689 | 15
PW57-PW58 | 2.106 | 180.9451 | 0.18273 | 5.5045e-05 |  | 5.5045e-05 | 0.0083719 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.27378 | 15
PW58-PW59 | 3.159 | 271.4177 | 0.27409 | 8.2568e-05 |  | 8.2568e-05 | 0.010253 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.41067 | 15
PW59-PW60 | 4.283 | 367.9905 | 0.37161 | 0.00011195 |  | 0.00011195 | 0.011939 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.55679 | 15
PW60-PW61 | 5.407 | 464.5632 | 0.46914 | 0.00014133 |  | 0.00014133 | 0.013414 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.70291 | 15
PW62-PW63 | 0.658 | 56.5346 | 0.057091 | 1.7198e-05 |  | 1.7198e-05 | 0.0046796 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.085541 | 15
PW63-PW64 | 1.711 | 147.0072 | 0.14845 | 4.4721e-05 |  | 4.4721e-05 | 0.007546 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.22243 | 15
PW64-PW61 | 2.764 | 237.4797 | 0.23982 | 7.2244e-05 |  | 7.2244e-05 | 0.009591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.35932 | 15
PW61-PW65 | 8.171 | 702.043 | 0.70896 | 0.00021357 |  | 0.00021357 | 0.01649 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.67983 | 20
PW65-PW66 | 76.747 | 6594.0143 | 6.6589 | 0.002006 |  | 0.002006 | 0.050539 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.98199 | 50
PW67-PW68 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
PW68-PW69 | 1.974 | 169.6038 | 0.17127 | 5.1595e-05 |  | 5.1595e-05 | 0.0081053 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.25662 | 15
PW69-PW70 | 3.027 | 260.0764 | 0.26264 | 7.9118e-05 |  | 7.9118e-05 | 0.010037 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.39351 | 15
PW70-PW71 | 4.08 | 350.5489 | 0.354 | 0.00010664 |  | 0.00010664 | 0.011653 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.5304 | 15
PW75-PW74 | 1.053 | 90.4726 | 0.091363 | 2.7523e-05 |  | 2.7523e-05 | 0.0059198 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.13689 | 15
PW74-PW73 | 2.106 | 180.9451 | 0.18273 | 5.5045e-05 |  | 5.5045e-05 | 0.0083719 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.27378 | 15
PW73-PW72 | 3.159 | 271.4177 | 0.27409 | 8.2568e-05 |  | 8.2568e-05 | 0.010253 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.41067 | 15
PW72-PW71 | 4.212 | 361.8902 | 0.36545 | 0.00011009 |  | 0.00011009 | 0.01184 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.54756 | 15
PW71-PW66 | 8.292 | 712.4391 | 0.71945 | 0.00021673 |  | 0.00021673 | 0.016612 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.6899 | 20
PW66-PW76 | 85.039 | 7306.4535 | 7.3784 | 0.0022227 |  | 0.0022227 | 0.053199 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 1.0881 | 50
PW77-PW78 | 0.79 | 67.8759 | 0.068544 | 2.0649e-05 |  | 2.0649e-05 | 0.0051275 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.1027 | 15
PW78-PW79 | 1.448 | 124.4105 | 0.12564 | 3.7847e-05 |  | 3.7847e-05 | 0.0069419 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.18824 | 15
PW79-PW80 | 2.106 | 180.9451 | 0.18273 | 5.5045e-05 |  | 5.5045e-05 | 0.0083719 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.27378 | 15
PW80-PW84 | 3.23 | 277.5179 | 0.28025 | 8.4424e-05 |  | 8.4424e-05 | 0.010368 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.4199 | 15
PW81-PW82 | 0.303 | 26.0334 | 0.02629 | 7.9196e-06 |  | 7.9196e-06 | 0.0031755 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.03939 | 15
PW82-PW83 | 1.427 | 122.6062 | 0.12381 | 3.7298e-05 |  | 3.7298e-05 | 0.0068914 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.18551 | 15
PW83-PW84 | 2.551 | 219.179 | 0.22134 | 6.6677e-05 |  | 6.6677e-05 | 0.009214 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.33163 | 15
PW84-PW76 | 5.781 | 496.6969 | 0.50159 | 0.0001511 |  | 0.0001511 | 0.013871 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.75153 | 15
PW76-PW88 | 90.82 | 7803.1504 | 7.88 | 0.0023738 |  | 0.0023738 | 0.054977 | 76,1 x 2,0 | 0.0040827 | 0.58143 | 65
PW85-PW86 | 1.185 | 101.8138 | 0.10282 | 3.0973e-05 |  | 3.0973e-05 | 0.0062799 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.15405 | 15
PW86-PW87 | 2.37 | 203.6277 | 0.20563 | 6.1946e-05 |  | 6.1946e-05 | 0.0088811 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.3081 | 15
PW87-PW88 | 3.555 | 305.4415 | 0.30845 | 9.2919e-05 |  | 9.2919e-05 | 0.010877 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.46215 | 15
PW88-PW | 94.375 | 8108.5919 | 8.1884 | 0.0024667 |  | 0.0024667 | 0.056043 | 76,1 x 2,0 | 0.0040827 | 0.60419 | 65
WARSZTATY
PWR1-PWR2 | 0.921 | 79.1313 | 0.07991 | 2.4073e-05 | 1 | 2.4073e-05 | 0.0055363 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.11973 | 15
PWR2-PWR3 | 1.842 | 158.2625 | 0.15982 | 4.8145e-05 |  | 4.8145e-05 | 0.0078296 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.23946 | 15
PWR3-PWR4 | 2.763 | 237.3938 | 0.23973 | 7.2218e-05 |  | 7.2218e-05 | 0.0095892 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.35919 | 15
PWR4-PWR5 | 3.29 | 282.673 | 0.28546 | 8.5992e-05 |  | 8.5992e-05 | 0.010464 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.4277 | 15
PWR17-PWR16 | 1.874 | 161.0119 | 0.1626 | 4.8982e-05 |  | 4.8982e-05 | 0.0078973 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.24362 | 15
PWR16-PWR13 | 3.748 | 322.0239 | 0.32519 | 9.7963e-05 |  | 9.7963e-05 | 0.011168 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.48724 | 15
PWR15-PWR13 | 1.874 | 161.0119 | 0.1626 | 4.8982e-05 |  | 4.8982e-05 | 0.0078973 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.24362 | 15
PWR14-PWR13 | 1.874 | 161.0119 | 0.1626 | 4.8982e-05 |  | 4.8982e-05 | 0.0078973 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.24362 | 15
PWR13-PWR5 | 7.496 | 644.0477 | 0.65039 | 0.00019593 |  | 0.00019593 | 0.015795 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.97449 | 15
PWR5-PWR6 | 10.786 | 926.7208 | 0.93585 | 0.00028192 |  | 0.00028192 | 0.018946 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.8974 | 20
PWR6-PWR7 | 11.839 | 1017.1933 | 1.0272 | 0.00030944 |  | 0.00030944 | 0.01985 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.98501 | 20
PWR7-PWR8 | 12.892 | 1107.6659 | 1.1186 | 0.00033696 |  | 0.00033696 | 0.020713 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.65468 | 25
PWR8-PWR9 | 13.063 | 1122.358 | 1.1334 | 0.00034143 |  | 0.00034143 | 0.02085 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.66336 | 25
PWR9-PWR10 | 13.59 | 1167.6372 | 1.1791 | 0.00035521 |  | 0.00035521 | 0.021267 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.69012 | 25
PWR10-PWR11 | 13.761 | 1182.3294 | 1.194 | 0.00035968 |  | 0.00035968 | 0.0214 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.69881 | 25
PWR11-PWR12 | 14.064 | 1208.3628 | 1.2203 | 0.0003676 |  | 0.0003676 | 0.021635 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.71419 | 25
PWR18-PWR19 | 0.79 | 67.8759 | 0.068544 | 2.0649e-05 |  | 2.0649e-05 | 0.0051275 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.1027 | 15
PWR19-PWR20 | 2.664 | 228.8878 | 0.23114 | 6.963e-05 |  | 6.963e-05 | 0.0094159 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34632 | 15
PWR20-PWR21 | 4.538 | 389.8998 | 0.39374 | 0.00011861 |  | 0.00011861 | 0.012289 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.58994 | 15
PWR21-PWR22 | 6.412 | 550.9117 | 0.55634 | 0.00016759 |  | 0.00016759 | 0.014608 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.83357 | 15
PWR22-PWR26 | 8.286 | 711.9236 | 0.71893 | 0.00021657 |  | 0.00021657 | 0.016606 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.6894 | 20
PWR23-PWR24 | 0.79 | 67.8759 | 0.068544 | 2.0649e-05 |  | 2.0649e-05 | 0.0051275 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.1027 | 15
PWR24-PWR27 | 1.58 | 135.7518 | 0.13709 | 4.1297e-05 |  | 4.1297e-05 | 0.0072514 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.2054 | 15
PWR27-PWR26 | 3.454 | 296.7637 | 0.29969 | 9.0279e-05 |  | 9.0279e-05 | 0.010721 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.44902 | 15
PWR26-PWR12 | 11.74 | 1008.6874 | 1.0186 | 0.00030685 |  | 0.00030685 | 0.019766 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.97677 | 20
PWR12-PWR28 | 25.804 | 2217.0501 | 2.2389 | 0.00067445 |  | 0.00067445 | 0.029305 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.83864 | 32
PWR28-PWR29 | 26.857 | 2307.5227 | 2.3302 | 0.00070197 |  | 0.00070197 | 0.029897 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.87286 | 32
PWR29-PWR30 | 27.91 | 2397.9952 | 2.4216 | 0.0007295 |  | 0.0007295 | 0.030477 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.90708 | 32
PWR30-PWR31 | 28.963 | 2488.4678 | 2.513 | 0.00075702 |  | 0.00075702 | 0.031047 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.9413 | 32
PWR31-PWR32 | 30.087 | 2585.0406 | 2.6105 | 0.0007864 |  | 0.0007864 | 0.031643 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.97783 | 32
PWR32-PWR33 | 31.211 | 2681.6134 | 2.708 | 0.00081578 |  | 0.00081578 | 0.032229 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.68291 | 40
PWR33-PWR34 | 32.335 | 2778.1862 | 2.8055 | 0.00084515 |  | 0.00084515 | 0.032804 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.70751 | 40
PWR34-PWR35 | 32.993 | 2834.7208 | 2.8626 | 0.00086235 |  | 0.00086235 | 0.033136 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.7219 | 40
PWR35-PWR36 | 33.651 | 2891.2554 | 2.9197 | 0.00087955 |  | 0.00087955 | 0.033465 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.7363 | 40
PWR36-PWR37 | 34.704 | 2981.7279 | 3.0111 | 0.00090707 |  | 0.00090707 | 0.033985 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.75934 | 40
PWR37-PWR38 | 35.757 | 3072.2005 | 3.1024 | 0.0009346 |  | 0.0009346 | 0.034496 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.78238 | 40
PWR38-PWR39 | 36.81 | 3162.673 | 3.1938 | 0.00096212 |  | 0.00096212 | 0.035001 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.80542 | 40
PWR39-PWR40 | 37.863 | 3253.1456 | 3.2852 | 0.00098964 |  | 0.00098964 | 0.035498 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.82846 | 40
PWR40-PWR41 | 38.916 | 3343.6181 | 3.3765 | 0.0010172 |  | 0.0010172 | 0.035988 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.8515 | 40
PWR41-PWR42 | 39.706 | 3411.494 | 3.4451 | 0.0010378 |  | 0.0010378 | 0.036351 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.86879 | 40
PWR42-PWR43 | 41.58 | 3572.506 | 3.6077 | 0.0010868 |  | 0.0010868 | 0.037199 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.90979 | 40
PWR43-PWR43.1 | 42.633 | 3662.9785 | 3.699 | 0.0011143 |  | 0.0011143 | 0.037667 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.93283 | 40
PWR43-PWR44 | 43.686 | 3753.4511 | 3.7904 | 0.0011418 |  | 0.0011418 | 0.03813 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.95587 | 40
PWR44-PWR45 | 44.739 | 3843.9236 | 3.8818 | 0.0011694 |  | 0.0011694 | 0.038587 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.97891 | 40
PWR45-PWR46 | 45.529 | 3911.7995 | 3.9503 | 0.00119 |  | 0.00119 | 0.038926 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.9962 | 40
PWR46-PWR47 | 46.319 | 3979.6754 | 4.0189 | 0.0012107 |  | 0.0012107 | 0.039262 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.59266 | 50
PWR47-PWR48 | 46.977 | 4036.21 | 4.076 | 0.0012279 |  | 0.0012279 | 0.03954 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.60108 | 50
PWR48-PWR49 | 47.504 | 4081.4893 | 4.1217 | 0.0012416 |  | 0.0012416 | 0.039761 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.60782 | 50
PWR49-PWR50 | 48.031 | 4126.7685 | 4.1674 | 0.0012554 |  | 0.0012554 | 0.039981 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.61456 | 50
PWR50-PWR51 | 49.905 | 4287.7804 | 4.33 | 0.0013044 |  | 0.0013044 | 0.040754 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.63854 | 50
PWR51-PWR52 | 51.779 | 4448.7924 | 4.4926 | 0.0013534 |  | 0.0013534 | 0.041512 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.66252 | 50
PWR52-PWR53 | 53.653 | 4609.8043 | 4.6552 | 0.0014024 |  | 0.0014024 | 0.042256 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.6865 | 50
PWR53-PWR54 | 54.969 | 4722.8735 | 4.7694 | 0.0014367 |  | 0.0014367 | 0.042771 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.70334 | 50
PWR54-PWR55 | 56.285 | 4835.9427 | 4.8836 | 0.0014711 |  | 0.0014711 | 0.04328 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.72018 | 50
PWR55-PWR56 | 57.601 | 4949.0119 | 4.9977 | 0.0015055 |  | 0.0015055 | 0.043783 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.73701 | 50
PWR57-PWR58 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
PWR58-PWR59 | 2.632 | 226.1384 | 0.22836 | 6.8794e-05 |  | 6.8794e-05 | 0.0093591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34216 | 15
PWR59-PWR60 | 3.948 | 339.2076 | 0.34255 | 0.00010319 |  | 0.00010319 | 0.011463 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.51324 | 15
PWR60-PWR56 | 5.264 | 452.2768 | 0.45673 | 0.00013759 |  | 0.00013759 | 0.013236 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.68432 | 15
PWR56-PWR114 | 62.865 | 5401.2888 | 5.4545 | 0.0016431 |  | 0.0016431 | 0.04574 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.80437 | 50
PWR114-PWR115 | 64.181 | 5514.358 | 5.5687 | 0.0016775 |  | 0.0016775 | 0.046216 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.82121 | 50
PWR115-PWR116 | 65.68 | 5643.1504 | 5.6987 | 0.0017167 |  | 0.0017167 | 0.046753 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.84039 | 50
PWR72-PWR73 | 1.499 | 128.7924 | 0.13006 | 3.918e-05 |  | 3.918e-05 | 0.0070631 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.19487 | 15
PWR73-PWR74 | 2.998 | 257.5847 | 0.26012 | 7.836e-05 |  | 7.836e-05 | 0.0099887 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.38974 | 15
PWR74-PWR75 | 4.497 | 386.3771 | 0.39018 | 0.00011754 |  | 0.00011754 | 0.012234 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.58461 | 15
PWR75-PWR76 | 5.813 | 499.4463 | 0.50436 | 0.00015194 |  | 0.00015194 | 0.013909 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.75569 | 15
PWR76-PWR77 | 7.129 | 612.5155 | 0.61855 | 0.00018633 |  | 0.00018633 | 0.015403 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.92678 | 15
PWR77-PWR78 | 8.445 | 725.5847 | 0.73273 | 0.00022073 |  | 0.00022073 | 0.016765 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.70263 | 20
PWR78-PWR79 | 9.761 | 838.6539 | 0.84691 | 0.00025513 |  | 0.00025513 | 0.018024 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.81212 | 20
PWR79-PWR80 | 11.077 | 951.7232 | 0.96109 | 0.00028952 |  | 0.00028952 | 0.0192 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.92161 | 20
PWR80-PWR81 | 12.393 | 1064.7924 | 1.0753 | 0.00032392 |  | 0.00032392 | 0.020309 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.62934 | 25
PWR81-PWR82 | 14.267 | 1225.8043 | 1.2379 | 0.0003729 |  | 0.0003729 | 0.02179 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.7245 | 25
PWR82-PWR83 | 16.141 | 1386.8162 | 1.4005 | 0.00042188 |  | 0.00042188 | 0.023177 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.81967 | 25
PWR83-PWR71 | 18.015 | 1547.8282 | 1.5631 | 0.00047087 |  | 0.00047087 | 0.024486 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.91483 | 25
PWR61-PWR62 | 1.874 | 161.0119 | 0.1626 | 4.8982e-05 |  | 4.8982e-05 | 0.0078973 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.24362 | 15
PWR62-PWR63 | 3.748 | 322.0239 | 0.32519 | 9.7963e-05 |  | 9.7963e-05 | 0.011168 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.48724 | 15
PWR63-PW64 | 5.622 | 483.0358 | 0.48779 | 0.00014694 |  | 0.00014694 | 0.013678 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.73086 | 15
PWR64-PWR65 | 7.496 | 644.0477 | 0.65039 | 0.00019593 |  | 0.00019593 | 0.015795 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.97449 | 15
PWR65-PWR66 | 9.37 | 805.0597 | 0.81299 | 0.00024491 |  | 0.00024491 | 0.017659 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.77959 | 20
PWR66-PWR67 | 11.244 | 966.0716 | 0.97558 | 0.00029389 |  | 0.00029389 | 0.019344 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.93551 | 20
PWR67-PWR68 | 13.118 | 1127.0835 | 1.1382 | 0.00034287 |  | 0.00034287 | 0.020894 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.66615 | 25
PWR69-PWR70 | 1.316 | 113.0692 | 0.11418 | 3.4397e-05 |  | 3.4397e-05 | 0.0066179 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.17108 | 15
PWR70-PWR68 | 2.632 | 226.1384 | 0.22836 | 6.8794e-05 |  | 6.8794e-05 | 0.0093591 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.34216 | 15
PWR68-PWR71 | 15.75 | 1353.222 | 1.3665 | 0.00041166 |  | 0.00041166 | 0.022895 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.79981 | 25
PWR71-PWR84 | 35.639 | 3062.0621 | 3.0922 | 0.00093151 |  | 0.00093151 | 0.034439 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.7798 | 40
PWR84-PWR85 | 36.955 | 3175.1313 | 3.2064 | 0.00096591 |  | 0.00096591 | 0.03507 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.80859 | 40
PWR85-PWR86 | 38.271 | 3288.2005 | 3.3206 | 0.0010003 |  | 0.0010003 | 0.035688 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.83739 | 40
PWR86-PWR87 | 39.587 | 3401.2697 | 3.4348 | 0.0010347 |  | 0.0010347 | 0.036297 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.86618 | 40
PWR87-PWR88 | 41.461 | 3562.2816 | 3.5974 | 0.0010837 |  | 0.0010837 | 0.037146 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.90719 | 40
PWR88-PWR89 | 43.335 | 3723.2936 | 3.76 | 0.0011327 |  | 0.0011327 | 0.037976 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.94819 | 40
PWR89-PWR90 | 45.209 | 3884.3055 | 3.9226 | 0.0011816 |  | 0.0011816 | 0.038789 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 0.98919 | 40
PWR90-PWR91 | 47.083 | 4045.3174 | 4.0851 | 0.0012306 |  | 0.0012306 | 0.039584 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 1.0302 | 40
PWR91-PWR92 | 48.957 | 4206.3294 | 4.2477 | 0.0012796 |  | 0.0012796 | 0.040365 | 42,0 x 1,5 | 0.0011946 | 1.0712 | 40
PWR93-PWR94 | 1.874 | 161.0119 | 0.1626 | 4.8982e-05 |  | 4.8982e-05 | 0.0078973 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.24362 | 15
PWR94-PWR95 | 3.748 | 322.0239 | 0.32519 | 9.7963e-05 |  | 9.7963e-05 | 0.011168 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.48724 | 15
PWR95-PWR96 | 5.622 | 483.0358 | 0.48779 | 0.00014694 |  | 0.00014694 | 0.013678 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.73086 | 15
PWR96-PWR97 | 7.496 | 644.0477 | 0.65039 | 0.00019593 |  | 0.00019593 | 0.015795 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.97449 | 15
PWR97-PWR98 | 9.37 | 805.0597 | 0.81299 | 0.00024491 |  | 0.00024491 | 0.017659 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.77959 | 20
PWR99-PWR100 | 1.499 | 128.7924 | 0.13006 | 3.918e-05 |  | 3.918e-05 | 0.0070631 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.19487 | 15
PWR100-PWR101 | 2.998 | 257.5847 | 0.26012 | 7.836e-05 |  | 7.836e-05 | 0.0099887 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.38974 | 15
PWR103-PWR102 | 1.499 | 128.7924 | 0.13006 | 3.918e-05 |  | 3.918e-05 | 0.0070631 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.19487 | 15
PWR102-PWR101 | 2.998 | 257.5847 | 0.26012 | 7.836e-05 |  | 7.836e-05 | 0.0099887 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.38974 | 15
PWR101-PWR98 | 5.996 | 515.1695 | 0.52024 | 0.00015672 |  | 0.00015672 | 0.014126 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.77948 | 15
PWR98-PWR92 | 15.366 | 1320.2291 | 1.3332 | 0.00040163 |  | 0.00040163 | 0.022614 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.78031 | 25
PWR92-PWR104 | 64.323 | 5526.5585 | 5.581 | 0.0016812 |  | 0.0016812 | 0.046268 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.82302 | 50
PWR104-PWR105 | 66.197 | 5687.5704 | 5.7436 | 0.0017302 |  | 0.0017302 | 0.046937 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.847 | 50
PWR105-PWR106 | 68.071 | 5848.5823 | 5.9062 | 0.0017792 |  | 0.0017792 | 0.047596 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.87098 | 50
PWR106-PWR107 | 69.945 | 6009.5943 | 6.0688 | 0.0018282 |  | 0.0018282 | 0.048247 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.89496 | 50
PWR107-PWR108 | 71.819 | 6170.6062 | 6.2314 | 0.0018772 |  | 0.0018772 | 0.048889 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.91894 | 50
PWR108-PWR109 | 73.693 | 6331.6181 | 6.394 | 0.0019261 |  | 0.0019261 | 0.049523 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.94291 | 50
PWR109-PWR110 | 75.567 | 6492.6301 | 6.5566 | 0.0019751 |  | 0.0019751 | 0.050149 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.96689 | 50
PWR110-PWR111 | 77.441 | 6653.642 | 6.7192 | 0.0020241 |  | 0.0020241 | 0.050767 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 0.99087 | 50
PWR111-PWR112 | 79.315 | 6814.6539 | 6.8818 | 0.0020731 |  | 0.0020731 | 0.051377 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 1.0148 | 50
PWR112-PWR113 | 80.814 | 6943.4463 | 7.0118 | 0.0021123 |  | 0.0021123 | 0.05186 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 1.034 | 50
PWR119-PWR120 | 1.185 | 101.8138 | 0.10282 | 3.0973e-05 |  | 3.0973e-05 | 0.0062799 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.15405 | 15
PWR120-PWR121 | 2.37 | 203.6277 | 0.20563 | 6.1946e-05 |  | 6.1946e-05 | 0.0088811 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.3081 | 15
PWR121-PWR122 | 3.555 | 305.4415 | 0.30845 | 9.2919e-05 |  | 9.2919e-05 | 0.010877 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.46215 | 15
PWR122-PWR113 | 4.74 | 407.2554 | 0.41127 | 0.00012389 |  | 0.00012389 | 0.01256 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.6162 | 15
PWR113-PWR118 | 85.554 | 7350.7017 | 7.4231 | 0.0022362 |  | 0.0022362 | 0.05336 | 54,0 x 1,5 | 0.0020428 | 1.0947 | 50
PWR118-PWR117 | 87.053 | 7479.494 | 7.5531 | 0.0022753 |  | 0.0022753 | 0.053825 | 76,1 x 2,0 | 0.0040827 | 0.55731 | 65
PWR117-PWR117.1 | 88.552 | 7608.2864 | 7.6832 | 0.0023145 |  | 0.0023145 | 0.054287 | 76,1 x 2,0 | 0.0040827 | 0.56691 | 65
PWR117.1-PWR116 | 90.051 | 7737.0788 | 7.8133 | 0.0023537 |  | 0.0023537 | 0.054744 | 76,1 x 2,0 | 0.0040827 | 0.57651 | 65
PWR116-PWR123 | 155.731 | 13380.2291 | 13.512 | 0.0040704 |  | 0.0040704 | 0.071991 | 76,1 x 2,0 | 0.0040827 | 0.99699 | 65
PWR123-PWR124 | 156.784 | 13470.7017 | 13.6033 | 0.0040979 |  | 0.0040979 | 0.072234 | 76,1 x 2,0 | 0.0040827 | 1.0037 | 65
PWR124-PWR | 157.654 | 13545.4511 | 13.6788 | 0.0041207 |  | 0.0041207 | 0.072435 | 76,1 x 2,0 | 0.0040827 | 1.0093 | 65
NISKI PARTER
PN1-PN2 | 0.303 | 26.0334 | 0.02629 | 7.9196e-06 | 1 | 7.9196e-06 | 0.0031755 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.03939 | 15
PN2-PN3 | 0.83 | 71.3126 | 0.072015 | 2.1694e-05 |  | 2.1694e-05 | 0.0052557 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.1079 | 15
PN4-PN3 | 0.921 | 79.1313 | 0.07991 | 2.4073e-05 |  | 2.4073e-05 | 0.0055363 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.11973 | 15
PN3-PN5 | 1.751 | 150.4439 | 0.15193 | 4.5767e-05 |  | 4.5767e-05 | 0.0076337 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.22763 | 15
PN5-PN6 | 1.922 | 165.136 | 0.16676 | 5.0236e-05 |  | 5.0236e-05 | 0.0079978 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.24986 | 15
PN6-PN7 | 2.58 | 221.6706 | 0.22385 | 6.7435e-05 |  | 6.7435e-05 | 0.0092662 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.3354 | 15
PN9-PN8 | 1.053 | 90.4726 | 0.091363 | 2.7523e-05 |  | 2.7523e-05 | 0.0059198 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.13689 | 15
PN8-PN7 | 1.711 | 147.0072 | 0.14845 | 4.4721e-05 |  | 4.4721e-05 | 0.007546 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.22243 | 15
PN7-PN10 | 4.291 | 368.6778 | 0.37231 | 0.00011216 |  | 0.00011216 | 0.01195 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.55783 | 15
PN10-PN11 | 4.462 | 383.3699 | 0.38714 | 0.00011663 |  | 0.00011663 | 0.012186 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.58006 | 15
PN11-PN12 | 5.961 | 512.1623 | 0.51721 | 0.00015581 |  | 0.00015581 | 0.014085 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.77493 | 15
PN12-PN13 | 7.46 | 640.9547 | 0.64727 | 0.00019499 |  | 0.00019499 | 0.015757 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.96981 | 15
PN14-PN15 | 1.053 | 90.4726 | 0.091363 | 2.7523e-05 |  | 2.7523e-05 | 0.0059198 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.13689 | 15
PN15-PN16 | 2.106 | 180.9451 | 0.18273 | 5.5045e-05 |  | 5.5045e-05 | 0.0083719 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.27378 | 15
PN16-PN17 | 3.027 | 260.0764 | 0.26264 | 7.9118e-05 |  | 7.9118e-05 | 0.010037 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.39351 | 15
PN17-PN18 | 3.948 | 339.2076 | 0.34255 | 0.00010319 |  | 0.00010319 | 0.011463 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.51324 | 15
PN18-PN19 | 4.869 | 418.3389 | 0.42246 | 0.00012726 |  | 0.00012726 | 0.01273 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.63297 | 15
PN19-PN20 | 5.79 | 497.4702 | 0.50237 | 0.00015134 |  | 0.00015134 | 0.013881 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.7527 | 15
PN20-PN21 | 7.289 | 626.2625 | 0.63243 | 0.00019052 |  | 0.00019052 | 0.015575 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.94758 | 15
PN21-PN22 | 8.788 | 755.0549 | 0.76249 | 0.0002297 |  | 0.0002297 | 0.017102 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.73117 | 20
PN22-PN23 | 10.287 | 883.8473 | 0.89255 | 0.00026888 |  | 0.00026888 | 0.018503 | 22,0 x 1,0 | 0.00031415 | 0.85588 | 20
PN33-PN32 | 0.303 | 26.0334 | 0.02629 | 7.9196e-06 |  | 7.9196e-06 | 0.0031755 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.03939 | 15
PN34-PN32 | 0.171 | 14.6921 | 0.014837 | 4.4695e-06 |  | 4.4695e-06 | 0.0023856 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.02223 | 15
PN32-PN31 | 0.474 | 40.7255 | 0.041127 | 1.2389e-05 |  | 1.2389e-05 | 0.0039718 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.06162 | 15
PN31-PN30 | 0.777 | 66.7589 | 0.067416 | 2.0309e-05 |  | 2.0309e-05 | 0.0050851 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.10101 | 15
PN30-PN29 | 1.567 | 134.6348 | 0.13596 | 4.0957e-05 |  | 4.0957e-05 | 0.0072215 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.20371 | 15
PN29-PN28 | 2.488 | 213.7661 | 0.21587 | 6.503e-05 |  | 6.503e-05 | 0.0090995 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.32344 | 15
PN28-PN27 | 3.409 | 292.8974 | 0.29578 | 8.9103e-05 |  | 8.9103e-05 | 0.010651 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.44317 | 15
PN27-PN26 | 4.33 | 372.0286 | 0.37569 | 0.00011318 |  | 0.00011318 | 0.012004 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.5629 | 15
PN26-PN25 | 4.988 | 428.5632 | 0.43278 | 0.00013037 |  | 0.00013037 | 0.012884 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.64844 | 15
PN25-PN24 | 5.646 | 485.0979 | 0.48987 | 0.00014757 |  | 0.00014757 | 0.013708 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.73398 | 15
PN24-PN23 | 6.831 | 586.9117 | 0.59269 | 0.00017854 |  | 0.00017854 | 0.015078 | 18,0 x 1.0 | 0.00020106 | 0.88804 | 15
PN23-PN13 | 17.118 | 1470.7589 | 1.4852 | 0.00044742 |  | 0.00044742 | 0.023868 | 28,0 x 1,2 | 0.0005147 | 0.86928 | 25
PN13-PN35 | 24.578 | 2111.7136 | 2.1325 | 0.00064241 |  | 0.00064241 | 0.0286 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.79879 | 32
PN35-PN36 | 26.077 | 2240.506 | 2.2626 | 0.00068159 |  | 0.00068159 | 0.029459 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.84751 | 32
PN36-PN37 | 27.576 | 2369.2983 | 2.3926 | 0.00072077 |  | 0.00072077 | 0.030294 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.89623 | 32
PN37-PN38 | 29.075 | 2498.0907 | 2.5227 | 0.00075995 |  | 0.00075995 | 0.031107 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.94494 | 32
PN38-PN | 30.574 | 2626.8831 | 2.6527 | 0.00079913 |  | 0.00079913 | 0.031898 | 35,0 x 1,5 | 0.00080422 | 0.99366 | 32