**Załącznik nr 1**

**Zestawienie dobranych grzejników centralnego ogrzewania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTER - NISKI** | | | | | | | | | |
| **Nr** | **Funkcja pomieszczenia** | **F (m2)** | **H (m)** | **V (m3)** | **QU (W)** | **Typ grzejnika** | **QG Jedn. (W)** | **Ilość** | **ΣQG (W)** |
| 01 | Klasa fototechniczna | 37,35 | 2,71 | 101,21 | 1 974,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 2 | 2 106,0 |
| 034 | Kuchnia | 34,17 | 2,58 | 88,16 | 1 648,0 | V22/600/700 | 921,0 | 2 | 1 842,0 |
| 035 | Bufet "lącznik" | 47,09 | 2,58 | 121,49 | 1 736,0 | V22/600/700 | 921,0 | 2 | 1 842,0 |
| 036 | Bufet "świetlica" | 70,20 | 2,60 | 182,52 | 2 734,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 3 | 4 497,0 |
| 037 | Obsługa szkoły ( konserwator) | 27,67 | 2,60 | 71,94 | 1 090,0 | V22/600/900 | 1 185,0 | 1 | 1 185,0 |
| 038 | Obsługa szkoły | 14,14 | 2,60 | 36,76 | 549,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| 039 | Ksero | 14,18 | 2,60 | 36,87 | 544,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| 040 | Bufet | 69,78 | 2,60 | 181,43 | 2 438,0 | V22/600/900 | 921,0 | 3 | 2 763,0 |
| 041 | Szatnia | 12,69 | 2,60 | 32,99 | 707,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 042 | Pomieszczenie techniczne | 7,44 | 2,60 | 19,34 | 262,0 | C22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 043 | Pomieszczenie techniczne | 9,46 | 2,60 | 24,60 | 29,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 044 | Pomieszczenie techniczne | 10,70 | 2,60 | 27,82 | 151,0 | V22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 045 | Komunikacja + klatka schodowa 1-2 | 195,29 | 2,65 | 517,52 | 7 245,0 | C33/600/800 | 1 499,0 | 6 | 8 994,0 |
| 046 | WC | 27,09 | 2,65 | 71,79 | 946,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 1 | 1 053,0 |
| 047 | Pomieszczenie gospodarcze | 12,42 | 2,65 | 32,91 | 96,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 048 | Archiwum | 12,87 | 2,65 | 34,12 | 595,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| 049 | Archiwum | 25,39 | 2,57 | 65,25 | 869,0 | V22/600/700 | 921,0 | 1 | 921,0 |
| 050 | Nowe archiwum | 15,03 | 2,57 | 38,63 | 456,0 | V22/600/400 | 527,0 | 1 | 527,0 |
| 051 | Pomieszczenie gospodarcze | 5,75 | 2,57 | 14,78 | 35,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 052 | Wiatrołap | 6,24 | 2,57 | 16,04 | 303,0 | V22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 25 | Pomieszczenie gospodarcze | 27,07 | 2,57 | 69,57 | 604,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| **Σ** | | **682,02** | **-** | **1 785,73** | **25 011,0** | - | - | - | **30 574,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WARSZTATY** | | | | | | | | | |
| **Nr** | **Nazwa pomieszczenia** | **F (m2)** | **H (m)** | **V (m3)** | **QU (W)** | **Typ grzejnika** | **QG Jedn. (W)** | **Ilość** | **ΣQG (W)** |
| 02 | Pracownia elektroniczna | 62,98 | 4,67 | 294,16 | 5 232,0 | V33/600/1000 | 1 874,0 | 3 | 5 622,0 |
| 02a | Pracownia obróbki ręcznej | 35,57 | 4,67 | 166,12 | 3 575,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 03 | Pomieszczenie gospodarcze | 13,87 | 2,95 | 40,92 | 329,0 | V22/600/400 | 527,0 | 1 | 527,0 |
| 03a | Pomieszczenie gospodarcze | 13,59 | 2,95 | 40,09 | 380,0 | V22/600/400 | 527,0 | 1 | 527,0 |
| 03b | Toaleta damska | 13,16 | 2,95 | 40,09 | 615,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| 03c | Toaleta męska | 32,89 | 2,95 | 38,80 | 1 531,0 | V22/600/600 | 790,0 | 2 | 1 580,0 |
| 04 | Pracownia językowa | 34,95 | 3,55 | 97,03 | 2 916,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 3 | 3 159,0 |
| 05 | Pomieszczenie gospodarcze | 11,32 | 3,55 | 124,07 | 666,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 06 | Pracownia robotyki | 35,20 | 3,55 | 40,19 | 2 876,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 3 | 3 159,0 |
| 07 | Szatnia - toaleta damska | 28,98 | 3,55 | 124,96 | 1 882,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 2 | 2 106,0 |
| 08 | Szatnia - toaleta męska | 20,08 | 3,55 | 102,80 | 1 056,0 | V22/600/500 | 658,0 | 2 | 1 316,0 |
| 09 | Pracownia mikroprocesorowa | 41,93 | 3,55 | 71,28 | 3 421,0 | V33/600/600 | 1 124,0 | 3 | 3 372,0 |
| 09a | Pracownia techniki komputerowej | 34,89 | 3,55 | 148,85 | 2 851,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 3 | 3 159,0 |
| 09b | Zaplecze pracowni techniki komputerowej | 5,63 | 3,55 | 123,86 | 257,0 | V22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 010 | Pomieszczenie gospodarcze | 5,61 | 3,55 | 19,99 | 124,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 011 | Pomieszczenie gospodarcze | 5,58 | 3,55 | 19,92 | 127,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 011a | Pomieszczenie gospodarcze | 5,58 | 3,55 | 19,81 | 423,0 | V22/600/600 | 527,0 | 1 | 527,0 |
| 012 | Pracownia łączeniowa | 32,71 | 3,55 | 116,12 | 2 616,0 | V22/600/700 | 921,0 | 3 | 2 763,0 |
| 012a | Pracownia techniczna | 28,52 | 3,55 | 101,25 | 2 051,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 2 | 2 106,0 |
| 012b | Wiatrołap | 5,49 | 3,55 | 19,49 | 392,0 | C22/600/400 | 527,0 | 1 | 527,0 |
| 013 | Sala komputerowa | 105,35 | 3,55 | 373,99 | 7 055,0 | V33/600/1000 | 1 874,0 | 4 | 7 496,0 |
| 014 | Pracownia językowa | 40,87 | 3,55 | 145,09 | 3 954,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 3 | 4 497,0 |
| 015 | Pracownia językowa | 38,95 | 3,55 | 138,27 | 3 634,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 016 | Pracownia językowa | 39,18 | 3,55 | 139,09 | 3 643,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 017 | Korytarz | 90,18 | 3,55 | 320,14 | 14 955,0 | C33/600/1000 | 1 874,0 | 8 | 14 992,0 |
| 018 | Pracownia komputerowa | 69,96 | 4,67 | 326,71 | 6 063,0 | V33/600/1000 | 1 874,0 | 4 | 7 496,0 |
| 020 | Sala gimnastyczna | 69,66 | 4,67 | 325,31 | 2 290,0 | V22/600/600 | 790,0 | 3 | 2 370,0 |
| 021 | Pracownia komputerowa | 106,43 | 4,67 | 497,03 | 8 427,0 | V33/600/1000 | 1 874,0 | 5 | 9 370,0 |
| 022 | Sala konferencyjna | 68,45 | 4,67 | 319,66 | 3 674,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 023 | Biblioteka | 182,56 | 4,67 | 852,56 | 8 554,0 | V33/600/1000 | 1 874,0 | 5 | 9 370,0 |
| 026 | Pracownia fotograficzna | 95,27 | 4,67 | 444,91 | 7 553,0 | V33/600/1000 | 1 874,0 | 5 | 9 370,0 |
| 028 | Pracownia automatyki | 70,52 | 5,72 | 403,37 | 5 700,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 4 | 5 996,0 |
| 029 | Pracownia automatyki | 70,93 | 5,72 | 405,72 | 5 852,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 4 | 5 996,0 |
| 030 | Pracownia teletransmisyjna | 142,37 | 4,67 | 664,87 | 13 585,0 | V33/600/1000 | 1 874,0 | 8 | 14 992,0 |
| 031 | Komunikacja | 255,02 | 2,95 | 752,31 | 10 530,0 | C22/600/1000 | 1 316,0 | 8 | 10 528,0 |
| 032 | Szatnia | 53,21 | 2,95 | 156,97 | 1 892,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 2 | 2 106,0 |
| 033 | Komunikacja | 98,88 | 2,18 | 215,56 | 4 740,0 | C22/600/900 | 1 185,0 | 4 | 4 740,0 |
| **Σ** | | **2 066,32** | **-** | **8 211,11** | **14 5421,0** | **-** | **-** | **-** | **157 654,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYSOKI PARTER** | | | | | | | | | |
| **Nr** | **Nazwa pomieszczenia** | **F (m2)** | **H (m)** | **V (m3)** | **QU (W)** | **Typ grzejnika** | **QG Jedn. (W)** | **Ilość** | **ΣQG (W)** |
| 1 | Portiernia (ochrona) | 8,92 | 2,90 | 25,87 | 566,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| 1a | WC | 2,90 | 2,90 | 8,41 | 121,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 2 | Kierownik laboratorium | 13,63 | 2,90 | 39,53 | 684,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 3 | Wicedyrektor spraw dydaktycznych | 13,63 | 2,90 | 39,53 | 678,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 4 | Sekretariat uczniowski | 21,40 | 2,90 | 62,06 | 1 152,0 | V33/600/600 | 1 124,0 | 1 | 1 124,0 |
| 5 | Pokój wicedyrektora | 13,63 | 2,90 | 39,53 | 692,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 6 | Pokój wicedyrektora | 10,21 | 2,90 | 29,63 | 590,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| 6a | Korytarz | 2,98 | 2,90 | 8,64 | 121,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 7 | Księgowość | 22,61 | 2,90 | 65,57 | 1 352,0 | V22/600/600 | 790,0 | 2 | 1 580,0 |
| 8 | Sekretariat ogólny | 15,98 | 2,90 | 46,34 | 992,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 1 | 1 053,0 |
| 9 | Pok. Dyrektora | 43,39 | 2,90 | 125,83 | 1 901,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 2 | 2 106,0 |
| 10 | Świetlica | 122,73 | 2,90 | 355,92 | 4 737,0 | V33/600/800 | 1 124,0 | 4 | 4 496,0 |
| 11 | Zaplecze świetlicy | 5,44 | 2,94 | 15,99 | 6,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 12 | Kierownik gospodarczy | 11,26 | 2,91 | 32,77 | 471,0 | V22/600/400 | 527,0 | 1 | 527,0 |
| 13 | Kierownik gospodarczy | 13,10 | 2,91 | 38,12 | 726,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 14 | Gabinet psychologa | 13,40 | 2,91 | 38,99 | 788,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 15 | Gabinet | 35,01 | 2,91 | 101,88 | 1 685,0 | V22/600/700 | 921,0 | 2 | 1 842,0 |
| 16 | Pomieszczenie gospodarcze | 11,75 | 2,91 | 34,19 | 246,0 | V22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 16a | Korytarz | 16,75 | 2,91 | 48,74 | 682,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 17 | Szatnia – toaleta damska | 27,49 | 2,73 | 75,05 | 1 590,0 | V22/600/700 | 921,0 | 2 | 1 842,0 |
| 18 | Gabinet lekarski | 18,52 | 2,73 | 50,56 | 1 350,0 | V22/600/600 | 790,0 | 2 | 1 580,0 |
| 19 | Sala lekcyjna | 53,73 | 3,14 | 168,71 | 3 002,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 3 | 3 159,0 |
| 20 | Sala lekcyjna | 55,40 | 3,14 | 173,96 | 3 177,0 | V33/600/600 | 1 124,0 | 3 | 3 372,0 |
| 21 | Studio RTV | 27,89 | 3,14 | 87,57 | 1 219,0 | V22/600/500 | 658,0 | 2 | 1 316,0 |
| 21a | Studio RTV (pomieszczenie 1) | 18,51 | 3,14 | 58,12 | 742,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 21b | Studio RTV (pomieszczenie 2) | 26,58 | 3,14 | 83,46 | 981,0 | V22/600/800 | 1 053,0 | 1 | 1 053,0 |
| 21c | Studio RTV (korytarz) | 19,37 | 3,14 | 60,82 | 619,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| 22 | Sala lekcyjna | 55,15 | 3,14 | 173,17 | 3 246,0 | V33/600/600 | 1 124,0 | 3 | 3 372,0 |
| 23 | Pom. gospodarcze (serwerownia) | 27,32 | 3,14 | 85,78 | 259,0 | V22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 24 | Pracownia komputerowa | 53,10 | 3,14 | 166,73 | 3 390,0 | V22/600/900 | 1 185,0 | 3 | 3 555,0 |
| 26 | Komunikacja | 138,37 | 3,21 | 444,17 | 6 218,0 | C22/600/800 | 1 053,0 | 6 | 6 318,0 |
| 27 | Korytarz | 93,65 | 2,94 | 275,33 | 11 960,0 | C22/600/1000 | 1 316,0 | 10 | 13 160,0 |
| 27a | Wiatrołap | 8,97 | 2,94 | 26,37 | 1 479,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 1 | 1 499,0 |
| 28 | WC | 27,51 | 2,94 | 80,88 | 1 198,0 | V22/600/500 | 658,0 | 2 | 1 316,0 |
| 29 | Korytarz | 43,79 | 2,73 | 119,55 | 1 673,0 | V22/600/700 | 921,0 | 2 | 1 842,0 |
| 30 | Sala gimnastyczna | 281,30 | 6,00 | 1 687,80 | 15 999,0 | VOLCANO VR MINI EC | 8 000,0 | 4 | 32 000,0 |
| 31 | Magazyn sprzętu sportowego | 14,37 | 2,73 | 39,23 | 635,0 | V22/600/500 | 658,0 | 1 | 658,0 |
| 32 | Pok. instruktora | 18,86 | 2,73 | 51,47 | 861,0 | V22/600/800 | 921,0 | 1 | 921,0 |
| 33 | Szatnia - toaleta męska | 28,39 | 2,73 | 77,50 | 1 641,0 | V22/600/700 | 921,0 | 2 | 1 842,0 |
| 34 | Komunikacja | 47,49 | 2,73 | 129,65 | 1 815,0 | V22/600/700 | 921,0 | 2 | 1 842,0 |
| 35 | Korytarz | 77,94 | 2,72 | 211,99 | 2 968,0 | C22/600/800 | 1 053,0 | 3 | 3 159,0 |
| **Σ** | | **2 725,49** | **-** | **5 485,42** | **84 212,0** | - | - | - | **105 157,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIĘTRO I** | | | | | | | | | | |
| **Nr** | **Nazwa pomieszczenia** | **F (m2)** | **H (m)** | **V (m3)** | | **QU (W)** | **Typ grzejnika** | **QG Jedn. (W)** | **Ilość** | **ΣQG (W)** |
| 101 | Sala lekcyjna | 51,87 | 3,18 | 164,95 | | 3 669,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 102a | Pracownia komputerowa | 42,71 | 3,18 | 135,82 | | 2 910,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 2 | 2 998,0 |
| 102b | Pracownia komputerowa | 42,32 | 3,18 | 134,58 | | 2 732,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 2 | 2 998,0 |
| 103 | Sala lekcyjna | 55,83 | 3,18 | 177,54 | | 3 244,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 103a | Szatnia | 13,66 | 3,18 | 43,44 | | 101,0 | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 104 | Sala lekcyjna | 55,38 | 3,18 | 176,10 | | 3 229,0 | V33/600/600 | 1 124,0 | 3 | 3 372,0 |
| 105 | Sala lekcyjna | 55,48 | 3,18 | 176,43 | | 3 160,0 | V33/600/600 | 1 124,0 | 3 | 3 372,0 |
| 106 | Sala lekcyjna | 57,15 | 3,18 | 181,74 | 3 455,0 | | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 107 | Sala lekcyjna | 53,25 | 3,18 | 169,34 | 3 129,0 | | V33/600/600 | 1 124,0 | 3 | 3 372,0 |
| 108 | Sala lekcyjna | 54,92 | 3,18 | 174,65 | 3 123,0 | | V33/600/600 | 1 124,0 | 3 | 3 372,0 |
| 109 | Sala lekcyjna | 56,05 | 3,18 | 178,24 | 3 697,0 | | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 110 | Pokój nauczycielski | 67,19 | 3,18 | 213,66 | 3 115,0 | | V33/600/600 | 1 124,0 | 3 | 3 372,0 |
| 110a | Pokój nauczycielski | 29,10 | 3,18 | 92,54 | 1 348,0 | | V22/600/600 | 790,0 | 2 | 1 580,0 |
| 111 | Pracownia komputerowa | 41,11 | 3,18 | 130,73 | 2 493,0 | | V22/600/1000 | 1 316,0 | 2 | 2 632,0 |
| 112 | WC | 22,09 | 3,18 | 70,25 | 789,0 | | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 113 | WC | 2,54 | 3,18 | 8,08 | 60,0 | | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 114 | WC | 2,50 | 3,18 | 7,95 | 105,0 | | V11/300/400 | 171,0 | 1 | 171,0 |
| 115 | Komunikacja + Klatka Schodowa 1-2 | 263,71 | 3,27 | 862,33 | 7 041,0 | | C22/600/900 | 1 185,0 | 6 | 7 110,0 |
| **Σ** | | **966,86** | **-** | **3 098,35** | **47 400,0** | | - | - | - | **51 273,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIĘTRO II** | | | | | | | | | |
| **Nr** | **Nazwa pomieszczenia** | **F (m2)** | **H (m)** | **V (m3)** | **QU (W)** | **Typ grzejnika** | **QG Jedn. (W)** | **Ilość** | **ΣQG (W)** |
| 201 | Sala lekcyjna | 52,82 | 3,23 | 170,61 | 3 773,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 201a | Pomieszczenie gospodarcze | 13,20 | 3,23 | 42,64 | 177,0 | V22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 202 | Sala lekcyjna | 57,71 | 3,23 | 186,40 | 3 823,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 202a | Zaplecze sali lekcyjnej | 13,58 | 3,23 | 43,86 | 188,0 | V22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 203 | Sala lekcyjna | 55,74 | 3,23 | 180,04 | 3 719,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 203a | Zaplecze sali lekcyjnej | 13,14 | 3,23 | 42,44 | 312,0 | V11/600/400 | 318,0 | 1 | 318,0 |
| 204 | Sala lekcyjna | 55,40 | 3,23 | 178,94 | 3 644,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 205 | Sala lekcyjna | 54,09 | 3,23 | 174,71 | 3 480,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 206 | Sala lekcyjna | 58,38 | 3,23 | 188,57 | 3 791,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 207 | Sala lekcyjna | 53,24 | 3,23 | 171,97 | 3 474,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 208 | Sala lekcyjna | 56,82 | 3,23 | 183,53 | 3 606,0 | V22/600/1000 | 1 316,0 | 3 | 3 948,0 |
| 209 | Sala lekcyjna | 55,77 | 3,23 | 180,14 | 4 121,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 3 | 4 497,0 |
| 210 | Pracownia fizyczna | 56,04 | 3,23 | 181,04 | 4 131,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 3 | 4 497,0 |
| 210a | Zaplecze pracowni fizycznej | 13,54 | 3,23 | 43,73 | 278,0 | V22/300/400 | 303,0 | 1 | 303,0 |
| 211 | Pracownia chemiczna | 55,04 | 3,23 | 177,78 | 3 984,0 | V33/600/800 | 1 499,0 | 3 | 4 497,0 |
| 211a | Zaplecze pracowni chemicznej | 13,48 | 3,23 | 43,54 | 779,0 | V22/600/600 | 790,0 | 1 | 790,0 |
| 212 | Umywalnia + WC | 28,40 | 3,23 | 91,73 | 1 782,0 | V22/600/700 | 921,0 | 2 | 1 842,0 |
| 213 | Komunikacja + Klatka Schodowa 1-2 | 263,92 | 3,27 | 863,02 | 8 967,0 | C33/600/800 | 1 499,0 | 6 | 8 994,0 |
| **Σ** | | **970,31** | **-** | **3 144,66** | **54 029,0** | - | - | - | **57 928,0** |