## RG1
OBLICZENIA TECHNICZNE WLZ część 1
Nr linii zasilającej | Wyszczególnienie skąd - dokąd | Moc zainstowana odbiorników. | Współczynnik jednoczesności |  |  | Moc obliczeniowa |  | Prąd obliczeniowy | Prąd bezpiecznika. | Typ i przekrój przewodu / kabla | Prąd długotrwały dopuszczalny przewodu / kabla x wspólczynnik 0,73 | dU%
|  |  | Kj | cos fi | tg fi | czynna | bierna | Iobl | Ib |  | Iz
[6 empty] | Pobl | Qobl
|  | kW |  |  |  | kW | kVAr | A | A | mm2 | A | %
| RG -- SZS12 | 40.5 | 1 | 0.93 | 0.4 | 40.5 | 16.2 |  |  |  |  | 80m
| Razem | 40.5 | 1 | 0.93 | 0.4 | 40.5 | 16.2 | 62.8567 | 100A gF | 5x (YKY 1x50mm2) | 167,0x0,73 | 0.75
| uzdatnianie | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| podbasenie | [7 empty] | 160 |  | 176.7695
| RG -- TWC | 12 | 0.6 | 0.93 | 0.4 | 7.2 | 2.88 |  |  |  |  | 90m
| Razem | 12 | 0.6 | 0.93 | 0.4 | 7.2 | 2.88 | 11.1745 | 25A gG | YKYżo 5x16mm2 | 80,0x0,73 | 0.46875
| węzeł cieplny | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| piwnica | [7 empty] | 40 |  | 84.7
| RG -- TPP | 12 | 0.6 | 0.93 | 0.4 | 7.2 | 2.88 |  |  |  |  | 80m
| Razem | 12 | 0.6 | 0.93 | 0.4 | 7.2 | 2.88 | 11.1745 | 25A gF | YKYżo 5x16mm2 | 80,0x0,73 | 0.41667
| piwnica | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
[9 empty] | 40 |  | 84.7
| RG -- TW | 55 | 1 | 0.93 | 0.4 | 55 | 22 |  |  |  |  | 65m
| Razem | 55 | 1 | 0.93 | 0.4 | 55 | 22 | 85.3609 | 200A gF | 5x (YKY 1x120mm2) | 308,0x0,73 | 0.34481
| wentylatorownia | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| piwnica | [7 empty] | 320 |  | 326.018
| RG -- TP | 72 | 0.6 | 0.93 | 0.4 | 43.2 | 17.28 |  |  |  |  | 50m
| Razem | 72 | 0.6 | 0.93 | 0.4 | 43.2 | 17.28 | 67.0471 | 80A gF | 5x (YKY 1x35mm2) | 137,0x0,73 | 0.71429
| parter | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
[9 empty] | 128 |  | 145.0145
| RG -- THB | 16 | 0.6 | 0.93 | 0.4 | 9.6 | 3.84 |  |  |  |  | 25m
|  | 16 | 0.6 | 0.93 | 0.4 | 9.6 | 3.84 | 14.8994 | 40A gF | 5x (YKY 1x25mm2) | 110,0x0,73 | 0.11111
| hala basenowa | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| parter | [7 empty] | 64 |  | 116.435
| RG -- winda osob. | 8 | 1 | 0.93 | 0.4 | 8 | 3.2 |  |  |  |  | 95m
| Razem | 8 | 1 | 0.93 | 0.4 | 8 | 3.2 | 12.4161 | 25A gF | YKYżo 5x10mm2 | 60,0x0,73 | 0.87963
| poziom piętro | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
[9 empty] | 40 |  | 63.51
| RG --sauna | 15 | 1 | 1 | 0.4 | 15 | 6 |  |  |  |  | 55m
| Razem | 15 | 1 | 1 | 0.4 | 15 | 6 | 21.6506 | 25A gF | YKYżo 5x10mm2 | 60,0x0,73 | 0.95486
| poziom parter | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
[9 empty] | 40 |  | 63.51
| RG --sauna | 15 | 1 | 1 | 0.4 | 15 | 6 |  |  |  |  | 55m
| Razem | 15 | 1 | 1 | 0.4 | 15 | 6 | 21.6506 | 25A gF | YKYżo 5x10mm2 | 60,0x0,73 | 0.95486
| poziom parter | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
[9 empty] | 40 |  | 63.51
Zgodnie z normą (PN-IEC 60364-5-523:kwiecień 2001) zabezpieczenie powinno spełniać warunki:
IB ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
IB prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz obciążalność prądowa długotrwała przewodu lub kabla
I2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie
str.10

## RG2
OBLICZENIA TECHNICZNE WLZ część 2
Nr linii zasilającej | Wyszczególnienie skąd - dokąd | Moc zainstowana odbiorników. | Współczynnik jednoczesności |  |  | Moc obliczeniowa |  | Prąd obliczeniowy | Prąd bezpiecznika. | Typ i przekrój przewodu / kabla | Prąd długotrwały dopuszczalny przewodu / kabla x wspólczynnik 0,73 | dU%
|  |  | Kj | cos fi | tg fi | czynna | bierna | Iobl | Ib |  | Iz
[6 empty] | Pobl | Qobl
|  | kW |  |  |  | kW | kVAr | A | A | mm2 | A | %
| RG -- POŻ | 10 | 1 | 0.93 | 0.4 | 10 | 4 |  |  | HDGs FE180/ PH90/ E30-E90 5x16mm2 |  | 15m
|  | 10 | 1 | 0.93 | 0.4 | 10 | 4 | 15.5202 | 40A gF |  | 80,0x0,73 | 0.10851
| odbiory pożarowe | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
[9 empty] | 64 |  | 84.68
| POŻ -- hydrofor | 6.6 | 1 | 1 | 0.4 | 6.6 | 2.64 |  |  | HDGs FE180/ PH90/ E30-E90 5x6mm2 |  | 95m
| Razem | 6.6 | 1 | 1 | 0.4 | 6.6 | 2.64 | 9.5263 | S303C25A |  | 43,0x0,73 | 1.2095
| poziom piwnica | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,45 | spełniony | Iz x 1,45
| wentylacja | [7 empty] | 36.25 |  | 45.5155
| TW--centr. N1W1 | 40 | 1 | 1 | 0.4 | 40 | 16 |  |  |  |  | 35m
| Razem | 40 | 1 | 1 | 0.4 | 40 | 16 | 57.735 | 160A gF | 5x (YKY 1x95mm2) | 264,0x0,73 | 0.17057
| poziom piwnica | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| wentylacja | [7 empty] | 256 |  | 279.444
| TW--centr. N2W2 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 |  |  |  |  | 30m
| Razem | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 4.3301 | 20A gF | YKYżo 5x6mm2 | 43,0x0,73 | 0.17361
| poziom piwnica | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| wentylacja | [7 empty] | 32 |  | 45.5155
| TW--centr. N3W3 | 3.7 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 1.48 |  |  |  |  | 26m
| Razem | 3.7 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 1.48 | 5.3405 | 20A gF | YKYżo 5x6mm2 | 43,0x0,73 | 0.18557
| poziom piwnica | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| wentylacja | [7 empty] | 32 |  | 45.5155
| TW--centr. N4W4 | 1.5 | 1 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 |  |  |  |  | 23m
| Razem | 1.5 | 1 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 2.1651 | 20A gF | YKYżo 5x6mm2 | 43,0x0,73 | 0.066551
| poziom piwnica | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| wentylacja | [7 empty] | 32 |  | 45.5155
| TW--centr. N5W5 | 2.2 | 1 | 1 | 0.4 | 2.2 | 0.88 |  |  |  |  | 20m
| Razem | 2.2 | 1 | 1 | 0.4 | 2.2 | 0.88 | 3.1754 | 20A gF | YKYżo 5x6mm2 | 43,0x0,73 | 0.084877
| poziom piwnica | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| wentylacja | [7 empty] | 32 |  | 45.5155
| ST -- RG | 266.9 | 0.82016 | 0.93 | 0.4 | 218.9 | 87.56 |  |  | w DVK232 pod posadzką |  | L=20m
|  | 266.9 | 0.82016 | 0.93 | 0.4 | 218.9 | 87.56 | 339.7365 | 400A gG | 4x (2x YKY 1x240mm2) | 2x297,0 | 0.21113
| RG na parterze | Sprawdzenie warunku | [6 empty] | Ib x 1,6 | spełniony | Iz x 1,45
| ST na parterze | [7 empty] | 640 |  | 861.3
Zgodnie z normą (PN-IEC 60364-5-523:kwiecień 2001) zabezpieczenie powinno spełniać warunki:
IB ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
IB prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz obciążalność prądowa długotrwała przewodu lub kabla
I2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie
str.11