atjarchitekci sp. z o.o. Jacek Kwieciński i Tomasz Kosma Kwieciński ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./fax 022- 671 26 00    		           e-mail:    atj@data.pl    atj.pracownia@data.pl

Inwestor:   MIASTO POZNAŃ

i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  w Poznaniu

ul. M. Chwiałkowskiego 34,   61-553 Poznań

PROJEKT WYKONAWCZY  KRYTEJ PŁYWALNI

NA OSIEDLU  ZWYCIĘSTWA  W  POZNANIU

##### działki nr 126,131,124,59,   Obręb: Winiary (306401_1.0052), Miasto Poznań (306401_1)

Kategoria obiektu budowlanego  XV-9-2,5

Kod CPV- 74 22 20 00 –usługi budowlane

42 2000 00-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

4521 22 12-5 – roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45 23 32 26-9 drogi dojazdowe

CZĘŚĆ IIIa – PROJEKT INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Projektant:  mgr inż. Marek Zieliński,		nr upr. St-354/76	……………….....................

Sprawdzający:  inż. Kazimierz Litwin		nr upr. GT-IV-63/28/27	……………….....................

Warszawa , 30 listopada 2017

SPIS TREŚCI

1. OPIS TECHNICZNY	7

2. OBLICZENIA	10

3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE TERMICZNE	13

4. ZAGADNIENIA BHP i PPOŻ.	14

5. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI	14

6. KARTY DOBORU CENTRAL WENTYLACYJNYCH	51

spis rysunków

1. Rzut piwnic	WEN - 01

2. rzut parteru	WEN - O2

3. RZUT DACHU	wen - 03

3. przekroje	WEN - 04

# 1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej Pływalni na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu. Opracowanie obejmuje swoim zakresem wentylację mechaniczną pomieszczeń wyszczególnionych w punkcie 2.1.3 niniejszego opisu technicznego.

1.2. Rozwiązania techniczne

1.2.1. Zespół wentylacji hali basenowej i natrysków przy basenie rekreacyjnym– zespół N1/W1

Zespół ma za zadanie utrzymywanie stałych parametrów (temperatura i wilgotność) w hali basenowej przez cały rok, niezależnie od warunków zewnętrznych. Zaprojektowano  wentylację pomieszczenia z recyrkulacją powietrza ( ilość powietrza zewnętrznego stanowi około 35% powietrza obiegowego). Proces ten będzie w pełni zautomatyzowany dzięki odpowiedniej automatyce dostarczonej wraz z centralą wentylacyjną.

Należy zwrócić uwagę, że wentylacja hali basenowej powinna działać w sposób ciągły, także w okresie nie użytkowania basenu, dla ochrony budynku przed nadmiernym zawilgoceniem. Jedynym okresem, w czasie którego można wyłączyć wentylację jest okres dłuższego opróżnienia niecki basenowej z wody w czasie prac remontowych czy też konserwacyjnych. W czasie okresowej wymiany wody, bez dłuższych przerw remontowych, wentylacja także powinna działać, co najwyżej z obniżeniem temperatury nawiewanego powietrza.

Wymianę powietrza zorganizowano w ten sposób, że nawiew odbywa się do dolnej strefy wzdłuż ścian zewnętrznych - na okna. Wyciąg powietrza odbywa się z górnej strefy hali, z jej najwyższego punktu i to powietrze jest częściowo zawracane do nawiewu. Część powietrza jest wyciągana poprzez pomieszczenia natrysków w zapleczu sanitarno - szatniowym hali basenowej.

W pomieszczeniu hali basenowej będzie utrzymywane  podciśnienie powietrza w stosunku do pomieszczeń przyległych.

Powietrze nawiewne będzie filtrowane w filtrze kieszeniowym wchodzącym w komplet centrali nawiewno - wyciągowej.

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zastosowano odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym oraz na rewersyjnej pompie ciepła. Rewersyjna pompa ciepła umożliwia, oprócz odzysku ciepła, chłodzenie powietrza w okresach ekstremalnych temperatur letnich.

1.2.2. Zespół nawiewny i wyciągowy z szatni przy basenach i pracowniczych – zespół N2/W2

Wentylacja tych pomieszczeń będzie realizowana jednym zespołem nawiewno - wyciągowym. System będzie pracował na pełnej wymianie powietrza, bez recyrkulacji i będzie miał za zadanie usuwanie zysków ciepła i wilgoci z tych pomieszczeń. Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zastosowano odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym.

Powietrze nawiewne będzie podgrzewane w okresie sezonu grzewczego do odpowiedniej temperatury po uprzednim jego oczyszczeniu w filtrach włókninowych.

Powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń anemostatami sufitowymi umieszczonymi w panelach sufitu podwieszonego. Wyciąg powietrza będzie się odbywał kratkami także umieszczonymi w górnej strefie tych pomieszczeń.

1.2.3. Zespoły wyciągowe pomieszczeń podchlorynu sodu i korektora ph – W6, W7

Powietrze do tych pomieszczeń będzie nawiewane statycznie z podbasenia, kratkami umieszczonymi w górnej ich strefie. Z pomieszczeń powietrze będzie usuwane po 50% kratkami zlokalizowanymi w górnej i dolnej strefie tych pomieszczeń, przy czym w pomieszczeniu korektora ph kratka dolna będzie zlokalizowana w pobliżu wanny technologicznej i na wysokości 0.5 m nad podłogą. Powietrze wyciągowe będzie w 100% usuwane na zewnątrz wentylatorami dachowymi.

1.2.4. Zespoły nawiewno - wyciągowe obsługujące pomieszczenia zaplecza socjalnego, zaplecza magazynowego, komunikacji, wentylatorni i stacji uzdatniania wody basenowej   – N3/W3, N4/W4, N5/W5,

Generalną zasadą jest nawiew powietrza w tych pomieszczeniach do ich górnej strefy oraz wyciąg także z górnej strefy. Zaprojektowano układy z pełną wymianą powietrza, bez recyrkulacji lecz z odzyskiem ciepła na wymiennikach krzyżowych.

Powietrze nawiewne będzie oczyszczane w filtrach tkaninowych i ogrzewane do wymaganej temperatury w okresie grzewczym.

Wentylatory central obsługujących te pomieszczenia zaprojektowano w wykonaniu z programowalnym czasem działania i jego intensywności, co umożliwi zmniejszenie intensywności wentylacji tych pomieszczeń na czas przerw w ich eksploatacji. Zainstalowany w każdej centrali timer będzie przełączał bieg wentylatorów na niższą prędkość obrotową w okresie po za eksploatacją tych pomieszczeń.

1.2.5. Wentylacja mechaniczna sanitariatów. – zespoły W8a do W8d

Pomieszczenia w.c. w całym budynku będą obsługiwane przez zespoły wyciągowe z wentylatorami dachowymi. Powietrze będzie wyciągane z górnej strefy tych pomieszczeń zaś nawiew będzie statyczny poprzez kraty transferowe umieszczone w drzwiach lub ścianach do tych pomieszczeń. Generalnie powietrza będzie napływało z komunikacji lub szatni i natrysków.

1.2.6. Klimatyzacja pomieszczeń technicznych - zespół K1

Klimatyzacja klimatyzatorami typu split pomieszczenia przyłącza elektrycznego oraz pomieszczenia serwerowni

1.3. Materiały

Wszystkie kanały zespołów nawiewnych i wyciągowych, po za zespołami W6 i W7, zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimalnej wg PN-B-03434:1999, przy klasie wykonania N . Zespoły wyciągowe W6 i W7,  obsługujące magazyny technologiczne, (korektor pH i podchloryn) zaprojektowano z winiduru z uwagi na korozyjność zawartych w wyciąganym powietrzu oparów. Szczelność połączeń w klasie min. B wg PN/B-76001:1996. Uszczelki na kanałach jako elastomerowe typ NBR.  Mocowania kanałów wentylacyjnych stropowe lub ścienne wg rozwiązań systemowych, np. firmy FISCHER lub WALRAVEN z separacyjnymi podkładkami na przewodach. Rozstaw podpór kanałów (Lp) ustalić dla wybranego typu podpór na wartość, przy której strzałka ugięcia kanału nie będzie większa od 1/250Lp lub 20,0 mm.

Do  nawiewu i wyciągu powietrza zastosowano generalnie centrale nawiewno-wyciągowe z odzyskiem ciepła na wymiennikach krzyżowych  oraz dodatkowo na rewersyjnej pompie ciepła dla zespołu obsługującego halę basenową. W tym ostatnim zespole przewidziano także recyrkulację powietrza. W zespołach obsługujących WC zaprojektowano wentylatory promieniowe, dachowe.  Takie same wentylatory będą wyciągały powietrze z magazynów chemicznych, jednak w wykonaniu kwasoodpornym. Jako elementy nawiewne zastosowano kratki nawiewne i nawiewniki sufitowe z nawiewem wirowym a także anemostaty talerzowe. Jako elementy wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne jak wyżej.

Nawiew do hali basenowej będzie się odbywał nawiewnikami szczelinowymi w wykonaniu ciągłym. Dokładny wykaz zastosowanych urządzeń i materiałów zostanie opracowany w ramach projektu wykonawczego.

Elementy instalacji wymagające obudowy p-poż. oraz izolacji termicznych określone zostały na rysunkach oraz w specyfikacji elementów wentylacji.

Izolację termiczną kanałów należy wykonać z mat z wełny mineralnej z płaszczem z folii oprócz kanałów czerpnych, prowadzących powietrze zewnętrzne, które należy  wykonać z Maty ThermaSmart PRO.

Na kanałach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych należy przewidzieć wyczystki umożliwiające okresowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

1.4. Sterowanie i automatyka

Automatyka obróbki powietrza wentylacyjnego i sterowanie poszczególnymi zespołami wentylacyjnymi będzie dostarczona w ramach kontraktu na dostawę central nawiewnych i wyciągowych. Automatyka obróbki powietrza będzie polegała w przypadku wszystkich zespołów nawiewnych na:

- utrzymywaniu założonej temperatury powietrza (a także wilgotności w przypadku nawiewu do hali basenowej),

- zapobieganiu zamrożenia nagrzewnic powietrza w przypadku nieodpowiedniej podaży energii cieplnej,

- sygnalizowaniu zabrudzenia filtrów powietrza,

- sygnalizowaniu awarii wentylatora i braku przepływu powietrza.

Sterowanie będzie umożliwiało włączanie i wyłączanie poszczególnych zespołów wentylacyjnych z tablic usytuowanych w wentylatorniach i pomieszczeniu operatora, z wyjątkiem zespołów W6 i W7, które będą włączane przyciskami przy wejściu do magazynów kwasu i podchlorynu.

Automatyka, zaprojektowana dla poszczególnych zespołów wentylacyjnych, będzie umożliwiała także sterowanie zespołami wentylacyjnymi z miejsc wskazanych przez użytkownika, a także wpięcie do systemu monitoringu całego budynku.

1.5. Zabezpieczenia ppoż.

Zespoły wentylacyjne, których kanały przechodzą przez przegrody oddzielenia pożarowego pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi, będą wyposażone w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 120 lub EI 60 w zależności od odporności przegrody pożarowej w której będą zainstalowane. Klapy będą montowane, w zależności od warunków miejscowych, bądź bezpośrednio w przegrodzie oddzielenia pożarowego, bądź w pewnym od niej oddaleniu, przy czym odcinek kanału od klapy do przegrody będzie obłożony materiałem ognioodpornym o odporności ogniowej EI 120. Klapy pożarowe będą sterowane z centralki pożarowej siłownikami na napięcie 230V. Dodatkowo klapy będą wyposażone w samoczynne wyzwalacze topikowe o temperaturze wyzwolenia +720C.  Szczegółowo zostanie to rozwiązane w fazie Projektu Wykonawczego. Część kanałów wentylacyjnych przechodzących przez strefy pożarowe których nie obsługują będzie obłożone okładzinami o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ścianek oddzielenia pożarowego.

1.6. Głośność zespołów wentylacyjnych

Wszystkie zespoły wentylacyjne, po ich ostatecznym ukształtowaniu w projekcie wykonawczym i policzeniu ich głośności, zostaną wyciszone do głośności nie przekraczającej dozwolonej dla danej kategorii pomieszczenia, które obsługują. Także czerpnie i wyrzutnie powietrza do otoczenia będą wyciszone do głośności dopuszczalnej dla sąsiednich budynków. Wyciszenie będzie zrealizowane typowymi tłumikami akustycznymi kanałowymi i kulisowymi w komorach czerpnych.

Przyjęto następujące dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w dB dla wentylowanych pomieszczeń wg PN-87/B-02151/02:

- sala basenowa							- 50 dB (A)

- pomieszczenia zaplecza sanitarnego budynku			- 50 dB (A)

- pozostałe pomieszczenia						- 55 dB (A)

Przyjęto następujące wartości max. głośności :

- czerpnia terenowa (15 m od najbliższego budynku)		- 60 dB (A)

- wyrzutnia terenowa (15 m od sąsiedniego budynku)		- 60 dB (A)

wyrzutnie i czerpnie central dachowych				- 65 dB (A)

Wartości te zostały określone dla warunku dopuszczalnego natężenia hałasu na ścianie sąsiednich budynków: 55 dB (A) w dzień i 45 dB (A) nocą wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14.06.’07 r. – Dz. U. Nr 120 poz. 826.

1.7. Uwagi końcowe

Po zakończeniu całego montażu wentylacji w budynku należy przeprowadzić jej regulację hydrauliczną, celem uzyskania założonych w projekcie ilości powietrza nawiewnego i wyciągowego. Regulację można przyjąć za zakończoną, gdy wartości pomierzone różnią się od założonych w projekcie o nie więcej niż 10%. Dodatkowym warunkiem jest zachowanie założonych w projekcie podciśnień i nadciśnień i odpowiednie ukształtowanie strug nawiewanego powietrza, szczególnie w hali basenowej i sportowej. Strugi powietrza nawiewnego muszą być tak ukształtowane aby w strefie przebywania ludzi prędkość przepływu powietrza nie przekraczała 0.15 m/s w przypadku hali basenowej i 0.30 m/s w pozostałych pomieszczeniach. W pomieszczeniach strugi nawiewne powinny być tak ukształtowane, aby nie wchodziły w strefę przebywania ludzi a jednocześnie pokrywały prawie całą powierzchnię pomieszczeń.

Wyniki regulacji i pomiarów powinny być zakończone protokołem podpisanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

# 2. OBLICZENIA

2.1. Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego

2.1.1. Obliczenie ilości powierza dla hali basenu sportowego

Powierzchnia basenu

Basen sportowy		Fbs = 312,5  m2

Basen rekreacyjny		Fbr = 45  m2

Whirlpool			Fw = 5  m2

Temperatura wody w basenie sportowym 	Tb=+280C

Parametry powietrza w hali basenowej

Lato				  Zima

Twb = +300C 			Twb = +300C

wb = 60%			wb = 55%

Parametry powietrza zewnętrznego:

Zima				   Lato

Tzz = -200C			Tzl = + 300C

zz = 100%			zl = 45%

xzz = 0.80 g/kg			xzl = 11.90 g/kg

Zyski wilgoci z basenu sportowego

Wbs =  = 96 kg/h

Zyski wilgoci basenu rekreacyjnego

Wbr =  = 18 kg/h

Zyski wilgoci whirlpoola

Ww =  = 6 kg/h

Ilość powietrza obiegowego w hali basenowej

L = 120 000/[(14.3-9)*1.2] = 19 000 m3/h

2.1.2. Ilości powietrza dla pozostałych pomieszczeń zostały ustalone na podstawie krotności wymian dla nich lub też na podstawie wytycznych technologicznych. Wyniki tych obliczeń zostały przedstawione w poniższej tabeli.

2.1.3. Zestawienie ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń

| Nr. |  | Kubatura | Temp | Nawiew |  | Wyciąg |  | Nr Zespołu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pom. | Nazwa pomieszczenia | m3 | 0C | n | Ln | n | Lw |  |
|  |  |  |  | w/h | m3/h | w/h | m3/h |  |
|  | PIWNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2 | Przedsionek | 60 | 12 | - | - | 2.5 | 160 | W5 |
| 01.3 | Korytarz | 24 | 12 | 6.5 | 160 | - | - | N5 |
| 01.4 | Szatnia i pom. socjalne | 37 | 20 | 4 | 150 | - | - | N2 |
| 01.5 | Zespół sanitarny | 28 | 25 | - | - | 5,4 | 150 | W8D |
| 01.6 | Komunikacja | 67 | 12 | 7,3 | 490 | - | - | N5 |
| 01.7 | Pom. pochlorynu sodu | 55 | 12 | - | - | 5 | 280 | W6 |
| 01.8 | Pom. korektora pH | 62 | 12 | - | - | 5 | 310 | W7 |
| 01. 9 | Pom. koagulanta | 62 | 12 | 2 | 120 | - | - | N5 |
| 01.10 | Przyłącze wody | 33 | 12 | 1,5 | 50 | - | - | N5 |
| 01.11 | Węzeł cieplny | 149 | 12 | 2,7 | 400 | - | - | N5 |
| 01.11a | Pom. techniczne | 24 | 12 | 2 | 50 | - | - | N5 |
| 01.11b | Pom. gospodarcze | 19 | 12 | - | - | 3 | 60 | W5 |
| 01.12 | Urządzenia basenowe | 440 | 12 | 2,3 | 1000 | 2,3 | 1000 | N5/W5 |
| 01.13 | Korytarz techniczny | 174 | 12 | - | - | 2,3 | 400 | W5 |
| 01.14 | Wentylatornia | 1260 | 12 | 0,5 | 600 | 0,5 | 600 | N5W5 |
|  | PARTER |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hall wejściowy | 400 | 20 | 5 | 2025 | 5 | 2055 | N2/W2 |
| 2a | Korytarz zaplecza | 54 | 20 | 2 | 120 | 2 | 120 | Statyczny |
| 3 | Szatnia | 42 | 20 | - | - | 10 | 400 | W2 |
| 4 | Monitoring | 14 | 20 | 3,5 | 50 | - | - | N2 |
| 5 | Serwerownia | 19 | 20 | 4 | 80 | - | - | N2 |
| 6 | Pom. porządkowe | 15 | 20 | - | - | 4 | 60 | W2 |
| 7 | Przedsionek dla obsługi | 22 | 25 | 7 | 150 | - | - | N3 |
| 8 | Pom. sanitarne obsługi | 18 | 25 | - | - | 8 | 100+50 | W3/W8C |
| 9 | Zespół niepełnosprawnych | 36 | 25 | 5 | 170 | 5 | 170 | N3/W3 |
| 10 | Przebieralnia grupowa | 34 | 25 | 5 | 170 | 5 | 170 | N3/W3 |
| 11 | Przebieralnia grupowa | 34 | 25 | 5 | 170 | 5 | 170 | N3/W3 |
| 12 | Korytarz brudnej stopy | 205 | 20 | 3 | 630 | 3 | 630 | N2/W2 |
| 13 | Przebieralnia zbiorowa | 245 | 25 | 5,4 | 1320 | 5,4 | 1320 | N3/W3 |
| 14 | Korytarz czystej stopy | 138 | 25 | 5 | 550 | 5,4 | 550 | N3/W3 |
| 15a | Umywalnia kobiet | 28 | 30 | 5 | 150 |  |  | N3 |
| 15b | Toaleta kobiet | 31 | 30 | - | - | 5 | 150 | W8A |
| 15c | Natryski kobiet | 115 | 30 | - | - | 15 | 1800 | W1 |
| 16a | Umywalnia męska | 28 | 30 | 7 | 200 | - | - | N3 |
| 16b | Toaleta męska | 31 | 30 | - | - | 7 | 200 | W8A |
| 16c | Natryski męskie | 115 | 30 | - | - | 15 | 1800 | W1 |
| 18 | Pokój obsługi | 21 | 25 | 4 | 80 | - | - | N3 |
| 19a | Zespół sanit. niepełnospr. | 20 | 25 | - | - | 5 | 100 | W8A |
| 20 | Pokój trenera | 37 | 25 | 4 | 150 | - | - | N3 |
| 22 | Zespół sanit. trenera | 14 | 25 | - | - | 10 | 100+50 | W3, W8A |
| 23 | Zespół sanit. trenera | 14 | 25 | - | - | 10 | 100+50 | W3, W8A |
| 24 | Pokój trenera | 37 | 25 | 4 | 150 | - | - | N3 |
| 25 | Korytarz | 72 | 25 | 4 | 290 | 4 | 290 | N3/W3 |
| 28a | Przebieralnia fitness męska | 13 | 25 | 15 | 200 | - | - | N3 |
| 28b | Zespół sanit. męska | 21 | 25 | - | - | 10 | 2*100 | W3, W8A |
| 29a | Przebieralnia fitness kobiet | 12 | 25 | 12 | 150 | - | - | N3 |
| 29b | Zespół sanit. kobiet | 22 | 25 | - | - | 7 | 100+50 | W3, W8A |
| 30 | Sala fitness | 249 | 20 | 6 | 1500 | 6 | 1500 | N4/W4 |
| 30a | Korytarz sali fitness | 63 | 20 | 3 | 200 | 3 | 200 | N2/W2 |
| 30b | Magazyn sali fitness | 28 | 20 | - | - | 3,5 | 100 | W2 |
| 31 | Hala basenowa | 5500 | 30 | 3,5 | 19000 | 3,5 | 19000 | N1/W1 |
| 32d | Komunikacja | 44 | 25 | 5,5 | 250 | - | - | N3 |
| 32e | Wypoczywalnia | 20 | 25 | 5 | 100 | - | - | N3 |
| 32f | Natryski | 12 | 25 | - | - | 21 | 250 | W3 |
| 32g | WC | 10 | 25 | - | - | 5 | 50 | W8C |
| 32h | Pom. techniczne saun | 10 | 25 | 5 | 50 | 5 | 50 | W3 |
| 35 | Dyżur lekarski | 27 | 25 | 4 | 100 | - | - | N3 |
| 36 | Ratownik | 27 | 25 | 4 | 100 | - | - | N3 |
| 37 | Magazyn sprzętu bas. | 35 | 20 | 3 | 100 | - | - | N2 |
| 38 | WC damski | 14 | 20 | - | - | 3,5 | 50 | W8B |
| 39 | WC męski | 26 | 20 | - | - | 4 | 100 | W8B |
| 40 | WC niepełnosprawnych | 16 | 20 | - | - | 3,5 | 50 | W8B |
| 42 | Pom. administracji | 24 | 20 | 3,6 | 85 | 3,6 | 85 | N2/W2 |
| 43 | Pom.administracji | 38 | 20 | 3,6 | 135 | - | - | N2 |
| 44 | Pom. administracji | 39 | 20 | 3,6 | 135 | - | - | N2 |
| 45 | Pom. administracji | 44 | 20 | 3,6 | 165 | - | - | N2 |

2.2. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła

Q = 120 kW

2.3. Sumaryczna moc zainstalowana

P = 51 kW

2.4. Dobór wentylatorów

Zespół N1/W1

Ln = 19 000 m3/h ΔPn = 400 Pa

Lw = 19 000 m3/h ΔPw = 380 Pa

Centrala nawiewno wyciągowa z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym i rewersyjnej pompie ciepła, z częściową recyrkulacją powietrza, w wykonaniu basenowym i automatyką utrzymującą zaprogramowane parametry cieplno - wilgotnościowe w hali basenowej. Centrala wyposażona w programator czasowy umożliwiający przejście pracy centrali w stan ochrony ustroju budowlanego w okresie przerw w eksploatacji basenu.

Zespół N2/W2

Ln = 3 965 m3/h ΔPn = 340 Pa

Lw = 3 370 m3/h ΔPw = 350 Pa

Centrala nawiewno – wyciągowa z odzyskiem ciepła na rekuperatorze krzyżowym, z programatorem czasowym

Zespół N3/W3

Ln = 4 500 m3/h ΔPn = 560 Pa

Lw = 2 970 m3/h ΔPw = 270 Pa

Centrala nawiewno – wyciągowa z odzyskiem ciepła na rekuperatorze krzyżowym, z programatorem czasowym

Zespół N4/W4

Ln = 1 500 m3/h ΔPn = 370 Pa

Lw = 1 500 m3/h ΔPw = 320 Pa

Centrala nawiewno – wyciągowa z odzyskiem ciepła na rekuperatorze krzyżowym, z programatorem czasowym

Zespół N5/W5

Ln = 2 770 m3/h ΔPn = 370 Pa

Lw = 2 160 m3/h ΔPw = 240 Pa

Centrala nawiewno – wyciągowa z odzyskiem ciepła na rekuperatorze krzyżowym, z programatorem czasowym

Zespół W6

Lw = 280 m3/h ΔPw = 90 Pa

Wentylator dachowy promieniowy w wykonaniu kwasoodpornym z panelem sterowniczym

Zespół W7

Lw = 310 m3/h ΔPw = 70 Pa

Wentylator dachowy promieniowy w wykonaniu kwasoodpornym z panelem sterowniczym

Zespół W8A

Lw = 900 m3/h ΔPw = 80 Pa

Wentylator dachowy promieniowy

Zespół W8B

Lw = 220 m3/h ΔPw = 80 Pa

Wentylator dachowy promieniowy

Zespół W8C

Lw = 50 m3/h ΔPw = 20 Pa

Wentylator łazienkowy

Zespół W8D

Lw = 150 m3/h ΔPw = 80 Pa

Wentylator dachowy promieniowy

Zespół K1

2 klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej po 5 kW.

# 3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE TERMICZNE

3.1. Zabezpieczenia antykorozyjne

Kanały wentylacyjne są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

3.2. Izolacje termiczne

Odcinki kanałów wentylacyjnych zespołów nawiewnych od komory czerpnej do central wentylacyjnych w wentylatorniach należy zaizolować termicznie materiałem izolacyjnym o zamkniętych komorach grubości 60 mm z płaszczem z folii aluminiowej.

Należy także zaizolować tym samym materiałem wszystkie kanały zespołów nawiewno - wyciągowych montowane w piwnicy budynku ale o grubości 30 mm, poza kanałami obsługującymi te pomieszczenia.

# 4. ZAGADNIENIA BHP i PPOŻ.

- Wszystkie prace montażowe i próby należy wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" - część II - "Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych"

- W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Należy  przestrzegać wszystkich instrukcji producentów materiałów używanych w czasie montażu instalacji.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy podczas ewentualnych prac spawalniczych.  Wszystkie elementy łatwopalne należy odsunąć  na bezpieczną odległość lub skutecznie osłonić, przekucia  przez  stropy i przez ściany zasłaniać kocami azbestowymi i zawsze  mieć  pod ręką wiadro z wodą lub gaśnicę. Po zakończeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach należy prowadzić dyżury - ok. 4 godz. od zakończenia spawania.

# 5. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

UWAGA

Zastosowane w projekcie elementy i urządzenia wentylacji mechanicznej konkretnych producentów można zamienić na inne o porównywalnych parametrach technicznych. Warunkiem koniecznym jest akceptacja Inwestora i Zespołu Projektowego.

# 6. KARTY DOBORU CENTRAL WENTYLACYJNYCH

6.1.Zespół N1/W1

6.2. Zespół N2/W2

6.3.Zespół N3/W3

6.4. Zespół N4/W4

6.5. Zespół N5/W5