| ### IwoProjekt |  | PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA 62-020 SWARZĘDZ, os. Cegielskiego 19 tel. (61)8175-164, tel. kom. 606 624 241 e-mail: iwoprojekt@wp.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |
| OBIEKT: | ## REMONT ORAZ PRZEBUDOWA PŁYWALNI OTWARTEJ w Parku Kasprowicza w Poznaniu ETAP II – Przebudowa budynku zaplecza, remont basenu pływackiego, basenu hamownego, budowa zjeżdżalni, remont elewacji budynku technicznego , boiska wielofunkcyjnego, placu do ćwiczeń wraz z niezbędną infrastrukturą Poznań, ul. Jarochowskiego 5 i 5A ## Części działek nr ewid. 20/31,20/33, obręb Łazarz, ark.29. |  |  |  |
| TEMAT: | # Instalacje sanitarne |  |  |  |
| STADIUM: | P. B. |  |  |  |
| BRANŻA: | Sanitarna |  |  |  |
| INWESTOR: | P O S i R 61-553 Poznań, Ul. Chwiałkowskiego 34 |  |  |  |
| AUTORZY: | Imię i nazwisko |  | Podpis | Data |
| Projektował: Opracował: Sprawdził: | inż. Iwona Szymkowiak mgr inż. Olga Nawrot mgr inż. Przemysław Dymalski |  |  | październik 2016r. |

Zawartość projektu.

- Strona tytułowa.

- Zawartość projektu.

- Opis techniczny.

- Obliczenia techniczne.

- Spis rysunków:

Rys. nr IS 01 – Plan sytuacyjny.

Rys. nr IS 02 – Budynek główny. Instalacje wod.-kan.

Rys. nr IS 04 – Budynek główny. Instalacje ogrzewania i wentylacji.

Klauzula

WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE UŻYTE W DOKUMENTACJI SĄ PODANE PRZYKŁADOWO i OKREŚLAJĄ JEDYNIE MINIMALNE OCZEKIWANE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ WYMAGANY STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE PRZEZ INNE RÓWNOWAŻNE ( O NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH), JEDNAK OBOWIĄZEK UDOWODNIENIA RÓWNOWAŻNOŚCI , ZGODNIE Z ART.30 UST.5 USTAWY , NALEŻY DO WYKONAWCY.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod względem cech technicznych i jakościowych do materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- Europejskie aprobaty techniczne,

- Wspólne specyfikacje techniczne,

- Normy międzynarodowe,

- Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

# Opis techniczny

## Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych ETAP II  dla Remontu oraz przebudowy pływalni otwartej w Parku Kasprowicza w Poznaniu

## przy  ul. Jarochowskiego 5 i 5A.

1. Podstawa opracowania.

- -  Zlecenie Inwestora,

- -  projekt architektoniczny remontu oraz przebudowy pływalni otwartej w Parku Kasprowicza,

- -  projekt technologii uzdatniania wody basenowej,

- -  uzgodnienia międzybranżowe,

- -  obowiązujące normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

## Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje sanitarne – ETAP II  związane z przebudową budynku zaplecza, remontem basenów, budową zjeżdżalni oraz remontem elewacji budynku technicznego i innych obiektów pływalni otwartej w Parku Kasprowicza w Poznaniu.

Zakres opracowania:

– Instalacje wod.-kan,

-- ogrzewanie pomieszczeń,

– wentylacja pomieszczeń.

3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych.

Założenia:

Obiekt zostanie podłączony do istniejących sieci  za pomocą istniejących przyłączy.

Jest to obiekt sezonowy, użytkowany jedynie w miesiącach letnich. Część obiektu, w której mają odbywać się warsztaty mieszkańców przewidziana jest do użytkowania całorocznego i wymaga ogrzewania.

- niecki basenu , hamowni i zjeżdżalni zostały zlokalizowane na terenie  otwartym,

- w pomieszczeniach warsztatów zapewnić ogrzewanie w okresie zimowym tp=+20oC

- w pomieszczeniach budynku głównego zapewnić wentylację grawitacyjną.

3.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Woda zimna dla celów sanitarnych oraz technologicznych będzie dostarczana z istniejącego przyłącza wodociągowego doprowadzonego na teren działki i zakończonego zaworem głównym. Od tego miejsca zaprojektowano nową zewnętrzną instalację wodociągową DN100 zasilającą budynek główny oraz hydranty zewnętrzne DN80 na terenie działki w miejscach dotychczasowej lokalizacji.

Zewnętrzna instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PE 100RC  układanych w ziemi na głęb. 1,6-1,8m pod terenem na podsypce piaskowej grub. 15cm i obsypanych warstwą piasku grub. 30cm.

Na projektowanej sieci wodociągowej zastosowano hydranty nadziemne, nierdzewne o średnicy 80mm .  Hydranty zlokalizowano na końcówkach sieci wodociągowej oraz na sieci w odległościach 100 – 150 m. Hydranty zaprojektowano na trójnikach kołnierzowych. W węźle hydrantowym za zasuwą, a przed kolanem ze stopką zaprojektowano króciec dwukołnierzowy FF żeliwny o długości min. 80cm. W najwyższych punktach sieci hydranty służą do odpowietrzenia, co zapewni sprawną eksploatację sieci wodociągowej.

Z zewnętrznej instalacji wodociągowej będą podłączone prysznice terenowe oraz brodziki do płukania nóg zlokalizowane w pobliżu basenów.

Budynek główny.

Instalacja wodociągowa do budynku głównego będzie doprowadzona w dwóch miejscach poprzez studnie odwadniające z kręgów betonowych ø1000mm z zasuwami odcinającymi dla spustu wody zimnej i ciepłej z instalacji w budynku na okres zimowy w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem do kanalizacji sanitarnej. Dlatego też te odgałęzienia należy wypłycić tak aby spust do kanalizacji można wykonać ze studni grawitacyjnie. W dnie studni odwadniających należy wykonać wpusty z odpływem do kanalizacji sanitarnej. Studnie należy ocieplić.

Do pomieszczeń warsztatów należy doprowadzić zimną wodę odrębnym odgałęzieniem z instalacji wodociągowej zewnętrznej, gdyż te pomieszczenia będą wykorzystywane w systemie całorocznym. Na odgałęzieniu należy zamontować zasuwę odcinającą.

Instalacje wodociągowe w budynku będą wykonane z rur PE wielowarstwowych układanych w posadzce w warstwie ocieplenia i zaizolowanych otuliną Thermaflex grub. 6mm.

Źródłem ciepłej wody w budynku głównym będą:

- w części natrysków – stojący pojemnościowy ogrzewacz wody typ SHW 400 S o poj. 400dm3 z grzałką elektryczną 2-6kW ( 400V), umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu obok warsztatowni  wraz z pompą cyrkulacyjną i armaturą odcinającą i zabezpieczającą.

- w wydzielonych toaletach WC – pojemnościowy podgrzewacz wody o mocy grzałki N=2,0kW (230V) lub równoważny, montowany na ścianie, wraz z armaturą odcinającą i zabezpieczającą,

- w punkcie sanitarnym – przepływowy podgrzewacz wody o mocy grzałki N=3,5kW ( 230V, montowany pod umywalką,

- w pomieszczeniach warsztatów – pojemnościowy podgrzewacz wody o mocy grzałki N=2,0kW (230V), montowany pod zlewem.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek główny.

Odprowadzanie ścieków sanitarnych z przyborów w budynku głównym będzie możliwe do zewnętrznej  kanalizacji sanitarnej ø300mm przebiegającej  na terenie działki po stronie wschodniej, która ulega wymianie ze względu na jej zły stan techniczny. Wymianie podlega również odcinek kanalizacji sanitarnej po stronie zachodniej terenu pływalni.

Kanalizację zewnętrzną zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na trasie projektowanej wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa z włazem żeliwnym ø400mm, studnie PVC TEGRA 600 lub równoważne oraz studnie ø1000mm z kręgów betonowych zakończone włazem żeliwnym typu lekkiego.

Do kanalizacji zewnętrznej będzie podłączone odwodnienie liniowe zlokalizowane przy trybunach wzdłuż dużego basenu.

Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów w budynku  odprowadzane będą za pomocą pionów oraz kanalizacji odpływowej do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na  zewnątrz budynku.

Kanalizacja sanitarna będzie wykonana  z rur PVC kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi. Na pionach przy posadzce parteru projektuje się rewizje PVC.

3.3. Obliczenia techniczne.

#### ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH

| Rodzaj przyboru | q l/s |  | Ilość | qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umywalka miska ustępowa Zlewozmywak Natrysk Pisuar | 0,14 0,13 0,14 0,30 0,30 |  | 20 10 1 9 4 | 2,80 1,30 0,14 2,70 1,20 |
|  |  |  |  | qn = 8,14 |

1. Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowe:

ilość osób        195 osób

wg normatywu  50 l/d/os

Nd = 1,1	Nh = 1,2

Qśrd = 195 x 50  = 9750 l/d = 9,75m3/d

Qmax d = 9,75 x 1,1 = 10,72m3/d

Qmax h = (10,72 : 10) x 1,2 = 1,29m3/h

Ilość ścieków przyjęto równą 100% zapotrzebowania wody:

Qść = 10,72m3/d

2. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla instalacji wodociągowej

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla obiektu pływalni nastąpi zgodnie ze wzorem:			q = 0,698 ((qn)0,5 – 0,12 [dm3/s]

a zatem                      q = 1,87dm3/s

3. Obliczenie zapotrzebowania ciepłej wody dla łaźni:

Chwilowy rozbiór  ciepłej wody:

-     ilość natrysków                            9 szt.

- ilość ciepłej wody na 1 natrysk    40 dm3

- czas kąpieli                                  6 min

- współczynnik jednoczesności      1,0

Chwilowy rozbiór ciepłej wody wynosi:

Gcwu = 9 x 40 x 1,0 = 360dm3

Dla przygotowania ciepłej wody przyjęto podgrzewacz elektryczny, pojemnościowy, stojący  o poj.400dm3 .

3.4. Ogrzewanie pomieszczeń.

Budynek główny.

W pomieszczeniach warsztatów , które będą wykorzystywane przez cały rok zaprojektowano ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. Dla tego celu zaprojektowano grzejniki elektryczne konwektorowe, montowane pod oknami.

3.5. Wentylacja pomieszczeń.

Budynek główny .

W budynku głównym zaprojektowano wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach szatni i umywalni  wspomaganą obrotowymi nasadami kominowymi , montowanymi na podstawach dachowych typ B/II i cokołach dachowych ocieplonych.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylację mechaniczną wspomaganą wentylatorami łazienkowymi montowanymi pod stropem z zakończeniem na dachu wyrzutnią dachową mocowaną na podstawie dachowej typ B/II i cokole dachowym ocieplonym.

Nawiew świeżego powietrza zaprojektowano za pośrednictwem nawietrzaków podokiennych, montowanych w miejscach wskazanych na rysunkach oraz w pomieszczeniach warsztatów za pomocą szczelin nawiewnych w górnej ramie okiennej.

Ze względów konstrukcyjnych odległości pomiędzy nawietrzakami powinny wynosić odpowiednio do grubości ściany zewnętrznej.

4. Uwagi końcowe.

1. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy identyczne i nie zwiększające kosztów pod warunkiem uzyskania  zgody inwestora i głównego projektanta.

3. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania  techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom  bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie  atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

Opracowała: