| ### IwoProjekt |  | PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA 62-020 SWARZĘDZ, os. Cegielskiego 19 tel. (61)8175-164, tel. kom. 606 624 241 e-mail: iwoprojekt@wp.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| OBIEKT: | ## REMONT ORAZ PRZEBUDOWA PŁYWALNI OTWARTEJ w Parku Kasprowicza w Poznaniu ETAP II – Przebudowa budynku zaplecza, remont basenu pływackiego, basenu hamownego, budowa zjeżdżalni, remont elewacji budynku technicznego , boiska wielofunkcyjnego, placu do ćwiczeń wraz z niezbędną infrastrukturą Poznań, ul. Jarochowskiego 5 i 5A ## Części działek nr ewid. 20/31,20/33, obręb Łazarz, ark.29. |  |  |  |
| TEMAT: | # Instalacje sanitarne |  |  |  |
| STADIUM: | P. W. |  |  |  |
| BRANŻA: | Sanitarna |  |  |  |
| INWESTOR: | P O S i R 61-553 Poznań, Ul. Chwiałkowskiego 34 |  |  |  |
| AUTORZY: | Imię i nazwisko |  | Podpis | Data |
| Projektował: Opracował: | inż. Iwona Szymkowiak mgr inż. Olga Nawrot |  |  | październik 2016r. |

Zawartość projektu.

- Strona tytułowa.

- Zawartość projektu.

- Opis techniczny.

- Obliczenia techniczne.

- Zestawienie podstawowych materiałów.

- Spis rysunków:

Rys. nr 1 – Plan sytuacyjny.

Rys. nr 2 – Budynek główny. Instalacje wod.-kan.

Rys. nr 3 – Budynek główny. Instalacje ogrzewania i wentylacji.

Rys. nr 4 – Rozwinięcia kanalizacji sanitarnej.

Rys. nr 5 – Profile instalacji zewnętrznej wodociągowej.

Rys. nr 6 – Profile instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Załączniki: karty doboru przykładowych urządzeń.

Klauzula

WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE UŻYTE W DOKUMENTACJI SĄ PODANE PRZYKŁADOWO i OKREŚLAJĄ JEDYNIE MINIMALNE OCZEKIWANE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ WYMAGANY STANDARD I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE PRZEZ INNE RÓWNOWAŻNE ( O NIEGORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH), JEDNAK OBOWIĄZEK UDOWODNIENIA RÓWNOWAŻNOŚCI , ZGODNIE Z ART.30 UST.5 USTAWY , NALEŻY DO WYKONAWCY.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod względem cech technicznych i jakościowych do materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- Europejskie aprobaty techniczne,

- Wspólne specyfikacje techniczne,

- Normy międzynarodowe,

- Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

# Opis techniczny

## Do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych ETAP II  dla Remontu oraz przebudowy pływalni otwartej w Parku Kasprowicza w Poznaniu

## przy ul. Jarochowskiego 5 i 5A

1. Podstawa opracowania.

- -  Zlecenie Inwestora,

- -  projekt architektoniczny remontu oraz przebudowy pływalni otwartej w Parku Kasprowicza,

- -  projekt technologii uzdatniania wody basenowej,

- -  uzgodnienia międzybranżowe,

- -  obowiązujące normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

## Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje sanitarne związane z remontem oraz przebudową obiektów pływalni otwartej w Parku Kasprowicza w Poznaniu.

Zakres opracowania:

– Instalacje wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji,

– Instalacja kanalizacji sanitarnej,

-- obliczenia  techniczne,

-- dobór średnic rurociągów,

-- ogrzewanie pomieszczeń,

-- dobór urządzeń grzewczych,

– wentylacja pomieszczeń,

-- dobór urządzeń wentylacyjnych,

-- instalacje zewnętrzne wod.-kan.

3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych.

Założenia:

Obiekt zostanie podłączony do istniejących sieci  za pomocą istniejących przyłączy wod.-kan.

Jest to obiekt sezonowy, użytkowany jedynie w miesiącach letnich. Część obiektu w której mają odbywać się warsztaty mieszkańców przewidziana jest do użytkowania całorocznego i wymaga ogrzewania.

- niecki basenu , hamowni i zjeżdżalni zostały zlokalizowane na terenie  otwartym,

- brodziki zewnętrzne wraz z natryskami podłączyć do instalacji  wod.-kan.,

- w pomieszczeniach warsztatów zapewnić ogrzewanie w okresie zimowym tp=+20oC

- w pomieszczeniach budynku głównego zapewnić wentylację grawitacyjną,

3.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Woda zimna dla celów sanitarnych oraz technologicznych będzie dostarczana z istniejącego przyłącza wodociągowego DN100mm doprowadzonego na teren działki i zakończonego zaworem głównym. Od tego miejsca zaprojektowano nową zewnętrzną instalację wodociągową zasilającą budynek główny oraz hydranty zewnętrzne DN80 na terenie działki w miejscach dotychczasowej lokalizacji.

Zewnętrzna instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PE 100RC  układanych w ziemi na głęb. 1,6-1,8m pod terenem na podsypce piaskowej grub. 15cm i obsypanych warstwą piasku grub. 30cm z ułożeniem na obsypce taśmy lokalizacyjnej koloru niebieskiego. Rury należy układać ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej. Na rurociągu ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej o przekroju min. 1mm2 i wyprowadzić do zasuw.

Ze względu na nieutwardzone chodniki, na projektowanej sieci wodociągowej zastosowano hydranty nadziemne, nierdzewne H4 sztywne  nr kat. 5140H4 firmy HAWLE o średnicy 80mm w kolorze czerwonym tzw. „strażackim” lub równoważne.  Hydranty zlokalizowano na końcówkach sieci wodociągowej oraz na sieci w odległościach 100 – 150 m. Hydranty zaprojektowano na trójnikach kołnierzowych. W węźle hydrantowym za zasuwą, a przed kolanem ze stopką zaprojektowano króciec dwukołnierzowy FF żeliwny o długości min. 80cm. W najwyższych punktach sieci hydranty służą do odpowietrzenia, co zapewni sprawną eksploatację sieci wodociągowej.

Z zewnętrznej instalacji wodociągowej będą podłączone prysznice terenowe oraz brodziki do płukania nóg zlokalizowane w pobliżu basenów.

Budynek główny.

Instalacja wodociągowa do budynku głównego będzie doprowadzona w dwóch miejscach poprzez studnie odwadniające z kręgów betonowych ø1000mm z zasuwami odcinającymi dla spustu wody zimnej i ciepłej z instalacji w budynku na okres zimowy. do kanalizacji sanitarnej. Dlatego też te odgałęzienia należy wypłycić tak aby spust do kanalizacji można wykonać ze studni grawitacyjnie. W dnie studni odwadniających należy wykonać wpusty PCV z rusztem ze stali nierdzewnej z odpływem do kanalizacji sanitarnej.

Do pomieszczeń warsztatów należy doprowadzić zimną wodę odrębnym odgałęzieniem DN25 z instalacji wodociągowej zewnętrznej, gdyż te pomieszczenia będą wykorzystywane w systemie całorocznym. Na odgałęzieniu należy zamontować zasuwę odcinającą. Zaprojektowano zasuwy odcinające firmy HAWLE typ E lub równoważne.

Instalacje wodociągowe w budynku będą wykonane z rur PE wielowarstwowych system PE-RT/AL./PE-RT firmy HERZ lub równoważnych układanych w posadzce w warstwie ocieplenia i zaizolowanych otuliną Thermaflex grub. 6mm.

Źródłem ciepłej wody w budynku głównym będą:

- w części natrysków – stojący pojemnościowy ogrzewacz wody typ SHW 400 S firmy Stiebel-Eltron o poj. 400dm3 z grzałką elektryczną 2-6kW ( 400V) lub równoważny, umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu obok warsztatowni  wraz z pompą cyrkulacyjną firmy GRUNDFOS typ MAGNA 3 25/80N w wykonaniu nierdzewnym   lub równoważną i armaturą odcinającą i zabezpieczającą.

- w wydzielonych toaletach WC – pojemnościowy podgrzewacz wody firmy Atlantic  typ PC30 o mocy grzałki N=2,0kW (230V) lub równoważny, montowany na ścianie, wraz z armaturą odcinającą i zabezpieczającą,

- w punkcie sanitarnym – przepływowy podgrzewacz wody firmy CLAGE typ MDH 3 o mocy grzałki N=3,5kW ( 230V) lub równoważny, montowany pod umywalką,

- w pomieszczeniach warsztatów – pojemnościowy podgrzewacz wody firmy Atlantic typ PCSB 10 o mocy grzałki N=2,0kW (230V) lub równoważny, montowany pod zlewem.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek główny.

Odprowadzanie ścieków sanitarnych z przyborów w budynku głównym będzie możliwe do zewnętrznej  kanalizacji sanitarnej ø300mm przebiegającej  na terenie działki po stronie wschodniej, która ulega wymianie ze względu na jej zły stan techniczny. Wymianie podlega również odcinek kanalizacji sanitarnej ø200mm po stronie zachodniej terenu pływalni.

Kanalizację zewnętrzną zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych firmy WAVIN lub równoważnych łączonych na uszczelkę gumową typu „oring”. Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm dobrze zagęszczonej i wykonać obsypkę rur z piasku do wysokości 15 cm ponad wierzch rury. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na trasie projektowanej wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa PVC ø425mm z włazem żeliwnym ø400mm, studnie PVC TEGRA 600 lub równoważne oraz studnie ø1000mm z kręgów betonowych zakończone włazem żeliwnym typu lekkiego.

Do kanalizacji zewnętrznej będzie podłączone odwodnienie liniowe zlokalizowane przy trybunach wzdłuż dużego basenu. Zaprojektowano korytka odwodnieniowe firmy HAURATON typ FASERFIX SUPER KS100 z rusztem ze stali nierdzewnej lub równoważne z  odpływem do kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę odpływową.

Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów w budynku  odprowadzane będą za pomocą pionów oraz kanalizacji odpływowej do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na  zewnątrz budynku.

Kanalizacja sanitarna będzie wykonana  z rur PVC kanalizacyjnych prod. WAVIN Metalplast – Buk lub równoważnych. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi. Na pionach przy posadzce parteru projektuje się rewizje PVC.

3.3. Obliczenia techniczne.

#### ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH

| Rodzaj przyboru | q l/s |  | Ilość | qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umywalka miska ustępowa Zlewozmywak Natrysk Pisuar | 0,14 0,13 0,14 0,30 0,30 |  | 20 10 1 9 4 | 2,80 1,30 0,14 2,70 1,20 |
|  |  |  |  | qn = 8,14 |

1. Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowe:

ilość osób        195 osób

wg normatywu  50 l/d/os

Nd = 1,1	Nh = 1,2

Qśrd = 195 x 50  = 9750 l/d = 9,75m3/d

Qmax d = 9,75 x 1,1 = 10,72m3/d

Qmax h = (10,72 : 10) x 1,2 = 1,29m3/h

Ilość ścieków przyjęto równą 100% zapotrzebowania wody:

Qść = 10,72m3/d

2. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla instalacji wodociągowej

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla obiektu pływalni nastąpi zgodnie ze wzorem:			q = 0,698 ((qn)0,5 – 0,12 [dm3/s]

a zatem                      q = 1,87dm3/s

3. Obliczenie zapotrzebowania ciepłej wody dla łaźni:

Chwilowy rozbiór  ciepłej wody:

-     ilość natrysków                            9 szt.

- ilość ciepłej wody na 1 natrysk    40 dm3

- czas kąpieli                                  6 min

- współczynnik jednoczesności      1,0

Chwilowy rozbiór ciepłej wody wynosi:

Gcwu = 9 x 40 x 1,0 = 360dm3

Dla przygotowania ciepłej wody przyjęto podgrzewacz elektryczny, pojemnościowy, stojący  o poj.400dm3 .

3.4. Ogrzewanie pomieszczeń.

Budynek główny.

W pomieszczeniach warsztatów , które będą wykorzystywane przez cały rok zaprojektowano ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. Dla tego celu zaprojektowano grzejniki elektryczne konwektorowe firmy JUWENT typ GKE-S  lub równoważne  o mocach podanych na rysunku,  z przewodem przyłączeniowym z wtyczką, montowane pod oknami.

3.5. Wentylacja pomieszczeń.

Budynek główny .

W budynku głównym zaprojektowano wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach szatni i umywalni  wspomaganą obrotowymi nasadami kominowymi TURBOWENT typ TU-… lub równoważnymi, montowanymi na podstawach dachowych typ B/II i cokołach dachowych ocieplonych.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylację mechaniczną wspomaganą wentylatorami łazienkowymi firmy Venture Industries typ SILENT lub równoważnymi  montowanymi pod stropem z zakończeniem na dachu wyrzutnią dachową mocowaną na podstawie dachowej typ B/II i cokole dachowym ocieplonym.

Nawiew świeżego powietrza zaprojektowano za pośrednictwem nawietrzaków podokiennych firmy SMAY typ NO 110A z filtrem lub równoważnych, montowanych w miejscach wskazanych na rysunkach oraz w pomieszczeniach warsztatów za pomocą szczelin nawiewnych w górnej ramie okiennej.

Ze względów konstrukcyjnych odległości pomiędzy nawietrzakami powinny wynosić odpowiednio do grubości ściany zewnętrznej.

4. Uwagi końcowe.

1. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy identyczne i nie zwiększające kosztów pod warunkiem uzyskania  zgody inwestora i głównego projektanta.

3. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania  techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom  bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie  atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

Opracowała:

Zestawienie  podstawowych  materiałów

INSTALACJE WOD-KAN

I.Instalacje wody zimnej i ciepłej.

A.Budynek główny.

1.Rura polietylenowa (PE-RT/Al./PE-RT) system HERZ             ø 20x2	 mb   140

Lub równoważna				                                     ø 26x3,0   mb   45

ø 32x3,0   mb   30

ø 40x3,5   mb   10 			                ø 50x4,0 	 mb   5

2.  Izolacja rur PE otuliną Thermaflex grub. 6mm                       ø20    	 mb   140						                                     ø26	 mb   45

ø32	 mb   30

ø40   	 mb   10

ø50	 mb   5

3.  Bateria umywalkowa stojąca - mieszakowa					 szt.   18

4.  Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych			 szt.   2

5.  Bateria zlewozmywakowa stojąca - mieszakowa				 szt.   1

6.  Bateria natryskowa ścienna    PRESTO     					 szt.   8

7.  Naścienny panel natryskowy dla niepełnosprawnych

PRESTO TOTEM nr kat. 88450						 szt.   1

8. Zawór kątowy do baterii stojących ½”/3/8”					 szt.   42

9. Zawory kulowe odcinające		ø 20	                 			 szt.   2

ø25					 szt.   2

ø 40					 szt.   3

10.Zawory kątowe przy dolnopłuku         ø15					 szt.   10

11.Zawór czerpalny ze złączką do węża ø15					 szt.   3

12.Zawór antyskażeniowy typ H216-3/4”					 szt.   3

13. stojący pojemnościowy ogrzewacz wody typ SHW 400 WS firmy

Stiebel-Eltron o poj. 400dm3 z grzałką elektryczną 2-6kW ( 400V)        kpl.   1

14. Pompa cyrkulacyjna GRUNDFOS typ MAGNA 3 25/80N			 szt.   1.

15.  pojemnościowy podgrzewacz wody firmy Atlantic  typ PC30 o mocy

grzałki N=2,0kW (230V) 				 szt.   1

16. przepływowy podgrzewacz wody firmy CLAGE typ MDH 3

o mocy grzałki N=3,5kW ( 230V) 						szt.    1

17.  pojemnościowy podgrzewacz wody firmy Atlantic  typ PCSB 10

o mocy grzałki N=2,0kW (230V) 				 szt.   1

18. Zawór zwrotny ø25

szt.   1

II.Kanalizacja sanitarna.

A.Budynek główny.

1.  Rura PVC-U kanalizacyjna		ø 50					 mb    90

ø 75					 mb    10

ø 110					 mb    80

ø 160 			   		 mb    40

2.  Rewizje (czyszczaki)PVC	 ø 110						 szt.   6

3.  Wpusty podłogowe PVC  ø 50	z rusztem ze stali nierdzewnej		 kpl.   12

4.  Umywalka porcelanowa z syfonem i półnogą				 kpl.   18

5.  Umywalka porcelanowa z syfonem dla niepełnosprawnych   		 kpl.    2

6.  zlewozmywak jednokomorowy z ociekiem i syfonem	                      kpl.    1

7.  Miska ustępowa wisząca  z zestawem montażowym i deską sedes.   	 kpl.    8

8.  Miska ustępowa kompaktowa z deską sedesową      wzmocnioną dla

niepełnosprawnych 					   	                      kpl.   2

9.  Rura wywiewna PVC	ø110							 szt.   6

10. Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych uchylne bez oparcia	 szt.   1

11.  Poręcz prosta L=40cm ERGOPLUS INOX dla niepełnosprawnych	 szt.   1

12.  Poręcz kątowa 90o,40x40cm ERGOPLUS INOX  dla

niepełnosprawnych.								 szt.   1

III. Instalacja ogrzewcza.

Budynek główny.

1. grzejnik elektryczny konwektorowy firmy JUWENT lub równoważny

typ GKE-S-44-60-300W	szt.  1

typ GKE-S-44-100-500W	szt.  2

typ GKE-S-74-80-800W	szt.  1

typ GKE-S-74-100-1000W	szt.  2

IV. Wentylacja.

Budynek główny.

1. Wentylator łazienkowy typ SILENT 100, V=50m3/h				szt.   2

2. Wentylator łazienkowy typ SILENT 200, V=100m3/h			szt.   1

3. Wentylator łazienkowy typ SILENT 300 PLUS, V=200m3/h		szt.   3

4. Obrotowe nasady kominowe TURBOWENT typ TU-150			szt.   3

TU-200			szt.   3

TU-300			szt.   4

5. Podstawy dachowe typ B/II ø100						szt.   2

ø160						szt.   4

6. Wyrzutnie dachowe typ C ø100						szt.   2

ø160						szt.   4

7. Cokoły dachowe ocieplone ø150, h=450mm					szt.   3

ø200, h=450mm				szt.   3

ø300, h=450mm				szt.   4

200x200, h=450mm				szt.   2

300x300, h=450mm				szt.   1

400x400, h=450mm				szt.   3

8. Nawietrzaki podokienne firmy SMAY typ NO 110 lub równoważne	kpl.   32

9. Kanał went. SPIRO  ø160mm z kształtkami 					mb    40

V. Instalacja wodociągowa  zewnętrzna.

1.Rura PE100RC  		ø32x3,0 w wykopie					mb     12

ø40x3,7 w wykopie					mb     10

ø63x5,8 w wykopie					mb     60

ø90x8,2 w wykopie					mb     75

ø110x10  w wykopie				mb     70

2.Zasuwa wodociągowa HAWLE typ E z obudową teleskopową i

skrzynką  uliczną do zasuw,                                                          ø25    kpl.   2

ø32     kpl.   1  ø50     kpl.   1  ø80     kpl.   2 ø100   kpl.   1

3.Hydrant p.poż. nadziemny HAWLE ø80 z kolanem stopowym  		 kpl.   2

4. Studzienki odwadniające z kręgów betonowych ø1000 z włazem

żeliwnym typu lekkiego  							 kpl.   3

5. Wpusty podłogowe PCV  ø50 z rusztem zestali nierdzewnej		 kpl.   3

6. Prysznic basenowy zewnętrzny firmy TAPIS typ HAPPY

lub równoważny									 kpl.   3

VI. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna.

1.Rura PVC kanalizacyjna ø50 w wykopie					mb    30

ø110w wykopie					mb    85

ø160w wykopie					mb    35

ø200w wykopie					mb    140

ø315w wykopie					mb    65

2.Odwodnienie liniowe FASERFIX SUPER KS 100 typ 010 – korytka betonowe

zbrojone włóknem szklanym lub równoważne

- korytko L=1000mm z rusztem ze stali nierdzewnej 		kpl.   19

- korytko L=500mm z rusztem ze stali nierdzewnej 		kpl.   1

- skrzynka odpływowa z rusztem stal. nieraz.	L=500mm	kpl.   1

3.Studnia rewizyjna PE ø425  h=1,6m	z włazem żeliwnym ø400        	kpl.   1

5.Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø1000,  h=2,8-3,4 m z  włazem

żeliwnym ø600 typu lekkiego   							kpl.   15