Instrukcja płukania i dezynfekcji

    - Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80).

Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności płukania odcinków wodociągowych, wraz z ich dezynfekcją wodą nachlorowaną o wysokim stężeniu w niej chloru daje pożądane efekty likwidacji zarzewia mikrobiologicznego w przewodach sieci wodociągowej. Proponowana procedura płukania i  dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociągu przedstawia się następująco:

- płukanie wstępne		- 10 – krotny przepływ

- dezynfekcję właściwą       -  3 – krotny przepływ

- płukanie wtórne		 - 2 – krotny przepływ

Dopuszcza się prowadzenie płukania, dezynfekcji i dechloracji w/g poniższego przebiegu:

- płukanie wstępne	          - objętością min 3 –krotnego przepływu,

- dezynfekcja właściwa        - objętością min 2 –krotnego przepływu,

- płukanie wtórne                  - objętością min 2 –krotnego przepływu,

pod warunkiem, że proces ten zakończy się wynikami badań, pozwalającymi na włączenie rurociągu do istniejącej sieci wodociągowej  (bakteriologia oraz zawartość związków żelaza zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia) i zatwierdzeniem przez Zespół Technologów ds. Jakości Wody.

Płukanie i dezynfekcję rurociągów należy wykonać zgodnie z poniższą instrukcją.

1.1.  Płukanie wstępne.

Płukanie wstępne prowadzi się w  celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych zalegających w rurociągach. Należy stosować wodę wodociągową w objętości równej 10 -ciokrotnemu (dopuszcza się min. 3 -krotny) przepływowi przez płukany odcinek sieci. Intensywność płukania winna być możliwie jak najwyższa dla danych średnic rur.

Płukanie  należy skończyć dopiero w momencie, gdy woda na wypływie będzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna.

Obowiązkiem wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym. Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka kanalizacji zarówno sanitarnej lub deszczowej (po uzgodnieniu z AQUANET lub ZDM – dla kan. deszczowej), a także beczkowóz o odpowiedniej pojemności. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia takich odbiorników jak wymienione powyżej, projektant musi uzyskać pozwolenie na odprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.

1.2.  Dezynfekcja.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidację zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczęściej przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stężeniu 14,5% chloru w roztworze.

Podchloryn sodu (stężony lub rozcieńczony) najczęściej dodaje się do przepływającej wody na początku dezynfekowanego odcinka rurociągu, w ilości pozwalającej na uzyskanie w tej wodzie stężenia ok. 50g wolnego Cl2/m3 (ok. 350g NaClO/m3).

Podchloryn należy dozować do wody według następującego schematu postępowania:

- 2 -krotne (dopuszcza się 1 -krotne) napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego opróżnienie (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację),

- 1 -krotne napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociągu przez co najmniej 24 h i jego opróżnienie (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację)

## 1.3.  Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie).

Odbiornikami wody popłucznej po dezynfekcji mogą być te same miejsca, które wymieniono w punkcie 1. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociągu musi być poddana procesowi dechloracji, najczęściej przy użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3 x 5H2O w postaci 10% roztworu. Wiązanie chloru przebiega wg reakcji:

Na2S2O3 + 4Cl2 + 5H2O = Na2SO4 + H2SO4 + 8HCl

Z reakcji wynika, że na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Instalację do dechloracji należy ustawić w miejscu zrzutu wody. Z chwilą jego rozpoczęcia należy także uruchomić dozowanie 10% roztworu tiosiarczanu sodu w ilości przyjętej według poniższego zestawienia.

| Stężenie wolnego chloru w wodzie dezynfekowa-nego rurociągu | Natężenie przepływu wody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,0 m3/h | 18,0 m3/h | 27,0 m3/h | 36,0 m3/h |
|  | Natężenie dopływu dozowanego 10% roztworu tiosiarczanu sodu |  |  |  |
| 10 g Cl2/m3 | 15 cm3/min | 30 cm3/min | 45 cm3/min | 60 cm3/min |
| 20 g Cl2/m3 | 30 cm3/min | 60 cm3/min | 90 cm3/min | 120 cm3/min |
| 30 g Cl2/m3 | 45 cm3/min | 90 cm3/min | 135 cm3/min | 180 cm3/min |
| 40 g Cl2/m3 | 60 cm3/min | 120 cm3/min | 180 cm3/min | 240 cm3/min |

Dechloracja jest skuteczna zarówno, kiedy roztwór tiosiarczanu sodu dozujemy do tymczasowego rurociągu odprowadzającego wodę z podchlorynem, bądź też bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej, do której ta woda jest odprowadzana.

## Płukanie wtórne.

Do płukania wtórnego przyjmuje się zużycie wody równe 2 -krotnej objętości 
  zdezynfekowanego odcinka rurociągu. Płukanie wtórne należy prowadzić  
  podobnie jak płukanie wstępne.

    - Kontrola mikrobiologiczna i fizycznochemiczna po dezynfekcji i płukaniu rurociągu (przyłącza o średnicy DN min. 80)

Po zakończonych pracach dezynfekcyjnych, przed włączeniem w istniejącą sieć wodociagową i oddaniem wodociągu (przyłącza) do eksploatacji, należy przeprowadzić kontrolę mikrobiologiczną i fizycznochemiczną. Wymagania Aquanet S.A., co do laboratorium wykonującego  pobieranie i badanie jakości wody w nowowybudowanych rurociągach (przyłączach o średnicy DN min.80):

- pobieranie próbek wody może być wykonywane tylko i wyłącznie przez akredytowanego próbkobiorcę,

- pobieranie próbek wody oraz przeprowadzanie analizy bakteriologicznej i fizycznochemicznej może być wykonywane tylko i wyłącznie przez to samo laboratorium

- laboratorium musi posiadać aktualne zatwierdzenie  Państwowej   Inspekcji  Sanitarnej,  tj.  upoważnienie   władz   sanitarnych  naszego  kraju  do  pobierania  i  wykonywania  badań  próbek  wody  pitnej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami polskimi i Unii  Europejskiej,

- laboratorium musi posiadać ważną akredytację (zatwierdzony  przez  Polskie  Centrum  Akredytacji  system zarządzania) na pobieranie próbek wody jak i na wykonywanie analiz:

- terenowych – pomiar stężenia chloru wolnego, temperatury

- laboratoryjnych – na poniższe parametry bakteriologiczne:

- liczba bakterii z grupy coli

- liczba  Escherichia coli,

- liczba paciorkowców kałowych,

- ogólna liczba bakterii psychrofilnych,

- liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

oraz parametry fizycznochemiczne:

  - stężenie  związków żelaza

Powyższe badania można wykonywać metodami referencyjnymi lub alternatywnymi pod warunkiem, że są one równoważne,  dozwolone prawem polskim.

Uzyskanie  negatywnych  wyników  badań  mikrobiologicznych  wymaga ich powtórzenia, a o zakresie analiz decyduje Technolog ds Jakości Wody.

- W sytuacji, kiedy  zleceniodawca zadeklaruje, że po odbiorze końcowym wodociąg nie będzie eksploatowany przez czas dłuższy niż 2 miesiące, ponowne jego otwarcie powinno zostać uzgodnione z Technologiem ds Jakości Wody, który może podjąć decyzję o ponownej kontroli jakości wody.

- Okres ważności przeprowadzonych badań laboratoryjnych to 1 miesiąc, licząc od daty pierwszego badania.

    - Nadzór nad jakością wody i odbiór końcowy.

Nadzór nad jakością wody sprawowany jest przez Technologów ds. Jakości Wody Aquanet S.A.

Do zadań Technologa ds. Jakości wody należy:

- opiniowanie     dokumentacji      technicznej     w     zakresie     sposobu wykonywania płukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinków sieci wodociągowej,

- analizowanie, dokonywanie właściwych wpisów oraz gromadzenie kopii Załącznika nr 7 do „Procedury przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A.” p.t. ‘Akceptacja na włączenie rurociągu do sieci eksploatowanej przez AQUANET”, po przeprowadzonym płukaniu,  dezynfekcji i badaniach mikrobiologicznych oraz fizycznochemicznych,

- kontrolę prawidłowości wykonanych procesów płukania lub/i dezynfekcji

- przyjmowanie zleceń od wykonawców sieci wodociągowych na wykonanie kontroli  jakości wody w nowowybudowanym rurociągu (przyłączu o średnicy DN min. 80),

- zlecenie do laboratorium na przeprowadzenie badań mikrobiologicznych i fizycznochemicznych wraz z poborem próbek wody,

- możliwość uczestnictwa przy pobieraniu próbek wody z nowowybudowanego rurociągu (przyłącza, o średnicy DN min. 80)

- w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań - uzgadnianie kierunku podejmowanych działań celem uzyskania odpowiedniej jakości wody w rurociągu,  zarządzanie ewentualnych kolejnych płukań lub/i dezynfekcji,  zarządzanie wykonania powtórek z badań,

- zlecanie powtórnego badania próbki wody, obejmującego również parametry mikrobiologiczne, które nie były przekroczone w pierwotnym badaniu,(jeśli zajdzie taka konieczność)

- w przypadkach szczególnych zarządzenie powtórnego zbadania próbki wody w pełnym zakresie mikrobiologicznym po kilku dniach, pomimo wcześniejszego uzyskania  protokołu  z  pozytywnymi jego wynikami (koszty, w przypadku przekroczeń ponosi wykonawca sieci wodociągu)

- przyjmowanie i gromadzenie  kopii wyników  badań próbek wody (tzw. sprawozdań z badań wystawianych przez laboratorium wykonujące badania),

- wydawanie akceptacji na włączenie nowowybudowanego odcinka rurociągu (przyłącza istniejącego średnicy DN min.80) do istniejącego systemu  wodociągowego AQUANET w Zał. Nr 10 do „Procedury przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A”