## Definicje
Zestawienie definicji komponentów
Charakterystyczne atrybuty
Lp. | Etap | KŚT | Rodzaj KŚT | KŚT_AQ | Grupa logiczna | Osoba odpowiedzialna | Data aktualizacji | Typ komponentu | Komponent | Definicja | Granica | Rodzaj | Funkcja | Budowa | Okres ekonomicznej użyteczności wg KŚT | Okres ekonomicznej użyteczności wg Aquanet | Napęd | Rodzaj połączenia | Medium | Średnica | Ciśnienie | Przepływ | Wysokość podnoszenia | Rodzaj materiału | Wymiary zewnętrzne | Powierzchnia całkowita | Powierzchnia użytkowa | Kubatura | Pojemność użytkowa | Długość | Nawierzchnia | Wyposażenie (wielokrotny wybór) | Moc silnika | Moc elektryczna urządzenia | Napięcie zasilania | Udźwig | Wysokość podnoszenia dźwignicy | Moc cieplna | Pojemność elektryczna | Stopień ochrony
1. | Zakończony | 101 | BUDYNKI PRZEMYSŁOWE | 101.001 | 101 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Budynek | Budynek przemysłowy | Obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach | Obiekt kubaturowy o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach zawiera się fundament i dach oraz wyłącznie wewnętrzne instalacje niezbędne do spełniania jego funkcji, np. : instalacja wodna , instalacja kanalizacyjna , instalacja c.o. , instalacja c.w.u , instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna ; instalacja odgromowa, instalacja tele-techniczna . | Budynek agregatu prądotwórczego Budynek chlorowni Budynek dmuchaw Budynek energetyczny Budynek filtrów Budynek filtrów pospiesznych Budynek filtrów węglowych Budynek kotłowni Budynek krat Budynek maszynowni Budynek monitoringu ścieków Budynek napowietrzalni Budynek odwodnienia osadu Budynek odżelaziacza Budynek pompowni filtratu Budynek pompowni głównej ścieków Budynek pompowni osadów Budynek pompowni popłuczyn Budynek pompowni wody Budynek portierni Budynek rozdzielni Budynek socjalny Budynek stacji generatorów Budynek stacji uzdatniania wody Budynek studni zbiorczej Budynek ścieków dowożonych Budynek techniczny Budynek trafostacji Budynek warsztatowy Budynek węzła cieplnego Budynek zagęszczania osadu Budynek zasuw | brak | wolnostojąca , w zabudowie | 40 | 70 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | cegła , beton , żelbet , pustaki , stal , płyty osłonowe , płyty prefabrykowane , drewno, materiały ceramiczne , materiału izolacyjne, | Długość/Szerokość/ Wysokość - bez słownika, cm | bez słownika, m2 | bez słownika m2 | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
2. | Zakończony | 103 | BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE | 103.001 | 101 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Budynek | Budynek usługowy | Obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach | Obiekt kubaturowy o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach zawiera się fundament i dach oraz wyłącznie wewnętrzne instalacje niezbędne do spełniania jego funkcji, np. : instalacja wodna , instalacja kanalizacyjna , instalacja c.o. , instalacja c.w.u , instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna ; instalacja odgromowa, instalacja tele-techniczna . | brak | brak | wolnostojąca , w zabudowie | 40 | 70 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | cegła , beton , żelbet , pustaki , stal , płyty osłonowe , płyty prefabrykowane , drewno, materiały ceramiczne , materiału izolacyjne, | Długość/Szerokość/ Wysokość - bez słownika, cm | bez słownika, m2 | bez słownika m2 | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
4. | Zakończony | 104 | ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE | 104.001 | 104 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Zbiornik podziemny | Budowla zlokalizowana poniżej terenu (najczęściej kołowa) służąca do gromadzenia i przechowywania produktów procesowych w formie cieczy, gazowej lub stałej. Zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte oraz ciśnieniowe i bezciśnieniowe. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca doprowadzającego gromadzone medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z gromadzonym medium. | przepływowy , bezodpływowy | brak | ceglana , betonowa , żelbetowa , tworzywa sztuczne ; stalowe | 40 | 24 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak | cegła , beton , żelbet , tworzywa sztuczne ; stal | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
5. | Zakończony | 104 | ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE | 104.002 | 104 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Zbiornik naziemny | Budowla zlokalizowana powyżej terenu (najczęściej kołowa) służąca do gromadzenia i przechowywania produktów procesowych w formie cieczy , gazowej lub stałej, trwale związane z gruntem. Zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte oraz ciśnieniowe i bezciśnieniowe. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca doprowadzającego gromadzone produkty procesowe; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z gromadzonym produktem procesowym. W granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | przepływowy , bezodpływowy | magazynowa; | ceglana , betonowa , żelbetowa , tworzywa sztuczne ; stalowe | 23 | 24 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Ma | brak | brak | cegła , beton , żelbet , tworzywa sztuczne ; stal | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
6. | Zakończony | 104 | ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE | 104.003 | 104a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Bioreaktor | Budowla służąca do gromadzenia i rozprowadzania wykorzystywanego w procesie biologicznego oczyszczania ścieków osadu czynnego w formie cieczy ( zawiesina osadu czynnego) lub stałej ( błona na złożu) , trwale związana z gruntem. Zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym zasuwy, zaworu lub zastawki na króccu doprowadzającym medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z medium. W granicach zawiera się fundament i inne wyposażenie techniczne np. pomosty robocze . | przepływowy | brak | ceglana , betonowa , żelbetowa ; stalowe | 23 | 24 | brak | brak | ścieki , osad | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | cegła , beton , żelbet ; stal | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
7. | Zakończony | 104 | ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE | 104.004 | 104a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Osadnik wstępny | Osadniki są to urządzenia służące do wychwytywania w trakcie procesu sedymentacji podczas przepływu laminarnego zawiesin łatwoopadajacych zawartych w ściekach surowych po piaskowniku oraz usuwanie ze ścieków zawiesin lżejszych od wody- tłuszczy i części pływających, które nie zostały oddzielone w urządzeniach poprzedzających osadnik wstępny. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym zasuwy, zaworu lub zastawki na króccu doprowadzającym medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z medium. W granicach zawiera się fundament i inne wyposażenie techniczne np. pomosty robocze . | przepływowy | brak | ceglana , betonowa , żelbetowa ; stalowe | 23 | 24 | brak | brak | ścieki , osad | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | cegła , beton , żelbet ; stal | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
8. | Zakończony | 104 | ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE | 104.005 | 104a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Osadnik wtórny | Osadniki wtórne służą do oddzielenia , w trakcie procesu sedymentacji osadu czynnego od oczyszczonych ścieków oraz klarowania ścieków i zagęszczanie osadu. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym zasuwy, zaworu lub zastawki na króccu doprowadzającym medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z medium. W granicach zawiera się fundament i inne wyposażenie techniczne np. pomosty robocze . | przepływowy | brak | ceglana , betonowa , żelbetowa ; stalowe | 23 | 24 | brak | brak | ścieki , osad | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | cegła , beton , żelbet ; stal | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
9. | Zakończony | 104 | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 104.006 | 104a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Piaskownik | Budowla służące do separacji piasku niesionego w strumieniu ścieków oraz jego gromadzenia i transportu do dalszej odrębnej obróbki i segregacji. | Zaczyna się w osi miejsca rozdziału strumienia dopływających ścieków na poszczególne piaskowniki, a kończy w osi miejsca gdzie ścieki po piaskownikach łączą się w koryto odprowadzające je do dalszych urządzeń technologicznych. | brak | brak | betonowa, żelbetowa | 23 | 24 | brak | brak | ścieki | brak | brak | bez słownika; m3/h | brak | Beton , żelbet , | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
175. | Zakończony | 104 |  | 104.007 | 104a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Zagęszczacz grawitacyjny | Budowla zlokalizowana poniżej lub powyżej terenu (najczęściej kołowa) służąca do samoistnego zagęszczania osadu dopływającego przy równoczesnym odprowadzeniu cieczy nadosadowej i osadu zagęszczonego | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca doprowadzającego osad; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odprowadzającego osad zagęszczony z leja i wody nadosadowe i/lub przelewem. W granicach zawiera się fundament . | brak | zagęszczanie, podnoszenie s.m. | ceglana , betonowa , żelbetowa ; stalowe, tworzywo sztuczne | 23 | 24 | brak | brak | ścieki , osad | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | cegła , beton , żelbet ; stal | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
10. | Zakończony | 105 | BUDYNKI BIUROWE | 105.001 | 105 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Budynek | Budynek biurowy | Obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach | Obiekt kubaturowy o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach zawiera się fundament i dach oraz wyłącznie wewnętrzne instalacje niezbędne do spełniania jego funkcji, np. : instalacja wodna , instalacja kanalizacyjna , instalacja c.o. , instalacja c.w.u , instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna ; instalacja odgromowa, instalacja tele-techniczna . | brak | brak | wolnostojąca , w zabudowie | 40 | 70 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | cegła , beton , żelbet , pustaki , stal , płyty osłonowe , płyty prefabrykowane , drewno, materiały ceramiczne , materiału izolacyjne, | Długość/Szerokość/ Wysokość - bez słownika, cm | bez słownika, m2 | bez słownika m2 | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
11. | Zakończony | 109 | POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 109.001 | 109 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Budynek | Budynek pomocniczy | Obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach | Obiekt kubaturowy o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach zawiera się fundament i dach oraz wyłącznie wewnętrzne instalacje niezbędne do spełniania jego funkcji, np. : instalacja wodna , instalacja kanalizacyjna , instalacja c.o. , instalacja c.w.u , instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna ; instalacja odgromowa, instalacja tele-techniczna . | brak | brak | wolnostojąca , w zabudowie | 40 | 70 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | cegła , beton , żelbet , pustaki , stal , płyty osłonowe , płyty prefabrykowane , drewno, materiały ceramiczne , materiału izolacyjne, | Długość/Szerokość/ Wysokość - bez słownika, cm | bez słownika, m2 | bez słownika m2 | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
174. | Zakończony | 109 |  | 109.002 | 109 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Budynek | Wiata | Wiatą jest szczególny rodzaj budynku, stanowiący pomieszczenie naziemne nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione - wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z dnia 31 grudnia 1999 r.). Nie ma zastosowania na gruncie Prawa Budowlanego. | Obiekt o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach zawiera się fundament, dach i ew. ściany oraz wyłącznie wewnętrzne instalacje niezbędne do spełniania jego funkcji, np. : instalacja elektryczna ; instalacja odgromowa. | brak | garażowa magazynowa | wolnostojąca , w zabudowie | 40 | 50 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
12. | Zakończony | 110 | BUDYNKI MIESZKALNE | 110.001 | 101 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Budynek | Budynek mieszkalny | Obiekt wolno stojący albo obiekt w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej , służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych , stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość , w którym dopuszcza się wydzielenie nie mniej niż dwóch lokali mieszkalnych , albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchnio całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej obiektu | Obiekt kubaturowy o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach zawiera się fundament i dach oraz wyłącznie wewnętrzne instalacje niezbędne do spełniania jego funkcji, np. : instalacja wodna , instalacja kanalizacyjna , instalacja c.o. , instalacja c.w.u , instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna ; instalacja odgromowa, instalacja tele-techniczna . | brak | brak | wolnostojąca , w zabudowie , wielorodzinna , | 75 | 70 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | cegła , beton , żelbet , pustaki , stal , płyty osłonowe , płyty prefabrykowane , drewno, materiały ceramiczne , materiału izolacyjne, | Długość/Szerokość/ Wysokość - bez słownika, cm | bez słownika, m2 | bez słownika m2 | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
13. | Zakończony | 210 |  | 210.100 | 210a | Honorata Królak | 2016-01-27 | Magistrala | Przewód wodociągowy | Odcinek sieci wodociągowej o DN>=500 mm wraz z uzbrojeniem, którym dostarczana jest woda | Rozpoczyna się złączem, armaturą; długość przewodu mierzona od osi w punkcie włączenia do osi punktu zakończenia | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
14. | Zakończony | 210 |  | 210.200 | 210b | Honorata Królak | 2016-01-27 | Kolektor grawitacyjny | Przewód kanalizacyjny | Odcinek sieci kanalizacyjnej o DN>=500 mm lub równoważnej wraz z uzbrojeniem, którym odprowadzane są ścieki w sposób grawitacyjny | Rozpoczyna się studnią, długość przewodu mierzona od osi do osi, włączając studnie i komory | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
15. | Zakończony | 210 |  | 210.300 | 210b | Honorata Królak | 2016-01-27 | Kolektor tłoczny | Przewód kanalizacyjny | Przewód służący do przesyłania mediów w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; znajdujący się po stronie tłocznej zespołu pompowego | Dla przewodu wychodzącego z obiektu składającego się z jednej budowli służącej bezpośrednio celom technologicznym (komory czerpnej) - długość przewodu mierzona od osi komory czerpnej do osi komory rozprężnej, włączając studnie i komory; dla przewodu wychodzącego z obiektu składającego się z więcej niż jednej budowli służących bezpośrednio celom technologicznym (np. pompa, komora krat, zbiornik retencyjny) - rozpoczyna się po ostatnim urządzeniu, a kończy w osi komory rozprężnej | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
16. | Zakończony | 210 |  | 210.801 | 210c | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Linia zasilania zewnętrznego | Linia przesyłowa WN lub SN łącząca zewnętrzne źródła zasilania energetycznego z punktami zasilania Rozdzielnicy głównej wewnętrznej sieci energetycznej | Od zacisków na transformatorze zasilającym w GZP Zakładu Energetycznego do zacisków na słupie odgałęźnym (110 kV) lub na transformatorze przed Rozdzielnica główną | napowietrzna , kablowa | WN, SN, | brak | 23 | 22 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; kV | brak | brak | brak | brak | brak
17. | Zakończony | 210 |  | 210.802 | 210c | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Słupy odgałęźne 110 kV | Słupy w ciągu napowietrznej linii WN 110 kV , od których odprowadzane jest zasilanie WN 110 KV do Rozłącznika 110 kV | Od zacisków zasilających na słupie odgałęźnym (110 kV) do zacisków odpływowych na słupie odgałęźnym (110 kV) kabla 110 KV do Rozłącznika 110 kV. | brak | WN, | stalowe , żelbetowe | 23 | 22 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; kV | brak | brak | brak | brak | brak
219. | W trakcie | 210 |  | 210.803 | 210d | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Elektryczny | Maszt | [5 empty] | 22 | 37 | [19 empty] | brak | brak | brak | brak | brak
18. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE | 211.001 | 211 st | Jerzy Korczyński | 2015-12-03 | Studnia | Studnia głębinowa | jest to otwór wiercony pionowy, obudowany, składający się z kolumny filtrowej i opcjonalnie rur okładzinowych, przystosowany do ciągłego poboru wody surowej za pomocą pompy głębinowej. | Granice komponentu: zaczyna się w warstwie wodonośnej a kończy na głowicy studni w obudowie studziennej. | brak | ujmowanie wody | brak | 23 | 12 | brak | brak | brak | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
19. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE | 211.002 | 211 | Jerzy Korczyński | 2015-12-03 | Studnia | Studnia lewarowa | jest to otwór wiercony, obudowany, składający się z kolumny filtrowej, przystosowany do ciągłego poboru wody surowej systemem lewarowym | Granice komponentu: zaczyna się w warstwie wodonośnej a kończy na głowicy studni w obudowie studziennej oraz na trójniku do przyłącza studni lewarowej. | brak | zbiorcza , ujmowanie wody | brak | 23 | 12 | brak | brak | brak | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal, cegła , beton , żelbet | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
20. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE | 211.003 | 211 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Kolektor lewarowy | jest to rurociąg do grawitacyjnego transportu wody z poziomu wyższego (na ujęciu wody) do poziomu niższego (w studni zbiorczej systemu lewarowego). | Granice komponentu: zaczyna się w studni zbiorczej systemu lewarowego, a kończy na ostatnim przyłączu studziennym. | Klasyczny Steinwendera | Przesył wody surowej | brak | 23 | 22 | brak | kielichowe, kołnierzowe | woda surowa | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | bez słownika; m3/h | brak | żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, stal | bez słownika; mm | bark | brak | brak | brak | bez słownika; m | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
21. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE | 211.004 | 211 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Studnia zbiorcza systemu lewarowego | jest to budowla cylindryczna, do której woda podziemna jest doprowadzana jednym lub kilkoma kolektorami lewarowymi i wypompowywana za pomocą pomp do Stacja Uzdatniania Wody | Granica komponentu: zaczyna się na ścianie zewnętrznej od strony rurociągu napływowego, a kończy się na ścianie zewnętrznej od strony rurociągu odpływowego (tłocznego). | brak | Gromadzenie wody surowej | cylindryczna | 23 | 22 | brak | brak | woda surowa | bez słownika; m | brak | brak | brak | żelbet | bez słownika; mm | brak | brak | bez słownika, m3 | bez słownika, m3 | bez słownika; m | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
22. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE | 211.005 | 211 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Studnia promienista | jest to budowla cylindryczna, centralna, do której woda podziemna jest doprowadzana z ujęcia drenażowego i wypompowywana za pomocą pomp do Stacja Uzdatniania Wody | Granica komponentu: zaczyna się na ścianie zewnętrznej od strony rurociągów drenażowych (napływowych), a kończy się na ścianie zewnętrznej od strony rurociągu odpływowego (tłocznego). | brak | Gromadzenie wody surowej | cylindryczna | 23 | 22 | brak | brak | woda surowa | bez słownika; m | brak | brak | brak | żelbet | bez słownika; mm | brak | brak | bez słownika, m3 | bez słownika, m3 | bez słownika; m | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
23. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE | 211.006 | 211 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Przyłącze studni lewarowej | jest to odcinek łączący kolektor lewarowy z pojedynczą studnią | Granica komponentu: zaczyna się na trójniku do studni a kończy na zasuwie do kolektora lewarowego | brak | Przesył wody surowej | brak | 23 | 22 | brak | kołnierzowe, wspawane, zgrzewane | woda surowa | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | bez słownika; m3/h | brak | stal, PEHD, | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | bez słownika; m | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
24. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE | 211.007 | 211 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Przyłącze studni głębinowej | jest to odcinek łączący rurociąg tłoczny wody surowej z pojedynczą studnią głębinową. Występuje z lub bez studzienki pomiarowej | Granica komponentu: zaczyna się na głowicy studni głębinowej a kończy na zasuwie głównej do rurociągu tłocznego wody surowej | brak | brak | brak | 23 | 22 | brak | kołnierzowe, wspawane, zgrzewana | woda surowa | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | bez słownika; m3/h | brak | stal, PEHD, | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | bez słownika; m | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
25. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE | 211.010 | 211 | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna osadów | Sieć transportująca osad pomiędzy obiektami procesowymi, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Początek w miejscu powstania procesu koniec w miejscu odbioru procesu | brak | brak | brak | 10 | 22 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | brak | brak | brak | beton , cegła, żelbet , stal, PCV, HDPE, Hobos ( żywica ) , Żywica poliestrowa | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; m | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
26. | Zakończony | 211 |  | 211.050 | 211 sieć w | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna wody | Instalacja transportująca wodę w ramach jednego obiektu procesowego, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wchodzącego (zasuwa, zawór) do budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wychodzącego (zasuwa, zawór) z budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe, kielichowe, gwintowane, spawane | woda, woda technologiczna, woda nadosadowa | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
27. | Zakończony | 211 |  | 211.051 | 211 sieć w | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna gazu | Instalacja transportująca gaz w ramach jednego obiektu procesowego, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wchodzącego (przepustnica, zawór) do budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wychodzącego (przepustnica, zawór) z budynku lub budowli technologicznej lub miejscu zużycia (pochodnia, kocioł zespół prądotwórczy, suszarka osadu, zawór pneumatyczny) | brak | brak | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe, gwintowane, spawane | powietrze, azot, biogaz, gaz ziemny, tlen | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
28. | Zakończony | 211 |  | 211.052 | 211 sieć w | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna piasku | Instalacja transportująca piasek w ramach jednego obiektu procesowego, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od leja zrzutowego, a kończy połączeniem instalacji technologicznej z siecią technologiczną na granicy budynku lub budowli technologicznej | brak | transport | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe, gwintowane, spawane | kożuch | bez słownika; mm | brak | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
29. | Usunięty | 211 |  | 211.053 | 211 sieć w | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna piasku i skratek | Instalacja transportująca piasek i skratki w ramach jednego obiektu procesowego, służąca bezpośrednio celom technologicznym | zgodnie ze schematem P&ID | brak | brak | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe, gwintowane, spawane | piasek, skratki | bez słownika; mm | brak | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
30. | Zakończony | 211 |  | 211.054 | 211i | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna koagulantu | Instalacja transportująca koagulant w ramach jednego obiektu procesowego, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wchodzącego (zasuwa, zawór) do budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wychodzącego (zasuwa, zawór) z budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 10 | 22 | brak | kołnierzowe, gwintowane, spawane | PIX, PAX | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
31. | Zakończony | 211 |  | 211.055 | 211 sieć w | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna ścieków | Instalacja transportująca ścieki w ramach jednego obiektu procesowego, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wchodzącego (zasuwa, zawór) do budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wychodzącego (zasuwa, zawór) z budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe, kielichowe | ścieki, ścieki dowożone | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
32. | Zakończony | 211 | RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE | 211.056 | 211 sieć w | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna osadu | Instalacja transportująca osad w ramach jednego obiektu procesowego, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wchodzącego (zasuwa, przepustnica) do budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wychodzącego (zasuwa, przepustnica) z budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe, kielichowe, spawane | osad wstępny, nadmierny, recyrkulowany, wstępny zagęszczony, nadmierny zagęszczony, zmieszany (wtępny+nadmierny), przefermentowany, odwodniony, wysuszony, dowożony | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE, Żywica poliestrowa | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
33. | Zakończony | 211 |  | 211.057 | 211 sieć w | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja kotłowni | Całkowite wyposażenie kotłowni obejmujące takie elementy składowe jak obiegi kotłowe, obiegi grzewcze, obiegi cyrkulacyjne c.w.u., rozdzielające, mieszające, stacje uzdatniania wody z wyłączeniem kotłów, wolnostojących kominów i zasobników c.w.u. | Na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym króćców rozdzielaczy zasilania i powrotu. | brak | olejowej gazowej biogazowej elektrycznej mieszanej pompy ciepła | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
34. | Zakończony | 211 |  | 211.058 | 211 sieć w | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pozostałe instalacje technologiczne | Instalacja wentylacyjna | Instalacja wentylacyjna usuwania z pomieszczeń zanieczyszczone powietrze i dostarczania w jego miejsce świeże. Podstawowe elementy instalacji to wentylatory, przewody / kanały wentylacyjne, kratki wentylacyjne, nawiewnik / nawietrzak, czerpnie kominowe i ścienne, przepustnice, tłumik akustyczne, itp. | Na połączeniu z centralą wentylacyjną, aparatem grzewczo - wentylacyjnym. | mechaniczna | wentylacja ciągła, wentylacja okresowa wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna, wentylacja nawiewno-wywiewna wentylacja z chłodzeniem, wentylacja z dowilżaniem | ogólna miejscowa | 23 | 16 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
35. | Zakończony | 211 |  | 211.080 | 211 | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna wody | Sieć transportująca wodę pomiędzy obiektami procesowymi, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wychodzącego z budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wchodzącego do budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 10 | 22 | brak | kołnierzowe, kielichowe, gwintowane | woda, woda technologiczna, woda nadosadowa | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
36. | Zakończony | 211 |  | 211.081 | 211 | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna gazu | Sieć transportująca gaz pomiędzy obiektami procesowymi, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wychodzącego z budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wchodzącego do budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 10 | 22 | brak | kołnierzowe, gwintowane, spawane | powietrze, azot, biogaz, gaz ziemny, tlen | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
37. | Zakończony | 211 |  | 211.082 | 211 | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna ścieków | Sieć transportująca ścieki pomiędzy obiektami procesowymi, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wychodzącego z budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wchodzącego do budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 10 | 22 | brak | kołnierzowe, kielichowe | ścieki, ścieki dowożone | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
38. | Zakończony | 211 |  | 211.083 | 211 | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna koagulantu | Sieć transportująca koagulant pomiędzy obiektami procesowymi, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wychodzącego z budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wchodzącego do budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 10 | 22 | brak | kołnierzowe, gwintowane, spawane | PIX, PAX | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
39. | Zakończony | 211 |  | 211.084 | 211 | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna kożucha | Sieć transportująca kożuch pomiędzy obiektami procesowymi, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wychodzącego z budowli technologicznej służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wchodzącego do budowli technologiczne | brak | brak | brak | 10 | 22 | brak | kołnierzowe, kielichowe, spawane | kożuch | bez słownika; mm | brak | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
40. | Zakończony | 211 |  | 211.085 | 211 | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna osadu | Sieć transportująca osad pomiędzy obiektami procesowymi, służąca bezpośrednio celom technologicznym | Zaczyna się od połączenia przewodu wychodzącego z budynku lub budowli technologicznej służącego/służącej bezpośrednio celom technologicznym, a kończy na połączeniu przewodu wchodzącego do budynku lub budowli technologicznej | brak | brak | brak | 10 | 22 | brak | kołnierzowe, kielichowe, spawane | osad wstępny, nadmierny, recyrkulowany, wstępny zagęszczony, nadmierny zagęszczony, zmieszany (wtępny+nadmierny), przefermentowany, odwodniony, wysuszony, dowożony | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | m3/h | brak | stal, PCV, HDPE | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
41. | Zakończony | 211 |  | 211.086 | 211 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć cieplna | System techniczny służący tylko do transportu ciepła od źródła ciepła do miejsca odbioru - wodny o niskich parametrach, czyli transportujące wodę o temperaturze poniżej 115 °C | Na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym króćców rozdzielaczy zasilania i powrotu w kotłowni lub węzła cieplnego, a kończy się a kończy się na rozdzielaczy zasilania i powrotu węzła w miejscu odbioru. | liniowe, rozgałęzione (promieniste), rozgałęzione z łącznikami, pierścieniowe, o ukształtowaniu mieszanym. | centralne ogrzewanie ciepława woda użytkowa recyrkulacja | podziemna naziemna | 4.5 | 22 | brak | brak | brak | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
42. | Zakończony | 211 |  | 211.100 | 211a | Honorata Królak | 2016-01-27 | Sieć rozdzielcza wody | Przewód wodociągowy | Odcinek sieci wodociągowej o DN<500 mm wraz z uzbrojeniem (zasuwa, hydrant wraz z podejściem,itp.) którym dostarczana jest woda | Rozpoczyna się złączem, armaturą; długość przewodu mierzona od osi w punkcie włączenia do osi punktu zakończenia | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
43. | Zakończony | 211 |  | 211.150 | 211a | Honorata Królak | 2015-12-31 | Sieć rozdzielcza wody | Przyłącze wodociągowe | Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym | Rozpoczyna się punktem przyłączenia do sieci - opaską lub w przypadku trójnika kołnierzem; a kończy I zaworem za wodomierzem | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
44. | Usunięty | 211 |  | 211.165 | 211a | Honorata Królak | 2015-12-31 | Sieć rozdzielcza wody | Przyłącze hydrantowe | Odcinek sieci wodociągowej, który zasila hydrant w wodę | Rozpoczyna się punktem przyłączenia do sieci poprzez odgałęzienie trójnikowe - połączenie gwintowe lub spawane; a kończy się króćcem przyłączeniowym (gwintowanym, kołnierzowym, spawanym) w miejscu połączenia z armaturą hydrantu; zawór kulowy (zamknięcie) na przyłączu, jest częścią przyłącza | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
45. | Zakończony | 211 |  | 211.180 | 211a | Honorata Królak | 2015-12-31 | Sieć rozdzielcza wody | Przyłącze zdroju ulicznego | Odcinek sieci wodociągowej, który zasila zdrój uliczny w wodę | Rozpoczyna się punktem przyłączenia do sieci - opaską lub w przypadku trójnika kołnierzem; a kończy instalacją wewnętrzną zdroju; zamknięcie na przyłączu (zasuwa) jest częścią przyłącza | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
46. | Zakończony | 211 |  | 211.200 | 211b | Honorata Królak | 2016-01-27 | Sieć rozdzielcza ścieków | Przewód kanalizacyjny | Odcinek sieci kanalizacyjnej o DN<500 mm lum równoważnej wraz z uzbrojeniem, którym odprowadzane są ścieki w sposób grawitacyjny lub podciśnieniowy | Rozpoczyna się studnią, długość przewodu mierzona od osi do osi, włączając studnie i komory | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
47. | Zakończony | 211 |  | 211.250 | 211b | Honorata Królak | 2015-12-31 | Sieć rozdzielcza ścieków | Przyłącze kanalizacyjne | Odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacyjną z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług , za pierwszą studzienką, licząc od strony sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości | Rozpoczyna się punktem przyłączenia do sieci - ścianą zewnętrzną studni lub przewodu; a kończy się ścianą zewnętrzną budynku lub ścianą zewnętrzną studni rewizyjnej lub granicą nieruchomości | brak | brak | brak | 23 | wg tabeli materiałowej | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
48. | Zakończony | 211 |  | 211.801 | 211c | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Linia zasilania wewnętrznego | Linia przesyłowa SN lub nn łącząca Rozdzielnicę główną z punktem zasilania Rozdzielnicy w wewnętrznej sieci energetycznej Obiektu Produkcyjnego | Od zacisków odpływowych ( SN, nn) na Rozdzielnicy głównej lub Rozdzielnicy (nn) do zacisków zasilających (nn) na Rozdzielnicach lub bezpośrednio na poszczególnych odbiornikach. | brak | brak | brak | 23 | 23 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | bez słownika; kVA | bez słownika; kV | brak | brak | brak | brak | brak
49. | Zakończony | 211 |  | 211.802 | 211 sieć w | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Instalacja elektryczna | Instalacja wewnątrz budynku lub budowli służąca do dostarczenia energii elektrycznej z rozdzielnicy oddziałowej do rozdzielnic technologicznych lub urządzeń | Od zacisków wyjściowych rozdzielnicy oddziałowej do zacisków wejściowych odbiornika |  | przesyłowa danych |  | 23 | 16 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak |  | bez słownika; kV | brak | brak | brak | brak | brak
50. | Zakończony | 211 |  | 211.803 | 211c | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Instalacja ochrony katodowej rurociągów | Instalacja służąca do elektrochemicznej ochrony rurociągów metalowych | zaciski od zasilania do podłączenia do rurociągu | brak | brak | brak | 23 | 23 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
51. | Zakończony | 211 |  | 211.851 | 211 sieć w | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Instalacja AKPiA | Instalacja wewnątrz budynku lub budowli łącząca urządzenia pomiarowe z układem sterowania , panelem operatorskim, urządzeniami komunikacyjnymi i urządzeniami wizualicyjnymi | Od zacisków wyjściowych na urządzeniach pomiarowych do zacisków wejściowych w układzie sterowania , na panelu operatorskim, na urządzeniach komunikacyjnych i urządzeniach wizualicyjnych . | brak | przesyłowa danych | brak | 23 | 16 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | bez słownika; kV | brak | brak | brak | brak | brak
52. | Zakończony | 211 |  | 211.852 | 211c | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Sieć AKPiA | Instalacja na zewnątrz budynku lub budowli łącząca urządzenia pomiarowe z układem sterowania , panelem operatorskim, urządzeniami komunikacyjnymi i urządzeniami wizualicyjnymi | Od zacisków wyjściowych na urządzeniach pomiarowych do zacisków wejściowych w układzie sterowania , na panelu operatorskim, na urządzeniach komunikacyjnych i urządzeniach wizualicyjnych . | brak | przesyłowa danych | brak | 23 | 23 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | bez słownika; kV | brak | brak | brak | brak | brak
178. | Zakończony | 211 |  | 211.901 | 211 sieć w | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Instalacja telefoniczna | Zestaw urządzeń i okablowania wewnątrz budynku lub innego obiektu, służących do przesyłania sygnału telefonicznego | Przyłącze telefoniczne w granicy obiektu lub wewnątrz obiektu z jednej strony i gniazdo/gniazda telefoniczne z drugiej | brak | przesył sygnału telefonicznego | brak | 23 | 16 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
186. | Zakończony | 211 |  | 211.101 | 211a | Honorata Królak | 2015-12-31 | Sieć rozdzielcza wody | Przewód odwodnieniowy | Przewód wraz z uzbrojeniem, służący do odwadniania odcinków sieci wodociągowej | Rozpoczyna się punktem przyłączenia do sieci poprzez odgałęzienie trójnikowe lub połączenie spawane. Kończy się punktem wyłączeniowym w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej (studnia, trójnik) lub wylotem do cieku wodnego. | brak | odwadnianie odcinków sieci wodociągowej | wg GIS | 23 | wg tabeli materiałowej | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
187. | Usunięty | 211 |  | 211.166 | 211a | Honorata Królak | 2015-12-31 | Sieć rozdzielcza wody | Hydrant | Urządzenie umożliwiające bezpośredni pobór wody z przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych | Rozpoczyna się kołnierzem przyłączeniowym hydrantu, a kończy złączem do węża, znajduje się na obiektach liniowych, poza budynkami i budowlami | nadziemny, podziemny | ochrona p. poż | brak | 23 | 10 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
179. | W trakcie | 211 |  | 211.902 | 211 sieć w | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Instalacja teletechniczna | [5 empty] | 23 | 16 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
182. | Zakończony | 211 |  | 211.059 | 211 sieć w | Alfred Kremer Robert Jeżewicz | 2015-12-04 | Pozostałe instalacje technologiczne | Instalacja wody technicznej | Instalacja zapewniająca wodę do wykorzystania w procesach technologicznych realizowanych na obiektach produkcyjnych | Rozpoczyna się na połączeniu w miejscu powstania procesu, koniec na połączeniu w miejscu odbioru procesu. | brak | odbieranie nadmiaru ciepła powstającego w procesie | brak | 23 | 16 | elektryczny | kołnierzowe; gwintowane; spawane; zgrzewane | woda | bez słownika; mm | bez słownika; bar | bez słownika; m3/h | brak | stal | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | przepustnice, zestaw hydroforowy | kW; bez słownika | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
189. | Zakończony | 211 |  | 211.060 | 211 sieć w | Alfred Kremer | 2015-12-04 | Pozostałe instalacje technologiczne | Instalacja osuszania powietrza | Instalacja służąca do ograniczenia wilgotności w pomieszczeniu obiektu procesowego | W granicach obiektu | brak | osuszanie powietrza | brak | 23 | 16 | elektryczny | kołnierzowe | powietrze | bez słownika; mm | brak | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
191. | W trakcie | 211 |  | 211.804 | 211c | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Sieć oświetlenia zewnętrznego | Instalacja elektryczna służąca do dostarczenia energii elektrycznej z rozdzielnicy do źródeł oświetlenia zewnętrznego | Od zacisków wyjściowych rozdzielnicy do zacisków wejściowych odbiornika oświetleniowego; włącznie ze źródłem światła |  |  |  | 23 | 23 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
192. | Zakończony | 211 |  | 211.062 | 211 sieć w | Alfred Kremer | 2015-12-04 | Pozostałe instalacje technologiczne | Instalacja sprężonego powietrza | Instalacja sprężonego powietrza służąca do sterowania armaturą z napędem pneumatycznym | początek instalacji: połączenia na wyjściu instalacji ze zbiorników; koniec instalacji -połączenia na wejściu do urządzeń sterowanych pneumatycznie | brak | przesył sprężonego powietrza | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak | stal , tworzywa sztuczne; | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mb | brak | zawór, zasuwa, przepustnica, | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
194. | W trakcie | 211 |  | 211.087 | 211 | Paweł Kmieciak Alfred Kremer Iwona Lasocka | 2015-12-31 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna podchlorynu sodu |  |  | liniowe, rozgałęzione (promieniste), rozgałęzione z łącznikami, pierścieniowe, o ukształtowaniu mieszanym. | przesył recyrkulacja | podziemna naziemna | 10 | 22 | brak | brak | podchloryn sodu | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
202. | Zakończony | 211 |  | 211.009 | 211e | Jerzy Korczyński | 2015-12-03 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Otwór obserwacyjny | Jest to mało średnicowy otwór, służący do pomiaru wysokości swobodnego zwierciadła wody w warstwie wodonośnej, umożliwiający pomiar temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji, przystosowany do poboru próbek wody do analizy chemicznej. | Zaczyna się w warstwie wodonośnej a kończy na powierzchni terenu, zabezpieczone korkiem lub kapturem. | brak | Monitoringu poziomu i jakości wody podziemnej | cylindryczna, | 23 | 11 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
213. | W trakcie | 211 |  | 211.903 | 211c | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Sieć teletechniczna | Instalacja na zewnątrz budynku lub budowli łącząca urządzenia telekomunikacyjnymi | Od zacisków wyjściowych na urządzeniach do zacisków wejściowych na urządzeniach komunikacyjnych. | podziemna napowietrzna | przesyłowa danych | podziemna napowietrzna | 10 | 16 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
218. | W trakcie | 211 |  | 211.011 | 211 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pozostałe | System nawiadniania zieleni | [5 empty] | 10 | 20
221. | W trakcie | 211 |  | 211.088 | 211 | Paweł Kmieciak Alfred Kremer Iwona Lasocka | 2016-01-03 | Zewnętrzna sieć mediów | Sieć technologiczna węgla | Sieć transportująca węgiel pomiędzy obiektami procesowymi, służąca bezpośrednio celom technologicznym |  |  |  |  | 10 | 22 |  |  | węgiel pylisty, woda
54. | Zakończony | 220 | AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE | 220.001 | 220a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Droga | Budowla ziemna lub z nawierzchnią utwardzoną, służąca do transportu materiałów podstawowych lub pomocniczych niezbędnych do prowadzenia procesu technologicznego. | Droga zaczyna się i kończy się - na granicy działki obiektu technologicznego lub na krawędzi obiektu budowlanego lub budowli. | gruntowe, utwardzone | brak | gruntowa bez podbudowy , utwardzona z podbudową | 23 | 39 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | Beton , żelbet , płyty prefabrykowane , asfalt , kostka brukowa, kostka betonowa, tłuczeń, kruszywo kamienne | Drogi - Długość , szerokość - bez słownika - [ mb] ; Place - Długość , szerokość - bez słownika - [ mb] | bez słownika, m2 | brak | brak | brak | brak | Kostka betonowa Asfalt Droga polna utwardzana kamieniami Grunt/działki/pola uprawne Kostka "resbruk" Kostka granitowa Nieumocniona Płyta chodnikowa Płyty betonowe Umocniona Zieleniec | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
55. | Zakończony | 220 | AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE | 220.002 | 220a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Plac | Budowla ziemna lub z nawierzchnią utwardzoną, służąca do składowania materiałów podstawowych lub pomocniczych niezbędnych do prowadzenia procesu technologicznego; lub manewrów środków transportowych niezbędnych do prowadzenia procesu technologicznego. | Plac zaczyna się i kończy się - na elemencie oporowy ( krawężnik, obrzeże, płot, mur budynku, itp.) oddzielającym plac od otaczającego go terenu. | gruntowe, utwardzone | brak | gruntowa bez podbudowy , utwardzona z podbudową | 23 | 39 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | Beton , żelbet , płyty prefabrykowane , asfalt , kostka brukowa, kostka betonowa, tłuczeń, kruszywo kamienne | Drogi - Długość , szerokość - bez słownika - [ mb] ; Place - Długość , szerokość - bez słownika - [ mb] | 0 | brak | brak | brak | brak | Kostka betonowa Asfalt Droga polna utwardzana kamieniami Grunt/działki/pola uprawne Kostka "resbruk" Kostka granitowa Nieumocniona Płyta chodnikowa Płyty betonowe Umocniona Zieleniec | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
205. | Zakończony | 223 |  | 223.001 | 223 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Most | Jest to rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej, cieśniny itp.) | W granicy pokonywanej przeszkody | brak | Powinien zapewnić w szczególności: 1) swobodny przepływ wód i spływ lodów w ciekach, 2) żeglugę pod mostami, 3) bezpieczny ruch pojazdów kołowych i szynowych, 4) bezpieczny ruch pieszych, 5) przemieszczanie się zwierząt dziko żyjących, 6) ciągłość ekosystemu cieku. | jedno-, dwu-, lub wieloprzęsłowe, płytowe, belkowe, skrzynkowe, a także sklepione, łukowe i kratowe, wolnopodparte, wspornikowe, łukowe, wantowe i wiszące, o przęsłach stałych lub ruchowych (mosty zwodzone, obrotowe, uchylne i przetaczane) | 22 | 24 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | stal, beton, drewno | bez słownika; m | brak | brak | brak | brak | m, bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
212. | Zakończony | 223 |  | 223.002 | 223 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Kładka technologiczna | Obiekt służący do przeprowadzenia ruchu pieszego nad przeszkodą. Szerokość kładki jest mniejsza niż 2,50 m i nie dopuszcza ruchu samochodowego. | W granicy pokonywanej przeszkody | brak |  | jedno-, dwu-, lub wieloprzęsłowe, płytowe, belkowe, skrzynkowe, a także sklepione, łukowe i kratowe, wolnopodparte, wspornikowe, łukowe, wantowe i wiszące, o przęsłach stałych lub ruchowych | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
197. | Zakończony | 224 |  | 224.001 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Kanał ujęciowo - osadowy | Jest to kanał z pogłębionym dnem i uformowanymi brzegami umocnionymi faszyną z narzutem kamiennym. | Rozpoczyna się przy korycie rzeki Warty a kończy przy komorze ujmującej wodę do komór czerpnych w Pompowni Wody Rzecznej. | brak | Zmniejszenie prędkości wody rzecznej, zwiększenie sedymentacji osadu transportowanego rzeką | kanał otwarty | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
198. | Zakończony | 224 |  | 224.002 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Przepust wałowy | Jest to budowla hydrotechniczna umożliwiająca przepływ wody lub innych mediów przez korpus wału przeciwpowodziowego lub grobli. Przepust wałowy składa się z żelbetowego przyczółka wlotowo - wylotowego od strony zawala i międzywala oraz żelbetowej komory zastawek łączącej dwa odcinki rury. | Rozpoczyna się przyczółkiem wlotowo – wylotowym od strony zawala i kończy przyczółkiem wlotowo – wylotowym od strony międzywala. | brak | Ochronna, wyrównawcza poziomu wody | budowla żelbetowa monolityczna | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
199. | Zakończony | 224 |  | 224.003 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Staw infiltracyjny | Jest to ziemny zbiornik wykopowy z wykonanym nasypem w formie grobli bez umocnień inżynierskich, przeznaczony do infiltrowania wody powierzchniowej głównie przez dno w celu zwiększania zasobności w wodę warstwy wodonośnej. Woda ze stawu infiltracyjnego ujmowana jest studniami. | Zaczyna się na skarpie grobli a kończy na dnie stawu. | brak | Infiltracja wody powierzchniowej do warstwy wodonośnej | budowla ziemna | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
200. | Zakończony | 224 |  | 224.005 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Staw infiltracyjny - osłonowy | Jest to ziemny zbiornik wykopowy z wykonanym nasypem w formie grobli bez umocnień inżynierskich, przeznaczony do infiltrowania wody powierzchniowej głównie przez dno w celu zwiększania zasobności w wodę warstwy wodonośnej. Woda ze stawu infiltracyjnego osłonowego nie jest ujmowana studniami. | Zaczyna się na skarpie grobli a kończy na dnie stawu. | brak | Infiltracja wody powierzchniowej do warstwy wodonośnej | budowla ziemna | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
201. | Zakończony | 224 |  | 224.006 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Muszla wlotowa | Jest to budowla żelbetowa służąca do nawadniania stawów infiltracyjnych. | Zaczyna się na wylocie rurociągu wody surowej a kończy w części grobli stawu infiltracyjnego. | brak | Wlot wody rzecznej do stawu infiltracyjnego | betonowa , żelbetowa , murowana | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
203. | Zakończony | 224 |  | 224.007 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Zatoka Zaprądowa | Jest to akwen wodny służący do ujmowania wody rzecznej. | Zaczyna się niezabudowanym wlotem zaprądowym z pływającym pomostem który dalej przechodzi w zabudowana pionowo ściankę szczelną wzdłuż lewego brzegu rzeki Warty załamanym pod kontem 90 stopni na przedłużeniu przyczółka Komory Ujęciowej. Kończy się na Komorze Ujęciowej. | brak | Zmniejszenie prędkości wody rzecznej, zwiększenie sedymentacji osadu transportowanego rzeką | otwarty zbiornik, stalowy, żelbetowy oraz ziemny o kształcie prostokątnym. | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
204. | Zakończony | 224 |  | 224.008 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Komora Ujęciowa | Jest to monolityczna konstrukcja żelbetowa dwukomorowa o dwóch niezależnych ciągach technologicznych przedzielonych filarem działowym. | Rozpoczyna się kratami wlotowymi od strony Zatoki Zaprądowej a kończy na rurociągu wody rzecznej za zasuwa odcinającą. | brak | Ujmowanie wody rzecznej z Zatoki Zaprądowej | Monolityczna, żelbetowa | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
206. | Zakończony | 224 |  | 224.010 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Wał przeciwpowodziowy | Jest to budowla ziemna w kształcie pryzmy wzniesiona w pewnym oddaleniu od koryta rzeki | Rozpoczyna się na tarasie zalewowym rzeki a kończy na terenie chronionym od strony zawala. | brak | Zabezpieczenie terenu przed zalaniem wodą rzeczną w okresach wezbraniowych | trapezowa | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
207. | Zakończony | 224 |  | 224.011 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Kanał przepływowy | Jest to sztucznie wykopany kanał otwarty, służący do piętrzenia wody w celu zwiększenia retencji wody podziemnej oraz przeciwdziałania falom wezbraniowym rzeki. | W granicach nawadnianego lub odwadnianego obszaru. | brak | Piętrzenie wody, przeciwdziałanie falom wezbraniowym wody rzecznej. | kanał otwarty | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
208. | Zakończony | 224 |  | 224.012 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Przystań | Jest to miejsce odpowiednio przystosowane do przybijania, cumowania i postoju statków i innych niewielkich jednostek pływających. | W granicach brzegu rzek, jeziora lub wyspy. | brak | Umożliwia bezpieczne cumowanie jednostek pływających. | Budowla żelbetowa | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
209. | Zakończony | 224 |  | 224.013 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Rów opaskowy | Jest to rów odwadniający wykopany wzdłuż granicy odwadnianego obszaru dla przechwycenia wód powierzchniowych spływających do tego obszaru. | W granicy odwadnianego obszaru. | brak | Ochronna | Rów otwarty | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
210. | Zakończony | 224 |  | 224.014 | 224 | Jerzy Korczyński | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Budowla upustowo - piętrząca | Jest to budowla hydrotechniczna umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz umożliwiająca przeprowadzenie wód przez stopień wodny oraz regulację wielkości przepływu. | W granicy kanału przepływowego | brak | Regulująca wysokość przepływającej wody. | Monolityczna, żelbetowa | 22 | 24 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
53. | Zakończony | 291 |  | 211.900 | 211c | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Kanalizacja teletechniczna | Kanalizacja teletechniczna - to zespół podziemnych rur i studni kablowych , służące do układania kabli teletechnicznych , telekomunikacyjnych , optotelekomunikacyjnych , sygnalizacyjnych i współosiowych |  | Jednokablowa , wielokablowa | osłonowa | z rur z tworzyw sztucznych , studnie prefabrykowane | 23 | 23 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | Długość - bez słownika [mb] ; Średnica - bez słownika [mm] | brak | brak | brak | brak | bez słownika - mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
56. | Zakończony | 291 | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 291.001 | 291c | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Komora techniczna sucha | Kubaturowy obiekt budowlany (budowla), w którym zlokalizowane są urządzenia (np. przepustnice) do sterowania przepływu mediów, przez którą medium przepływa w odrębnych przewodach ( rurociągach), bez kontaktu z konstrukcja komory | Obiekt kubaturowy punktowy o indywidualnej powierzchni, Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach obiektu wchodzi również jego wyposażenie tj. przepustnica wraz z pomocniczymi urządzeniami technicznymi ( zawory , zasuwy ) . | pomiarowa , wodomierzowa, zasuw , zaworów, przepustnic; | pomiarowa; regulacyjna; odcinająca; rozdzielająca | stalowa , betonowa , żelbetowa , murowana , żywice poliestrowe , tworzywa sztuczne | 23 | 20 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal , beton , żelbet , cegła , żywice poliestrowe, tworzywa sztuczne; | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | zasuwa; przepływomierz; wodomierz; przepustnica | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
57. | Zakończony | 291 | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 291.002 | 291c | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Komora techniczna mokra | Kubaturowy obiekt budowlany (budowla), w którym zlokalizowane są urządzenia ( zastawki ,zwężki, kraty) do sterowania i pomiarów przepływu mediów , przez którą medium przepływa w korytach z kinetami z bezpośrednim kontaktem z konstrukcja komory. | Obiekt kubaturowy punktowy o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach obiektu wchodzi również jego wyposażenie tj. pomocnicze urządzeniami techniczne ( zastawki, zwężki, kraty ) . | pomiarowa , przepadowa , rozdziału; odpowietrzająca , napowietrzająca, czyszczakowa, krat | pomiarowa; regulacyjna; odcinająca; odpowietrzająca; napowietrzająca; czyszczakowa; rozdzielająca | stalowa , betonowa , żelbetowa , murowana , żywice poliestrowe , tworzywa sztuczne | 23 | 20 | brak | brak | woda, ścieki | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal , beton , żelbet , cegła , żywice poliestrowe, tworzywa sztuczne; | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | zasuwa; przepływomierz; wodomierz; przepustnica | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
58. | Zakończony | 291 | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 291.003 | 291c | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Komora przelewowa | Kubaturowy obiekt budowlany (budowla), w którym zlokalizowane są urządzenia ( przelewy , upusty) do sterowania ilością przepływających mediów , przez którą medium przepływa w korytach z kinetami z bezpośrednim kontaktem z konstrukcja komory. | Obiekt kubaturowy punktowy o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. W granicach obiektu wchodzi również jego wyposażenie tj. pomocnicze urządzeniami techniczne ( przelewy , upusty ) . | przelewów; | przelewy burzowe, przelewy awaryjne | stalowa , betonowa , żelbetowa , murowana | 23 | 20 | brak | brak | woda, ścieki | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal , beton , żelbet , cegła , żywice poliestrowe, tworzywa sztuczne; | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | zasuwa; przepływomierz; wodomierz; przepustnica | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
59. | Zakończony | 291 | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 291.004 | 291c | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Komora rozdziału | Kubaturowy obiekt budowlany (budowla), służące do rozdziału ( lub łączenia) strumienia przepływającego medium , przez którą medium przepływa w korytach z kinetami z bezpośrednim kontaktem z konstrukcja komory. | Obiekt kubaturowy punktowy o indywidualnej powierzchni. Granicą komponentu są krawędzie zewnętrzne obiektu. | rozdziału | rozdział lub łączenie strumieni medium | stalowa , betonowa , żelbetowa , murowana , żywice poliestrowe , tworzywa sztuczne | 23 | 20 | brak | brak | woda, ścieki | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal , beton , żelbet , cegła , żywice poliestrowe, tworzywa sztuczne; | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | zasuwa; przepływomierz; wodomierz; przepustnica | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
60. | Zakończony | 291 | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 291.005 | 291c | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Studzienka wodomierzowa | Znajdująca się na indywidualnym przyłączu wody budowla (najczęściej kołowa) w której zamontowany jest wodomierz do której dochodzi co najmniej jeden przewód wodociągowy , i z której odchodzi co najmniej jeden przewód wodociągowy. | Zaczyna się na ścianie zewnętrznej od strony przewodu napływowego, a kończy się na ścianie zewnętrznej od strony przewodu odpływowego. | brak | pomiarowa | brak | 23 | 20 | brak | brak | woda | bez słownika; mm | brak | brak | brak | beton , cegła, żelbet , stal, PCV, HDPE, Hobos ( żywica ) , Żywica poliestrowa | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
61. | Zakończony | 291 |  | 291.006 | 291a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Ogrodzenie | Ogrodzenie – otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronnego (płotu, muru, żywopłotu itp.) mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu, gdy wstęp może stanowić dla nich zagrożenie lub gdy mogą wyrządzić na terenie szkody materialne. | W granice ogrodzenia wchodzą : przęsła lub elementy odgradzające , konstrukcja mocujące przęsła lub elementy odgradzające oraz fundamenty łączące elementy konstrukcyjne z gruntem | 1 ogrodzenia sztuczne - trwale lub nie trwale związane z gruntem , 2) naturalne żywopłoty | ochronna | drewniane , ceglane , betonowe , żelbetowe , prefabrykowane , z tworzyw sztucznych , metalowe | 23 | 22 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | Długość - bez słownika [mb] ; Wysokość - bez słownika [mb] | brak | brak | brak | brak | bez słownika - mb | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
62. | Zakończony | 291 |  | 291.007 | 291c | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Komin wolnostojący | Jest samym samodzielnym obiektem budowlanym, który nie jest związany z budynkiem i nie stanowi jego integralnej części. Służy do odprowadzanie spalin i dostarczanie tlenu do procesu spalania. | Rozpoczyna się na łączniku urządzenia (czopuchu) odprowadzającym spaliny z urządzenia grzewczego / wymiennika silnika spalinowego; a kończy się na wylocie przewodu spalinowego. W granicach zawierają się obudowa oraz fundament i elementy mocujące do konstrukcji podporowej . | kotłowni silnika spalinowego zespołu prądotwórczego | odprowadzenie spalin powietrzno - spalinowe SPS | Kominy jednowarstwowe Kominy wielowarstwowe | 23 | 20 | brak | brak | brak | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
63. | Zakończony | 291 |  | 291.008 | 291 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Chodnik | Chodnik (trotuar) - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi. Najczęściej wyłożony jest płytami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem. Zgodnie z definicją z ustawy Prawo o ruchu drogowym chodnik to "część drogi przeznaczona do ruchu pieszych". | Pas terenu wygrodzony z otaczającego go terenu za pomocą stałych elementów skrajnych typu krawężnik lub obrzeże drogowe | komunikacyjna , transportowa | brak | 1. nawierzchnia z materiałów naturalnych 2. nawierzchnia betonowa lub z materiałów sztucznych | 23 | 22 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |  | Drogi - Długość , szerokość - bez słownika - [ mb] ; Place - Długość , szerokość - bez słownika - [ mb] | bez słownika, m2 | brak | brak | brak | brak | Kostka betonowa Asfalt Kostka "resbruk" Kostka granitowa Nieumocniona Płyta chodnikowa Płyty betonowe | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
64. | Zakończony | 310 |  | 310.001 | 310 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Kocioł niskotemperaturowy | Urządzenie do spalania paliw stałych, gazowych, olejowych w celu podgrzania nośnika ciepła (najczęściej wody) cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania. | Na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym króćców rozdzielaczy zasilania i powrotu. | gazowy olejowy gazowo - olejowy | technologiczna socjalno - bytowe mieszane | standardowe kondensacyjny | 7 | 11 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak
177. | Zakończony | 343 |  | 343.001 | 343 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Agregat prądotwórczy | Niezależne źródło energii elektrycznej - agregat prądotwórczy wytwarzające energię o parametrach i jakości odpowiadających energii elektrycznej z zewnętrznej sieci zasilającej , włączane ręcznie lub automatycznie w przypadkach przerw (awarii) w zasilaniu podstawowym. Inne nazywa: zespół prądotwórczy, generator prądu | Rozpoczyna się na wspólnej ramie / podwoziu, a kończy na przyłączach energia elektrycznej, składające się najczęściej z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego na paliwo lekkie, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji ze zbiornikiem. | jednofazowe trójfazowe | zastosowanie podstawowe, zastosowanie pomocnicze, | stałe mocowanie agregatów prądotwórczych (stała instalacja); ruchome agregaty prądotwórcze (przewoźne) | 14 | 18 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
65. | Zakończony | 440 | POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE | 440.101 | 441 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa wody | Pompa nurnikowa z zastosowaniem do przesyłu wody; Urządzenie do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy),służące do przetłaczania a następnie przesyłu cieczy lub osadów, najczęściej za pomocą rurociągów (przewodów) lub (rzadziej) za pomocą otwartych koryt lub kanałów. | Rozpoczyna się króćcem ssawnym lub na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca doprowadzającego przetłaczaną ciecz; a kończy się na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca (odlotowego) tłocznego z przetłaczaną (transportowaną) cieczą. w granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | dozująca obiegowa recyrkulująca | transport medium podnoszenie ciśnienia | jednostopniowa wielostopniowa pozioma pionowa | 7 | 11 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
66. | Zakończony | 440 | POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE | 440.102 | 441 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa wody | Pompy tłokowa z zastosowaniem do przesyłu wody Urządzenie do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy),służące do przetłaczania a następnie przesyłu cieczy lub osadów, najczęściej za pomocą rurociągów (przewodów) lub (rzadziej) za pomocą otwartych koryt lub kanałów. | jw. w poz. 65. | dozująca obiegowa recyrkulująca | transport medium podnoszenie ciśnienia | jednostopniowa wielostopniowa pozioma pionowa | 7 | 11 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
67. | Zakończony | 440 | POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE | 440.301 | 441e | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa osadu | Pompa nurnikowa; jw. z zastosowaniem do przesyłu osadu | jw. w poz. 65. | dozująca obiegowa recyrkulująca | transport medium podnoszenie ciśnienia | jednostopniowa wielostopniowa pozioma pionowa | 7 | 13 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | osad; pix; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
68. | Zakończony | 440 | POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE | 440.302 | 441e | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa osadu | Pompy tłokowa; jw. z zastosowaniem do przesyłu osadu | jw. w poz. 65. | dozująca obiegowa recyrkulująca | transport medium podnoszenie ciśnienia | jednostopniowa wielostopniowa pozioma pionowa | 7 | 13 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | osad; pix; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
69. | Zakończony | 440 | POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE | 440.901 | 441h | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa inna | Pompa nurnikowa, pozostałe | jw. w poz. 65. | brak | brak | brak | 7 | 12 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
70. | Zakończony | 440 | POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE | 440.902 | 441h | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa inna | Pompy tłokowa, pozostałe | jw. w poz. 65. | brak | brak | brak | 7 | 12 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
71. | Zakończony | 441 | POMPY WIROWE | 441.010 | 441 głęb | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa głębinowa | Pompa wirowa z zastosowaniem do pompowania wody w studni głębinowej; Urządzenie do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy),służące do przetłaczania a następnie przesyłu cieczy lub osadów, najczęściej za pomocą rurociągów ((przewodów) lub (rzadziej) za pomocą otwartych koryt lub kanałów. | Rozpoczyna się króćcem ssawnym lub na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca doprowadzającego przetłaczaną ciecz; a kończy się na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca (odlotowego) tłocznego z przetłaczaną (transportowaną) cieczą. w granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | brak | podnoszenie ciśnienia, przesył wody | jednostopniowa, wielostopniowa, | 7 | 6 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
72. | Zakończony | 441 | POMPY WIROWE | 441.101 | 441a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa wody mała | Pompa wirowa jw. z zastosowaniem do przesyłu wody o wydajności do 500 m3/h | jw. w poz. 71 | zatapialna suchostojaca pozioma suchostojaca pionowa | przesył wody podnoszenie ciśnienia | jednostopniowa, wielostopniowa, odśrodkowa, diagonalna, dwustrumieniowa | 7 | 16 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
73. | Zakończony | 441 | POMPY WIROWE | 441.111 | 441b | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa wody duża | Pompa wirowa jw. z zastosowaniem do przesyłu wody o wydajności równej i powyżej 500 m3/h | j.w w poz. 71 | zatapialna suchostojaca pozioma suchostojaca pionowa | przesył wody podnoszenie ciśnienia | jednostopniowa, wielostopniowa, diagonalna, dwustrumieniowa | 7 | 20 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
74. | Zakończony | 441 | POMPY WIROWE | 441.201 | 441c | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa ścieków mała | Pompa wirowa jw. z zastosowaniem do przesyłu ścieków; o wydajności do 500 m3/h | j.w w poz. 71 | zatapialna suchostojaca pozioma suchostojaca pionowa | przesył ścieków | wirnik z nożem tnącym wirnik otwarty wirnik diagonalny (jednokanałowy otwarty) wirnik jednokanałowy wirnik wielokanałowy śmigłowa helikoidalna | 7 | 10 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | ścieki; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
75. | Zakończony | 441 | POMPY WIROWE | 441.211 | 441d | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa ścieków duża | Pompa wirowa jw. z zastosowaniem do przesyłu ścieków o wydajności równej i powyżej 500 m3/h | j.w w poz. 71 | zatapialna suchostojaca pozioma suchostojaca pionowa | przesył ścieków | wirnik z nożem tnącym wirnik otwarty wirnik diagonalny (jednokanałowy otwarty) wirnik jednokanałowy wirnik wielokanałowy śmigłowa helikoidalna | 7 | 8 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | ścieki; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
76. | Zakończony | 441 | POMPY WIROWE | 441.301 | 441e | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa osadu | Pompa wirowa jw. z zastosowaniem do przesyłu osadu | j.w w poz. 71 | zatapialna suchostojaca pozioma suchostojaca pionowa | przesył osadów | wirnik z nożem tnącym wirnik otwarty wirnik diagonalny (jednokanałowy otwarty) wirnik jednokanałowy wirnik wielokanałowy śmigłowa helikoidalna | 7 | 13 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | osad; pix; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
77. | Zakończony | 441 | POMPY WIROWE | 441.801 | 441g | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa próżniowa | Pompa wirowa jw. z zastosowaniem do produkcji próżni | j.w w poz. 71 | zatapialna suchostojaca pozioma suchostojaca pionowa | usuwanie gazów z zamkniętych przestrzeni | wirnik z nożem tnącym wirnik otwarty wirnik diagonalny (jednokanałowy otwarty) wirnik jednokanałowy wirnik wielokanałowy śmigłowa helikoidalna | 7 | 10 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze; tlen | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | [8 empty] | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
78. | Zakończony | 441 | POMPY WIROWE | 441.901 | 441h | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa inna | Pompa wirowa; pozostałe | j.w w poz. 71 | zatapialna suchostojaca pozioma suchostojaca pionowa | dozująca dwutlenek chloru na SUW | jednostopniowa, wielostopniowa | 7 | 12 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
79. | Zakończony | 442 | POMPY ROTACYJNE | 442.201 | 441 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa ścieków | Pompa rotacyjna jw. z zastosowaniem do przesyłu ścieków | Rozpoczyna się króćcem ssawnym lub na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca doprowadzającego przetłaczaną ciecz; a kończy się na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca (odlotowego) tłocznego z przetłaczaną (transportowaną) cieczą. w granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | Samozasysające bezzaworowe dwukierunkowa | transport medium podnoszenie ciśnienia | monoblokowe z przekładnią mechaniczną z przekładnią pasową pozioma pionowa | 7 | 11 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | ścieki; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
80. | Zakończony | 442 | POMPY ROTACYJNE | 442.301 | 441e | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa osadu | Pompa rotacyjna; jw. z zastosowaniem do przesyłu osadu | j.w. poz. 79 | Samozasysające bezzaworowe dwukierunkowa | obiegowa recyrkulująca transport medium: emulsje technologiczne osady wstępny, czynny, nadmierny tłuszcze płynne podnoszenie ciśnienia | monoblokowe z przekładnią mechaniczną z przekładnią pasową pozioma pionowa | 7 | 13 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | osad; pix; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
81. | Zakończony | 442 | POMPY ROTACYJNE | 442.901 | 441h | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa inna | Pompa rotacyjna; pozostałe | j.w. poz. 79 | Samozasysające bezzaworowe dwukierunkowa | transport medium: podnoszenie ciśnienia | monoblokowe z przekładnią mechaniczną z przekładnią pasową pozioma pionowa | 7 | 12 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
82. | Zakończony | 443 | POMPY ZĘBATE | 443.901 | 441h | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa inna | Pompa zębata; pozostałe | j.w. poz. 79 | brak | brak | brak | 7 | 12 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
83. | Zakończony | 444 |  | 444.001 | 444b | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Sprężarka | Jest urządzeniem zwiększającym ciśnienie medium roboczego powyżej ciśnienia początkowego, za które uważamy ciśnienie atmosferyczne. Sprężarki służą do uzyskiwania ciśnień wyjściowych w zakresie od 1 bara do kilkudziesięciu bar. | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym powietrze pobierane; a kończy się na króćcu tłocznym. W granicach zawierają się obudowa, zbiornik (jeżeli występuje) elementy automatyki, filtry powietrza pobieranego oraz fundament i elementy mocujące do konstrukcji podporowej . | wyporowe przepływowe stacjonarna przewoźna | transport medium napęd narzędzi napęd pozycjonerów armatury | śrubowe lobowe (Rootsa) tłokowe membranowe promieniowe | 7 | 16 | brak | brak | brak | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | bez słownika; m3/h | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
84. | Zakończony | 445 |  | 445.001 | 445 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Dmuchawa | Maszyna robocza sprężająca i przetłaczająca gaz w zakresie niskich ciśnień, przy gęstości gazu q = 1,2 kg/m³, wytwarzają spiętrzenie w granicach od 13 do 200 kPa (0,13 do 2 bar). | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym powietrze pobierane; a kończy się na króćcu tłocznym. W granicach zawierają się obudowa, elementy automatyki, filtry powietrza pobieranego oraz fundament i elementy mocujące do konstrukcji podporowej . | wyporowe przepływowe | napowietrzanie osadu napowietrzanie ścieków płukanie filtrów pospiesznych tłoczenie biogazu | śrubowe lobowe (Rootsa) bocznokanałowe promieniowe | 7 | 15 | elektryczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze | brak | bez słownika; MPa | bez słownika; m3/h | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
166. | Zakończony | 446 |  | 446.001 | 446 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Wentylator | Wentylatory jest maszyą wirnikową służących do przetłaczania powietrza z przestrzeni o niższym ciśnieniu do przestrzeni o wyższym ciśnieniu. Wentylatory mogą przetłaczać powietrze czyste jak i częściowo zanieczyszczone, o temperaturze powietrza atmosferycznego lub podwyższonej. Praca właściwa do 25 kJ/kg, co odpowiada wielkości sprężu do 30 kPa. | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym gazy; a kończy się na połączeniu odprowadzającym gazy. W granicach zawierają się elementy sterowania i zasilania, obudowa oraz fundament i elementy mocujące do konstrukcji podporowej. | brak | dachowy oddymiający chemoodporny spalinowy przeciwwybuchowe | kanałowy osiowy ścienny osiowy kanałowy dachowy bocznokanałowy promieniowy | 7 | 13 | elektryczny | brak | powietrze gazy | bez słownika; mm | bez słownika; MPa | bez słownika; m3/h | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
85. | Zakończony | 449 |  | 449.001 | 449 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Zestaw hydroforowy | Urządzenie pompowo-zbiornikowe służący do lokalnego podnoszenia ciśnienia wody. Zestaw dla sieci wodociągowej jest wykorzystywany zazwyczaj do zasilania wysokich budynków lub zespołu kilku budynków. Urządzenie jest usytuowane na najniższej kondygnacji budynku. Składa się z zespołu pomp i zbiornika ciśnieniowego wodno-powietrznego. | Granicą komponentu jest połączenie kołnierzowe na rurociągu tłocznym i ssawnym zestawu hydroforowego | ciśnieniowy | zapewnienie wody dla procesów technologicznych | zamknięty zbiornik, stalowy o kształcie owalnym. | 7 | 11 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; | woda, powietrze | brak | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | stal | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | m; bez słownika | brak | brak | IP xx; bez słownika
86. | Zakończony | 449 | POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW | 449.901 | 441h | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa ślimakowa | Urządzenie wyporowe do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy),służące do przetłaczania a następnie przesyłu cieczy lub osadów, najczęściej za pomocą rurociągów (przewodów) | Rozpoczyna się króćcem ssawnym lub na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca doprowadzającego przetłaczaną ciecz; a kończy się na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca (odlotowego) tłocznego z przetłaczaną (transportowaną) cieczą. w granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | dozująca obiegowa recyrkulująca szerokogardzielowa szerokogardzielowa: z koszem zasypowym ze ślimakiem transportującym i łamaczem mostka | transport medium: osady odwodnione do 30% S.M. emulsje technologiczne osady wstępny, czynny, nadmierny tłuszcze płynne osady żelaziste | jednostopniowa dwustopniowa trójstopniowa czterostopniowa | 7 | 12 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
87. | Zakończony | 449 | POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW | 449.902 | 441h | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa membranowa | Urządzenie wyporowe, pneumatyczne do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy),służące do przetłaczania a następnie przesyłu cieczy lub osadów, najczęściej za pomocą rurociągów (przewodów). | Rozpoczyna się króćcem ssawnym lub na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca doprowadzającego przetłaczaną ciecz; a kończy się na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca (odlotowego) tłocznego z przetłaczaną (transportowaną) cieczą. w granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | dozująca opróżniania cystern / zbiorników | transport medium: emulsje technologiczne chemia technologiczna kwasy zasady | elastomer EPDM elastomer NBR elastomer NRS elastomer FKM elastomer PTFE | 7 | 12 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane; zaciskowe | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
88. | Zakończony | 449 | POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW | 449.903 | 441h | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pompa | Pompa perystaltyczna | Urządzenie wyporowe, samozasysające do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy),służące do przetłaczania a następnie przesyłu cieczy lub osadów, najczęściej za pomocą rurociągów (przewodów). | Rozpoczyna się króćcem ssawnym lub na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca doprowadzającego przetłaczaną ciecz; a kończy się na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) króćca (odlotowego) tłocznego z przetłaczaną (transportowaną) cieczą. w granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | dozująca opróżniania cystern / zbiorników | transport medium: osady odwodnione do 30% S.M. emulsje technologiczne osady wstępny, czynny, nadmierny tłuszcze płynne zawiesina węgla pylistego | jelito NR jelito NBR jelito CSM jelito NBR jelito EPDM | 7 | 12 | elektryczny hydrauliczny spalinowy | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane; zaciskowe | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | bez słownika , m H2O | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
89. | Zakończony | 469 |  | 469.001 | 469 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Wymiennik ciepła | Urządzenie, którego główną funkcją jest wymiana ciepła pomiędzy dwoma (lub więcej) płynami |  | wymienniki płaszczowo-rurowe wymienniki płytowe wymienniki spiralne wymienniki płaszczowe i rurowe | podgrzewanie osadu przefermentowanego odzysk ciepła spaliny - woda podgrzewanie c.w.u. | brak | 7 | 11 | brak | brak | woda; powietrze; osad; spaliny; glikol | brak | bez słownika; Mpa | m3/h | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | IP xx; bez słownika
90. | Zakończony | 491 |  | 491.001 | 491b | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Urządzenie komunikacyjne | Urządzenie przeznaczone do przewodowej lub bezprzewodowej transmisji danych | Od zacisków wejściowych na urządzeniu komunikacyjnym do zacisków wyjściowych na urządzeniu komunikacyjnym . | brak | przewodowe , bezprzewodowe | brak | 33 | 7 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
91. | Zakończony | 491 |  | 491.002 | 491b | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Zestaw komputerowy | Zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych, względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki. | Zestaw komputerowy kończy się na zaciskach łączących zestaw z instalacja AKPiA . | brak | przetwarzanie danych , wizualizacja danych | brak | 30 | 7 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
93. | Zakończony | 491 |  | 491.003 | 492 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Panel operatorski | Urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat, przeznaczone do wizualizacji pracy całego układu sterowania lub poszczególnych maszyn lub urządzeń technologicznych. | Od zacisków wejściowych na panelu sterowniczym do zacisków wyjściowych na panelu sterowniczym . | brak | sterownicza | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
92. | Zakończony | 492 |  | 492.001 | 492 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Układ sterowania | Zespół urządzeń służący do oddziaływania na obiekt sterowania, za pomocą sygnałów wejściowych, aby jego sygnały wyjściowe osiągnęły pożądaną wartość. Sterowanie może odbywać się w układzie otwartym lub zamkniętym. Sterowanie w układzie otwartym (ręczne lub automatyczne) polega na takim nastawie wielkości wejściowej, aby znając charakterystykę obiektu i przewidując możliwość działania nań zakłóceń, otrzymać na wyjściu pożądaną wartość. Sterowanie w układzie zamkniętym (ręczne lub automatyczne) różni się od sterowania w układzie otwartym tym, że człowiek lub regulator otrzymują dodatkowo poprzez sprzężenie zwrotne informacje o stanie wielkości wyjściowej. Informacja ta (odczytana z miernika lub podana w postaci np. napięcia do regulatora) jest używana do korygowania nastaw wielkości wejściowej. | Całościowy układ od urządzenia pomiarowego do panelu sterowniczego i urządzeń komunikacyjnych i wizualizacyjnych . | otwarty , zamknięty | sterownicza | brak | 6 | 10 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
94. | Zakończony | 492 |  | 492.003 | 492 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Sterownik | Urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. | Od zacisków wejściowych na sterowniku do zacisków wyjściowych na sterowniku . | brak | sterownicza | brak | 6 | 10 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
95. | Zakończony | 600 | ZBIORNIKI NAZIEMNE CEGLANE | 600.001 | 601 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Zbiornik technologiczny | Budowla (najczęściej kołowa) służąca do gromadzenia reagentów wykorzystywanych w procesach technologicznych w formie cieczy , gazowej lub stałej, trwale związane z gruntem. Zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca doprowadzającego gromadzone medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z gromadzonym medium. W granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | stacjonarny ; przepływowy , bezodpływowy | brak | murowana | 23 | 22 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | brak | brak | brak | cegła , | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
96. | Usunięty | 601 | ZBIORNIKI NAZIEMNE BETONOWE | 601.001 | 601 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Zbiornik technologiczny | Budowla (najczęściej kołowa) służąca do gromadzenia reagentów wykorzystywanych w procesach technologicznych w formie cieczy , gazowej lub stałej, trwale związane z gruntem. Zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte oraz ciśnieniowe i bezciśnieniowe. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca doprowadzającego gromadzone medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z gromadzonym medium. W granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | stacjonarny; przepływowy , bezodpływowy | brak | betonowa , żelbetowa | 23 | 22 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak | beton , żelbet , | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
97. | Zakończony | 603 | ZBIORNIKI NAZIEMNE Z TWORZYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH | 603.001 | 603 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Zbiornik technologiczny | Budowla (najczęściej kołowa) służąca do gromadzenia reagentów wykorzystywanych w procesach technologicznych w formie cieczy , gazowej lub stałej, trwale związane z gruntem lub przenośny . Zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte oraz ciśnieniowe i bezciśnieniowe. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca doprowadzającego gromadzone medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z gromadzonym medium. W granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | stacjonarny ; przenośny (kontener na pix) ; przepływowy , bezodpływowy | magazynowa; | tworzywa sztuczne | 10 | 18 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty, kwas solny , chloryn sodu | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak | tworzywa sztuczne | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
98. | Zakończony | 604 | ZBIORNIKI NAZIEMNE STALOWE | 604.001 | 604a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Zbiornik technologiczny | Budowla (najczęściej kołowa) służąca do gromadzenia reagentów wykorzystywanych w procesach technologicznych w formie cieczy , gazowej lub stałej, trwale związane z gruntem lub przenośne . Zbiorniki mogą być zamknięte lub otwarte oraz ciśnieniowe i bezciśnieniowe. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca doprowadzającego gromadzone medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym krócca odlotowego z gromadzonym medium. W granicach zawiera się fundament lub element mocujący do konstrukcji podporowej . | stacjonarny; przenośny ( beczka na chlor) ; przepływowy , bezodpływowy | brak | stalowa , tworzywo sztuczne beton | 10 | 17 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak | stal | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
99. | Zakończony | 610 |  | 610.001 | 610 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Rozdzielnica główna | Urządzenie do rozdzielania prądu zmiennego SN z zewnętrznych źródeł zasilania na Rozdzielnice obiektowe lub transformatory przy rozdzielnicach obiektowych | zaciski główne na polach zasilających; zaciski główne na kablach odpływowych | napowietrzna; wnętrzowa | SN; nn | jednosekcyjna; dwusekcyjna; trzysekcyjna | 10 | 12 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
100. | Zakończony | 610 |  | 610.002 | 610 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Instalacja zasilania i sterowania przepompowni | Wydzielona instalacja dla obiektów o przepustowości <50 l/s. Urządzenia rozdzielcze (rozdzielnice), wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa, urządzenia pomiarowe, sterowania i komunikacji. | Urządzania w granicach obiektu | brak | brak | brak | 10 | 12 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
101. | Zakończony | 610 |  | 610.003 | 610 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Instalacja zasilania i sterowania pompowni | Wydzielona instalacja dla obiektów o przepustowości <1000 m3/d. Urządzenia rozdzielcze (rozdzielnice), wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa, urządzenia pomiarowe, sterowania i komunikacji. | Urządzania w granicach obiektu | brak | brak | brak | 10 | 12 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
102. | Zakończony | 610 |  | 610.004 | 610 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Instalacja zasilania i sterowania hydroforni | Instalacja i sterowanie pompami wody nie stanowiącymi odrębnego zestawu hydroforowego, na który składają się m.in.. Urządzenia rozdzielcze (rozdzielnice), wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa, urządzenia pomiarowe, sterowania i komunikacji | Urządzania w granicach obiektu | brak | brak | brak | 10 | 12 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
103. | Zakończony | 610 |  | 610.005 | 610 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Instalacja zasilania i sterowania komory | Instalacja i sterowanie armaturą wyposażenia komory. Urządzenia rozdzielcze (rozdzielnice), wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa, urządzenia pomiarowe, sterowania i komunikacji | Urządzania w granicach obiektu | brak | brak | brak | 10 | 12 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
104. | Zakończony | 610 |  | 610.006 | 610 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Instalacja zasilania i sterowania zdroju ulicznego | Instalacja i sterowanie armaturą wyposażenia zdroju ulicznego. Urządzenia rozdzielcze (rozdzielnice), wewnętrzna instalacja elektryczna, urządzenia pomiarowe, sterowania i komunikacji | Urządzania w granicach obiektu | brak | brak | brak | 10 | 12 | brak | brak | woda | bez słownika; mm | bez słownika; bar | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
105. | Zakończony | 610 |  | 610.007 | 610 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Rozdzielnica | Urządzenie do rozdzielania prądu zmiennego nn z Rozdzielnic głównych na Rozdzielnice obiektowe lub bezpośrednio do odbiorników | zaciski główne na polach zasilających; zaciski główne na kablach odpływowych | obiektowa (do której dochodzi linia zasilania wewnętrznego); technologiczna | zasilająca; sterownicza; zasilająco-sterownicza | skrzynkowa; tablicowa; szafowa | 10 | 12 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
106. | Zakończony | 611 |  | 611.001 | 611 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Falownik | Przetwornica częstotliwości; urządzenie, układ elektroniczny służący do zamiany częstotliwości energii elektrycznej na inną (żądaną). | Od zacisków zasilających do zacisków odpływowych; w granicach mogą zawierać się również wbudowane filtry falownikowe | brak | brak | brak | 10 | 14 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
107. | Zakończony | 611 |  | 611.002 | 611 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Filtr falownikowy | Wydzielone urządzenie służące do eliminacji zakłóceń elektroenergetycznych powstające na skutek zmiany częstotliwości energii elektrycznej | od zacisków na sieci zasilającej do zacisków krańcowych na falowników | aktywne; pasywne | brak |  | 10 | 14 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
108. | Zakończony | 611 |  | 611.003 | 611 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Bateria kondensatorów | Urządzenie do kompensacji mocy biernej | od zacisków wejściowych do wyjściowych | brak | brak | brak | 10 | 14 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kVAr; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
110. | Zakończony | 612 |  | 612.001 | 612 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Układ rozliczeniowo- pomiarowy | Zespół liczników i innych urządzeń pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię. | Od zacisków głównych na polach zasilających do zacisków głównych na kablach odpływowych | brak | WN, SN, nn | brak | 10 | 13 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
111. | Zakończony | 612 |  | 612.002 | 612 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Rozłącznik 110 kV | Urządzenie przeznaczone do załączania i wyłączania prądów nieprzekraczających jego znamionowego prądu ciągłego. Rozłączniki z bezpiecznikami mają dodatkowo zdolność wyłączania i równoczesnego ograniczania prądów zwarciowych. | Od zacisków odpływowych na słupie odgałęźnym (110 kV) kabla 110 KV do Rozłącznika 110 KV do zacisków odpływowych kabla 110 kV zasilających Wyłącznik 110 kV. | brak | WN | brak | 10 | 13 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
112. | Zakończony | 612 |  | 612.003 | 612 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Wyłącznik 110 kV | Urządzenia przeznaczone są do rozłączania prądów przekraczających ich znamionowe wartości. Rozłączniki z bezpiecznikami mają dodatkowo zdolność wyłączania i równoczesnego ograniczania prądów zwarciowych. | Od zacisków odpływowych kabla 110 kV zasilających Wyłącznik 110 kV do zacisków na transformatorze WN przed Rozdzielnicą główną. | brak | WN | brak | 10 | 13 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; kV | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
164. | W trakcie | 624 |  | 624.003 | 624a | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Urządzenie | System sygnalizacji alarmu pożarowego | Zespół urządzeń służących zabezpieczeniu danego obiektu przed pożarem oraz nagłym powiadamianiem o jako powstaniu zwiększające bezpieczeństwo budynku i osób w nim przebywających. | Urządzenia w granicach obiektu budowlanego | brak | brak | brak | 10 | 16
165. | W trakcie | 624 |  | 624.001 | 624a | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Urządzenie | System sygnalizacji włamania i kontroli dostępu | Zespół urządzeń służących zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem oraz nagłym powiadamianiem o dokonaniu włamania zwiększające bezpieczeństwo budynku i osób w nim przebywających. | Urządzenia w granicach obiektów budowlanych i chronionego terenu. |  |  |  | 10 | 16
167. | W trakcie | 624 |  | 624.002 | 624a | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Urządzenie | System telewizji dozorowej | Zespoły środków technicznych i programowych przeznaczonych do obserwacji, wykrywania, rejestrowania oraz sygnalizowania warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa powstania szkód lub zagrożeń osób i mienia. | Urządzenia w granicach obiektów budowlanych i chronionego terenu. |  | oddymiający |  | 10 | 16
168. | W trakcie | 624 |  | 624.004 | 624a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Urządzenie | Instalacja alarmowa | System DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) może działać automatycznie (współpracując z instalacją SAP) podając gotowe, wcześniej nagrane komunikaty, lub za pomocą bezpośrednio podawanych przez mikrofon komunikatów głosowych. Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia sprawną ewakuacja osób z budynków, lub ich części, objętych zagrożeniem, przeciwdziała powstawaniu paniki, oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. Do instalacji alarmowych zaliczamy także układy detekcji CH4, H2S, Cl2 | Urządzenia w granicach obiektów budowlanych i chronionego terenu. | System DSO Układ detekcji H2S Układ detekcji CH4 Układ detekcji Cl2 Układ detekcji wielogazowy | chemoodporny |  | 10 | 16
113. | Zakończony | 630 |  | 630.001 | 630 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Transformator | Urządzenie przeznaczone do obniżenia napięcia w sieciach energetycznych ( WN/SN, SN/nn) lub do przesyłu energii ( WN/SN, SN/nn) | Od zacisków zasilających na transformatorze do zacisków odpływowych kabla zasilającego do Rozdzielnicy głównej. | napowietrzna; wnętrzowa | WN; SN; nn | olejowe; suche | 10 | 17 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kVAr; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
109. | Zakończony | 633 |  | 633.001 | 611 | Krzysztof Piechota Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Elektryczny | Bateria akumulatorów | Urządzenie do gromadzenia energii elektrycznej za pomocą akumulatorów kwasowych w celu zabezpieczenia rezerwowego źródła zasilania i zabezpieczenia prądu stałego na potrzeby własne na wypadek utraty zasilania podstawowego | od zacisków wejściowych do wyjściowych | Akumulator kwasowo-ołowiowy Akumulator NiCd Akumulator NiMH Akumulator Li-ion Akumulator litowo-polimerowy | brak | brak | 10 | 14 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | Ah; bez słownika | brak
190. | W trakcie | 633 | 633.001 | 633.002 | 611 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Elektryczny | Zasilacz awaryjny | Urządzenie lub system, którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego. | Od zacisków wyjściowych rozdzielnicy do zacisków wejściowych urządzenia podtrzymywanego elektrycznie |  |  |  | 10 | 14 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
114. | Zakończony | 646 |  | 646.001 | 646 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Suwnica | Urządzenie dźwignicowe pracujące w ruchu przerywanym; złożone z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika, przeznaczona do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie; w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz suwnicy. | Podtorze suwnicy prefabrykowane, wylewane na mokro lub stalowe wykonane z gotowego profilu lub spawane jako blachownica | suwnica pomostowa (nadtorowa) suwnica podwieszona suwnica bramowa | obsługowa remontowa | brak | 10 | 30 | elektryczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | kg; bez słownika | m; bez słownika | brak | brak | IP xx; bez słownika
158. | Zakończony | 646 |  | 646.002 | 646 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Wciągnik | Wciągnik to dźwignica przystosowana do pionowego podnoszenia ładunku najczęściej za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj haka; przeznaczony do przemieszczania ładunków w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu (bez możliwości przejazdu); | Rozpoczyna się na konstrukcji stalowej belek wciągników; a kończy się na zbloczu z hakiem. W granicach zawierają się wciągnik łańcuchowy / linowy, kaseta, układy sterowania i zasilania. | brak | obsługowa remontowa | brak | 10 | 30 | elektryczny ręczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | kg; bez słownika | m; bez słownika | brak | brak | IP xx; bez słownika
160. | Zakończony | 646 |  | 646.004 | 646 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Żurawik | Żurawik to dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzono wysięgnik wykonujący ruch obrotowy; kąt obrotu wysięgnika może być ograniczony parametrami żurawia, ale może też wynosić nawet pełne 360 st.; po obrotowym wysięgniku przemieszcza się wciągnik, będący podzespołem podnoszącym ładunek; żuraw stacjonarny nie musi posiadać słupa – wysięgnik może być przymocowany np. do ściany lub maszyny. Nazwa potoczna: żurawik warsztatowy. | Rozpoczyna się na konstrukcji stalowej podstawy przytwierdzonej do podłoża; a kończy się na zawiesiu z hakiem. W granicach zawierają się kolumna, wciągarka, wysięgnik oraz ew. elementy sterowania i zasilania. | brak | obsługowa remontowa | brak | 10 | 30 | elektryczny ręczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | kg; bez słownika | m; bez słownika | brak | brak | IP xx; bez słownika
159. | W trakcie | 646 |  | 646.003 | 646 | Paweł Kmieciak Witold Mańczak | 2015-12-31 | Urządzenie | Urządzenie dźwigowe przepompowni |  |  |  | obsługowa remontowa | brak | 10 | 30 | elektryczny ręczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | kg; bez słownika | m; bez słownika | brak | brak | IP xx; bez słownika
115. | Zakończony | 652 |  | 652.001 | 652 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Agregat grzewczo-wentylacyjny | Urządzenie służące do dynamicznego, bezpośredniego wentylowania, ogrzewania oraz chłodzenia dużych pomieszczeń, poprzez wymuszony przez wentylator nadmuch powietrza, ogrzanego w wymienniku wodnym, elektrycznym lub schłodzonego. | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym powietrze pobierane, przyłączach wymienników; a kończy się na połączeniu z instalacja wentylacji mechanicznej. W granicach zawierają się obudowa, elementy automatyki, filtry powietrza pobieranego, wymienniki oraz elementy mocujące do konstrukcji podporowej . | ścienne sufitowe | grzanie, wentylacja chłodzenie, wentylacja grzanie, chłodzenie, wentylacja | brak | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze | brak | brak | m3/h | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | kW; bez słownika | brak | IP xx; bez słownika
116. | Zakończony | 652 |  | 652.002 | 652 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Centrala wentylacyjna | Urządzenie zapewniających wymianę i obróbkę powietrza (tłoczenie, filtrowanie, podgrzewanie, schładzanie, nawilżanie, osuszanie powietrza), rozprowadzanego przez system wentylacyjny budynku lub jego części. | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym powietrze pobierane, przyłączach wymienników; a kończy się na kratce wlotu powietrza obiegowego. W granicach zawierają się obudowa, elementy automatyki, filtry powietrza pobieranego oraz elementy mocujące do konstrukcji podporowej . | wewnętrzna zewnętrzna | grzanie, wentylacja chłodzenie, wentylacja grzanie, chłodzenie, wentylacja | modułowa kompaktowa | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | powietrze | brak | brak | m3/h | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | kW; bez słownika | brak | IP xx; bez słownika
117. | Zakończony | 652 |  | 652.003 | 652 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Osuszacz powietrza | Urządzenie służące do osuszania powietrza z zawartej w nim wilgoci | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym powietrze pobierane; a kończy się na wylocie powietrza osuszonego. W granicach zawierają się obudowa, elementy automatyki, wymiennik oraz elementy mocujące do konstrukcji podporowej . | adsorpcyjne absobcyjny kondensacyjny (chłodniczy) membranowy | osuszanie powietrza | brak | 10 | 13 | elektryczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | kW; bez słownika | brak | IP xx; bez słownika
118. | Zakończony | 653 |  | 653.001 | 653 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Klimatyzator | Urządzenie do chłodzenia, okresowego grzania i oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. Składa się z wentylatora, parownika, skraplacza i sprężarki. | Na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej. | ścienny podstropowe kasetonowe kanałowe przypodłogowe | klimatyzacja komfortu klimatyzacja przemysłowa klimatyzacja technologiczna chłodzenie grzewczo-chłodzące | split multi split systemy VRV | 10 | 15 | elektryczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | kW; bez słownika | brak | IP xx; bez słownika
119. | Zakończony | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | 654.001 | 654a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Przepustnica | Urządzenie technologiczne służące do sterowania ilością przepływającego medium. - >= 80 mm na Obiektach Produkcyjnych - >= 250 mm poza Obiektami Produkcyjnymi | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym króćca doprowadzającego przepływającym medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym króćca odlotowego z przebywającym medium; zawiera przekładnie, napęd, pozycjoner - jeśli występuje | kołnierzowa; międzykołnierzowa; wspawana | regulacyjna; odcinająca | mimośrodowa; centryczna | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
120. | Zakończony | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | 654.002 | 654a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zasuwa | Jest to urządzenie techniczne służące do odcinania przepływu mediów w rurociągach o średnicy: - >= 80 mm na Obiektach Produkcyjnych - >= 250 mm poza Obiektami Produkcyjnymi | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odlotowym z przepływającym medium. | kołnierzowa; wspawana; zgrzewana; międzykołnierzowa; | brak | nożowa; klinowa; miękkouszczelniona | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny, hydrauliczny | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; | bez słownika; mm | brak | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
121. | Zakończony | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | 654.003 | 654a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zawór regulacyjny | Urządzenie technologiczne służące zabezpieczeniu/zmniejszeniu/ zredukowaniu/stabilizacji ciśnienia/przepływu medium | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | iglicowy | regulacyjna; redukcyjna; przeciwuderzeniowa | brak | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; kwas solny; chloryn sodu | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
122. | Zakończony | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | 654.004 | 654a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zawór odcinający | Urządzenie technologiczne służące do całkowitego odcięcia przepływu medium | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | brak | odcinająca | brak | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; kwas solny; chloryn sodu | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
123. | Zakończony | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | 654.005 | 654a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zawór zwrotny | Jest to urządzenie techniczne mające na celu uniemożliwienie odwrotnego (od zakładanego) kierunku przepływu mediów w rurociągach, komorach. | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | brak | odcinająca | brak | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; kwas solny; chloryn sodu | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
124. | Zakończony | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | 654.006 | 654a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zawór antyskażeniowy | Urządzenie służące zabezpieczeniu przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odlotowym z przepływającym medium. | brak | brak | brak | 10 | 13 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; kwas solny; chloryn sodu | bez słownika; mm | brak | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
125. | Zakończony | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | 654.007 | 654a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Klapa zwrotna | Jest to urządzenie techniczne mające na celu uniemożliwienie odwrotnego (od zakładanego) kierunku przepływu mediów w korytach . | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | brak | odcinająca | brak | 10 | 13 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; kwas solny; chloryn sodu | bez słownika; mm | brak | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
126. | Zakończony | 654 |  | 654.008 | 654a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Mieszacz statyczny | Urządzenie technologiczne służące do mieszania, rozpraszania dostarczonego medium, umożliwia reakcję dostarczonych mediów, na krótkim odcinku rurociągu. | Rozpoczyna się na połączeniach kryzowych rurociągów doprowadzających przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | pionowe , poziome | mieszanie wody z dezynfektantem | brak | 10 | 13 | brak | kołnierzowe | woda, chlor, dwutlenek chloru | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | brak | brak | brak | brak | bez słownika; m | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
127. | Zakończony | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | 654.100 | 654c | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Mieszadło | Urządzenie technologiczne (najczęściej razem z silnikiem i konstrukcją mocującą) służące do mieszania cieczy w otwartych lub zamkniętych zbiornikach; lub do kierunkowego (strumieniowego) przemieszczania cieczy w otwartych komorach ciągu technologicznego. | Rozpoczyna się od miejsca zamocowania konstrukcji mocującej mieszadło do elementu konstrukcyjnego zbiornika, w którym mieszadło jest zamontowane; a kończy się na elemencie mieszającym mieszadła (najczęściej jest to śruba lub śmigło ) | pionowe , poziome | pompujące; kierunkowe; mieszające | wolnoobrotowe; szybkoobrotowe; strumieniowe | 10 | 9 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; kwas solny; chloryn sodu | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
128. | Zakończony | 654 |  | 654.101 | 654c | Alfred Kremer | 2015-12-31 | Urządzenie | Filtr otwarty | Urządzenie techniczne, zbiornik otwarty, wypełniony złożem filtracyjnym ułożonym na drenażu, służy do oczyszczania wody poprzez zatrzymanie cząstek stałych oraz odżelazienie i odmanganienie przepływającej wody. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym króćca doprowadzającego medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym króćca odprowadzającego medium. | otwarty, pośpieszny, grawitacyjny, wielowarstwowy, | filtracja wody | otwarty zbiornik, żelbetowy o kształcie prostokątnym. | 10 | 9 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda, powietrze | brak | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak | żelbet, stal, tworzywo sztuczne | Długość; Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [ cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
129. | Zakończony | 654 |  | 654.102 | 654c | Alfred Kremer | 2015-12-31 | Urządzenie | Filtr ciśnieniowy | Urządzenie techniczne, zbiornik zamknięty (owalny), wypełniony złożem filtracyjnym ułożonym na drenażu, służy do oczyszczania wody poprzez zatrzymanie cząstek stałych oraz odżelazienie i odmanganienie przepływającej wody. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym króćca doprowadzającego medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym króćca odprowadzającego medium. | zamknięty, pośpieszny, ciśnieniowy, wielowarstwowy, membranowy | filtracja wody | zamknięty zbiornik, stalowy o kształcie owalnym. | 10 | 9 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda, powietrze | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak | stal | Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [mm, cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
130. | Zakończony | 654 |  | 654.103 | 654a | Alfred Kremer | 2015-12-31 | Urządzenie | Aerator kaskadowy | Urządzenie techniczne, służące do uzdatniania wody, poprzez proces napowietrzania zwiększa się zawartość tlenu i usuwa się z niej dwutlenek węgla, siarkowodór, a także azot amonowy. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym króćca doprowadzającego medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym króćca odprowadzającego medium. | otwarte | napowietrzanie wody | segmenty | 10 | 13 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda, powietrze | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal , tworzywa sztuczne; | Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [mm, cm] | bez słownika, m3 | brak | brak | bez słownika; m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
131. | Zakończony | 654 |  | 654.104 | 654a | Alfred Kremer | 2015-12-31 | Urządzenie | Aerator | Urządzenie techniczne, służące do uzdatniania wody, poprzez proces napowietrzania zwiększa się zawartość tlenu i usuwa się z niej dwutlenek węgla, siarkowodór, a także azot amonowy. | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym króćca doprowadzającego medium; a kończy się na połączeniu kołnierzowym, gwintowanym lub spawanym króćca odprowadzającego medium. | ciśnieniowy | napowietrzanie wody | zamknięty zbiornik, stalowy o kształcie owalnym. | 10 | 13 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda, powietrze | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak | stal | Szerokość , Wysokość; Średnica - bez słownika; [mm, cm] | bez słownika, m2 | brak | brak | bez słownika; m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
132. | Zakończony | 654 |  | 211.063 | 211 sieć w | Alfred Kremer | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna węgla | Urządzenie technologiczne, służące do mieszania cieczy (wody) z węglem i przesyłu mieszaniny w procesie uzdatniania wody. | Rozpoczyna się na połączeniu w miejscu powstania procesu, koniec na połączeniu w miejscu odbioru procesu. | brak | transport medium: węgla, wody, mieszaniny węgla z wodą. | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | węgiel pylisty, woda | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak | stal , tworzywa sztuczne; | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; m | brak | zasuwa; przepływomierz; wodomierz; przepustnica | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
133. | Zakończony | 654 |  | 211.064 | 211 sieć w | Alfred Kremer | 2015-12-31 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna wody nośnej | Urządzenie technologiczne, służące do mieszania cieczy (wody) z węglem pylistym i przesyłu mieszaniny. | Rozpoczyna się na połączeniu w miejscu powstania procesu, koniec na połączeniu w miejscu odbioru procesu. | brak | transport medium: węgla pylistego, wody, mieszaniny węgla pylistego z wodą. | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | węgiel pylisty, woda | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak | stal , tworzywa sztuczne; | brak | brak | brak | brak | brak | bez słownika; m | brak | zasuwa; przepływomierz; wodomierz; przepustnica | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
172. | Zakończony | 654 |  | 654.105 | 654a | Alfred Kremer Robert Jeżewicz | 2015-12-31 | Urządzenie | Zestaw dozujący reagent | Urządzenia (zespół urządzeń) służących do transportu i dozowania reagentów, służą bezpośrednio celom technologicznym produkcji wody | rozpoczyna się króćcem przyłączeniowy instalacji reagentu, a kończy się na króćcu odpływowym instalacji reagentu | brak | dozująca reagent | brak | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe, gwintowane, spawane, zgrzewane | PIX, ferox | brak | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
176. | Zakończony | 654 |  | 654.106 | 654a | Alfred Kremer Robert Jeżewicz | 2015-12-31 | Urządzenie | Zgarniacz | Urządzenie techniczne przeznaczone do zagęszczania i usuwania osadów dennych, przy pomocy poruszających się przy dnie, równo rozstawionych elementów zgarniających w kierunku punktu odbioru osadu. | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium (wody popłuczne); a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium osad i odciek). | brak | zgarnianie osadu | brak | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
180. | Zakończony | 654 |  | 654.107 | 654a | Alfred Kremer Robert Jeżewicz | 2015-12-31 | Urządzenie | Ozonator | Urządzenie techniczne służące do wytwarzania, przesyłania i dozowania ozonu do wody. | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym tlen; a kończy inżektorem wprowadzającym ozon do wody | brak | produkcja i dozowanie ozonu | brak | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
181. | Zakończony | 654 |  | 654.108 | 654a | Alfred Kremer Robert Jeżewicz | 2015-12-31 | Urządzenie | Destruktor ozonu | Urządzenie techniczne, którego zadaniem jest neutralizacja nadmiaru ozonu w powietrzu wylotowym z komór reakcji zbiorników kontaktowych. | Urządzenia rozpoczyna się króćcem ssącym w zbiorniku kontaktowym a kończy króćcem wylotowym do atmosfery. | brak | neutralizacja ozonu resztkowego | brak | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
188. | Zakończony | 654 |  | 211.061 | 211 sieć w | Alfred Kremer | 2015-12-04 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna popłuczyn | Instalacja odprowadzająca wodę po płukaniu filtrów | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym, na wyjściu z komory filtracyjnej, a kończy się na połączeniu kołnierzowym, wyjścia instalacji z obiektu | brak | odprowadzenie wód popłucznych | brak | 23 | 16 | brak | kołnierzowe, gwintowane, spawane, | woda popłuczna | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal, | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
195. | W trakcie | 654 |  | 654.109 | 654 | Paweł Kmieciak Alfred Kremer Iwona Lasocka | 2015-12-31 | Urządzenie | Elektrolizer |  |  | membranowy |  |  | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
196. | W trakcie | 654 |  | 654.110 | 654 | Paweł Kmieciak Alfred Kremer Iwona Lasocka | 2015-12-31 | Urządzenie | Stacji dozowania podchlorynu sodu | [5 empty] | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
134. | Zakończony | 655 |  | 655.001 | 655a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Adsorber | Urządzenie do oczyszczania gazów z zanieczyszczeń organicznych lub mineralnych na złożu chemicznym | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym gazy; a kończy się na połączeniu odprowadzającym gazy. | brak | filtracja gazów | jednostopniowy, wielostopniowy | 10 | 15 | brak | brak | powietrze, biogaz | brak | brak | m3/h | brak | stal, PCV, PEHD | bez słownika; mm | brak | brak | bez słownika; m3 | bez słownika; m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
135. | Zakończony | 655 |  | 655.002 | 655a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Odsiarczalnia | Urządzenie do usuwania związków siarki z biogazu | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym biogaz; a kończy się na połączeniu odprowadzającym biogaz. | sucha, mokra, chemiczna, biologiczna | redukcja związków siarki | brak | 10 | 15 | elektryczny | brak | biogaz | brak | bez słownika; Mpa | m3/h | brak | stal, PCV, PEHD | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
136. | Zakończony | 655 |  | 655.003 | 655a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Biofiltr | Urządzenie do oczyszczania gazów z zanieczyszczeń organicznych (związki odorowe) na stałym złożu | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym gazy; a kończy się na połączeniu odprowadzającym gazy. | brak | filtracja gazów | brak | 10 | 15 | brak | brak | powietrze | brak | brak | m3/h | brak | stal, PCV, PEHD, beton | bez słownika; mm | brak | brak | bez słownika; m3 | bez słownika; m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
184. | Zakończony | 655 |  | 655.004 | 655a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak Paulina Mizerna | 2015-12-31 | Urządzenie | System eliminujący emisję odorów | Urządzenie do oczyszczania gazów z związków odorowych na wsadzie mineralnym typu lava oraz na wsadzie chemicznym | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym gazy; a kończy się na kominie odprowadzającym gazy. | brak | filtracja | brak | 10 | 15 | elektryczny | kołnierzowe, gwintowane, spawane | powietrze | brak | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal, PCV, PEHD, beton, aluminium | bez słownika; mm | brak | brak | bez słownika; m3 | bez słownika; m3 | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
137. | Zakończony | 658 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 658.001 | 658a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Przepustnica | Urządzenie technologiczne służące do sterowania ilością przepływającego medium; dotyczy wszystkich obiektów na SUW; - >= 80 mm na Obiektach Produkcyjnych - >= 200 mm na ściekowych rurociągach tłocznych | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium; zawiera przekładnie, napęd, pozycjoner - jeśli występuje | kołnierzowa; międzykołnierzowa; wspawana | regulacyjna; odcinająca | mimośrodowa; centryczna | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; biogaz | bez słownika; mm | słownika; Mpa | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
138. | Zakończony | 658 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 658.002 | 658a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zasuwa | Jest to urządzenie techniczne służące do odcinania przepływu mediów w rurociągach o średnicy: - >= 80 mm na Obiektach Produkcyjnych - >= 200 mm na ściekowych rurociągach tłocznych | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | kołnierzowa; wspawana; zgrzewana; międzykołnierzowa; | brak | nożowa; klinowa; miękkouszczelniona | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny, hydrauliczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; biogaz | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
139. | Zakończony | 658 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 658.003 | 658a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zawór regulacyjny | Urządzenie technologiczne służące zabezpieczeniu/zmniejszeniu/ zredukowaniu/stabilizacji ciśnienia/przepływu medium | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | iglicowy | regulacyjna; redukcyjna; przeciwuderzeniowa | brak | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; biogaz | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
140. | Zakończony | 658 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 658.004 | 658a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zawór odcinający | Urządzenie technologiczne służące do całkowitego odcięcia przepływu medium | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | brak | odcinająca | brak | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; biogaz | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak |  | kW; bez słownika | brak | IP xx; bez słownika
141. | Zakończony | 658 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 658.005 | 658a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zawór zwrotny | Jest to urządzenie techniczne mające na celu uniemożliwienie odwrotnego (od zakładanego) kierunku przepływu mediów w rurociągach, komorach. | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | brak | odcinająca | brak | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny | kołnierzowe; gwintowane; wspawane; zgrzewane | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; biogaz | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
142. | Zakończony | 658 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 658.007 | 658a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Klapa zwrotna | Jest to urządzenie techniczne mające na celu uniemożliwienie odwrotnego (od zakładanego) kierunku przepływu mediów w korytach . | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium. | brak | odcinająca | brak | 10 | 13 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; biogaz | bez słownika; mm | brak | brak | brak |  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |  | IP xx; bez słownika
143. | Zakończony | 658 |  | 658.201 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Krata | Urządzenie technologiczne do usuwania ze ścieków substancji stałych (zanieczyszczeń) o rozmiarach większych od prześwitu kraty | Rozpoczyna się od miejsca zamocowania konstrukcji kraty do elementu konstrukcji kanału, w którym krata jest zamontowana; a kończy się na miejscu odbioru skratek | prętowa, schodkowa, taśmowa, koszowa | separacja | brak | 10 | 13 | ręczny, elektryczny | kotwy | ścieki | brak | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
144. | Zakończony | 658 |  | 658.202 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Prasopłuczka skratek | Urządzenie technologiczne do wypłukiwania frakcji organicznych ze skratek oraz podnoszenia s.m. skratek | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym sktartki, a kończy się na połączeniu odprowadzającym skratki i odciek | brak | separacja, podnoszenie s.m. | brak | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe | skratki | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
145. | Zakończony | 658 |  | 658.203 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Przenośnik ślimakowy | Urządzenie technologiczne do przemieszczania materiałów za pomocą śruby obracającej się wewnątrz koryta | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym materiał do transportu, a kończy się na połączeniu odprowadzającym materiał | poziomy, pionowy, ukośny | transport, odbiór, dozowanie | z korytem zamkniętym, z korytem otwartym | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe, wspawane | osad, wapno, skratki, piasek | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | bez słownika; m | brak | brak | kW; bez słownika | kW; bez słownika | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
146. | Zakończony | 658 |  | 658.204 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Stacja polimeru | Urządzenie do przygotowywania roztworu polimeru | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym koncentrat polimeru i wodę; a kończy się na połączeniu odprowadzającym roztwór polimeru. | brak | przygotowanie roztworu polimeru | 2 komorowe, 3 komorowe | 10 | 13 | elektryczny | brak | roztwór polimeru | brak | brak | m3/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | bez słownika; mm | brak | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
147. | Zakończony | 658 |  | 658.205 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Filtr cieczy | Urządzenie służące do filtracji cieczy z cząstek stałych o określonym rozmiarze | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym ciecz; a kończy się na połączeniu odprowadzającym ciecz. | samoczyszczące, pospieszne, oczyszczane manualnie | filtracja cieczy | brak | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe, gwintowane, spawane | woda technologiczna | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | m3/h | brak | stal | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
148. | Zakończony | 658 |  | 658.206 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Prasa filtracyjna taśmowa | Urządzenie do odwadniania osadu na taśmie filtracyjnej polegające na odwadnianiu grawitacyjnym i ciśnieniowym | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium (osad i woda technologiczna); a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium osad i odciek). | taśmowa | odwadnianie osadu | stacjonarna, przewoźna | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad | brak | brak | kgsm/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
149. | Zakończony | 658 |  | 658.207 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Zagęszczarka taśmowa | Urządzenie do zagęszczania osadu na taśmie filtracyjnej polegające na odwadnianiu grawitacyjnym | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium (osad i woda technologiczna); a kończy się na połączeniu odprowadzającym medium osad i odciek). | taśmowa | zagęszczanie osadu | brak | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad | brak | brak | kgsm/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
150. | Zakończony | 658 |  | 658.208 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Wirówka dekantacyjna | Urządzenie do odwadniania osadu przy wykorzystaniu siły odśrodkowej | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym osad; a kończy się na połączeniu odprowadzającym osad i odciek. | brak | odwadnianie osadu | brak | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad | brak | brak | kgsm/h | brak | stal | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
151. | Zakończony | 658 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 658.209 | 658a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Mieszadło | Urządzenie technologiczne (najczęściej razem z konstrukcją mocującą) służące do mieszania cieczy w otwartych lub zamkniętych zbiornikach; lub do kierunkowego (strumieniowego) przemieszczania cieczy w otwartych komorach ciągu technologicznego. | Rozpoczyna się od miejsca zamocowania konstrukcji mocującej mieszadło do elementu konstrukcyjnego zbiornika, w którym mieszadło jest zamontowane; a kończy się na elemencie mieszającym mieszadła (najczęściej jest to śruba lub śmigło | pionowe , poziome | pompujące; kierunkowe; mieszające | wolnoobrotowe, szybkoobrotowe; strumieniowe; ślimakowe | 10 | 13 | brak | brak | woda; ścieki; powietrze; osad; pix; ozon; tlen; węgiel pylisty; biogaz | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
157. | Zakończony | 658 |  | 658.210 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Ruszt napowietrzający | Urządzenie technologiczne służące do wprowadzenia tlenu do mieszaniny ścieku i osadu (prowadzenie procesu nitryfikacji) lub ścieku (ograniczenie zagniwania ścieków) za pomocą dyfuzorów umiejscowionych wewnątrz zbiornika | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym sprężone powietrze, a kończy się dyfuzorem (wypływ powietrza) | brak | wprowadzenie tlenu do mieszaniny ścieku i osadu czynnego, ścieku; utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu | brak | 10 | 13 | brak | kołnierzowe, gwintowane, spawane | sprężone powietrze | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | m3/h | brak | tworzywo sztuczne, stal | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
161. | Zakończony | 658 |  | 658.008 | 658a | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Armatura | Zastawka kanałowa | Zastawka przeznaczona jest do regulacji przepływu, regulacji poziomu, częściowego lub całkowitego zatrzymania ścieków na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach. Mogą być instalowane na ścianach otwartych zbiorników i komór, na wlotach i wylotach kanałów dowolnego kształtu. Zastawki mogą pracować jako zwykłe naścienne otwierane do góry poprzez ruch zawieradła, lub jako naścienne przelewowe, gdzie ruch zawieradła w dół otwiera zastawkę | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym przepływające medium; a kończy się na połączeniu odlotowym z przepływającym medium. | brak | regulacji przepływu, regulacji poziomu, częściowe zatrzymanie medium całkowitego zatrzymania medium | naścienna kanałowa szandorowa | 10 | 13 | ręczny; elektryczny; pneumatyczny, hydrauliczny | brak | woda; ścieki; osad; | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | brak | brak | stal nierdzewna PEHD | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
169. | Zakończony | 658 |  | 658.012 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Separator piasku | Urządzenie technologiczne do wypłukiwania frakcji mineralnej (piasek) ze ścieków | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym ściek z piaskiem, a kończy się na połączeniu odprowadzającym ściek (odciek) i piasek | brak | separacja, podnoszenie s.m. | brak | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe | piasek, ściek nieoczyszczony | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | m; bez słownika | brak | brak | brak
170. | Zakończony | 658 |  | 658.009 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Rozdrabniacz | Urządzenie technologiczne do rozdrabniania zanieczyszczeń stałych (włókniny) w osadzie lub ścieku celem zapewnienia swobodnego przepływu medium i ochrony instalacji oraz urządzeń | Rozpoczyna się na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) doprowadzającym osad, ściek lub odpad, a kończy się na połączeniu (kołnierzowym, gwintowanym, innym rozłącznym lub spawanym) odprowadzającym osad, ściek lub odpad. | brak | rozdrabnianie | frezowy, nożowy | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe, gwintowane, spawane | osad, ściek, odpad | bez słownika; mm | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
171. | Zakończony | 658 |  | 658.011 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Zestaw dozujący reagent | Urządzenia (zespół urządzeń) służących do transportu i dozowania reagentów, służą bezpośrednio celom technologicznym oczyszczania i przetwarzania ścieków | rozpoczyna się króćcem przyłączeniowy instalacji reagentu, a kończy się na króćcu odpływowym instalacji reagentu | brak | dozująca reagent | brak | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe, gwintowane, spawane, zgrzewane | PIX, ferox | brak | bez słownika; Mpa | bez słownika; m3/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
173. | Zakończony | 658 |  | 658.010 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Zgarniacz | Urządzenie technologiczne służące do laminarnego (ciągły i jednostajny) zgarniania z powierzchni dna zbiornika zgromadzonego osadu lub piasku do leja; zgarniania z powierzchni lustra ścieków zgromadzonych części pływających (tłuszcze, wyflotowany osad) do leja | Urządzenie w granicach obiektu budowlanego; od skrajnej krawędzi dna zbiornika do krawędzi leja | brak | zgarnianie, podnoszenie s.m. | radialny, łańcuchowy | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
216. | W trakcie | 658 |  | 658.110 | 658a | Paweł Kmieciak Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Ciąg zlewczy | Ciąg zlewczy urządzenie (zespół urządzeń) służące do przyjecia ścieków z wozów asenizacyjnych | Ciąg zlewczy obejmuje: przyłącze dla wozów asenizacyjnych, armaturę odcinającą z napędem, przepływomierz elektromagnetyczny, układ pomiaru przewodności i pH, automatyczny pobierak prób, orurowanie ze stali nierdzewnej | brak |  |  | 10 | 13 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
220. | Zakończony | 658 |  | 658.013 | 658a | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2016-01-20 | Urządzenie | Płuczka piasku | Urządzenie technologiczne do wypłukiwania frakcji organicznych z piasku oraz podnoszenia s.m. piasku | Rozpoczyna się na połączeniu doprowadzającym piasek, a kończy się na połączeniu odprowadzającym piasek i odciek | brak | separacja, podnoszenie s.m. | brak | 10 | 13 | elektryczny | kołnierzowe | piasek | bez słownika; mm | brak | bez słownika; m3/h | brak | stal, tworzywa sztuczne | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
185. | Zakończony | 659 |  | 659.101 | 659 | Honorata Królak | 2015-12-31 | Urządzenie | Stacja zlewna | Urządzenie zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia (szamb) | Początek w miejscu przyłącza węża. Koniec spust do kolektora kanalizacji sanitarnej | brak | punktowy zrzut nieczystości płynnych | kołnierzowe, spawane |  | 10 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
183. | Zakończony | 659 |  | 659.001 | 659 | Alfred Kremer Robert Jeżewicz | 2015-12-04 | Urządzenie | Parownica | Urządzenie służąca do odparowania skroplonego gazu | Rozpoczyna się na połączeniu kołnierzowym ze zbiornikiem tlenu a kończy na połączeniu spawanym za zaworem bezpieczeństwa | brak | odparowanie skroplonego gazu | brak | 10 | 10 | brak | kołnierzowe; gwintowane; spawane; zgrzewane | tlen, | bez słownika; mm | bez słownika; bar | brak | brak | stal | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | instalacja z zaworami bezpieczeństwa | brak | brak | brak | brak | brak |  | brak | brak
152. | Zakończony | 664 |  | 664.001 | 664 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Urządzenie pomiarowe | Urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania pomiarów parametrów fizyko - chemicznych procesów | Urządzanie kończy się na zaciskach łączących urządzenie z instalacja AKPiA . | brak | pomiarowa | kompaktowa rozdzielcza | 10 | 11 | elektryczny | kołnierzowe, gwintowane, spawane, inne | osad wstępny, nadmierny, recyrkulowany, wstępny zagęszczony, nadmierny zagęszczony, zmieszany (wtępny+nadmierny), przefermentowany, odwodniony, wysuszony, dowożony, woda, powietrze | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | IP xx; bez słownika
153. | Zakończony | 664 |  | 664.002 | 664 | Marcin Sroka Jarosław Majchrzak | 2015-12-31 | Urządzenie | Stacja poboru próbek | Urządzenie do automatycznego pobierania próbek medium do analizy | Rozpoczyna się króćcem ssawnym, a kończy na połączeniu z pojemnikiem na próbkę | wolnostojące, zintegrowane z obiektem | pobór próbek | brak | 10 | 11 | sieć elektryczna, akumulatorowe | brak | ścieki | brak | brak | brak | brak | stal, tworzywo sztuczne | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
193. | Usunięty | 669 |  | 669.001 | 669 | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | AKPiA | Panel wizualizacyjny | brak |  |  |  |  | 10 | 10 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
162. | Zakończony | 681 |  | 681.001 | 681 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Transport | Kontener | Kontener metalowy przeznaczone do składowania odpadów przemysłowych, komunalnych oraz innych ładunków masowych. | Kompletny kontener | brak | kontener w wersji odkrytej kontener w wersji zakrytej samowyładowcze specjalistyczne | do transportowania samochodami z osprzętem hakowym, do transportowania samochodami z osprzętem bramowym, do transportowania samochodami z osprzętem z uchwytem uniwersalnym hak - łańcuch. | 5 | 10 | brak | brak | piasek skratki osad odpady zielone | brak | brak | brak | brak | brak | Długość/Szerokość/ Wysokość - bez słownika, cm | brak | brak | brak | bez słownika, m3 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
163. | Zakończony | 768 |  | 768.001 | 768 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Transport | Wózek do kontenera | Wózek do przemieszczania kontenera metalowego przeznaczone do składowania odpadów przemysłowych, komunalnych oraz innych ładunków masowych. Dotyczy wyłącznie transportu wewnątrzzakładowego. | Kompletny wózek do przemieszczania kontenera. Może zawierać układ napędowy. |  | transport wewnątrzzakładowy transport wewnątrzobiektowy | brak | 7 | 16 | bierny, elektryczny | brak | brak | brak | brak | brak | brak | stal węglowa stal nierdzewna | Długość/Szerokość/ Wysokość - bez słownika, cm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kg; bez słownika | brak | brak | brak | brak
217. | W trakcie | 800 |  | 800.001 | 800 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Urządzenie | Myjka ciśnieniowa |  |  | zimna woda ciepła woda parowa | przewoźna stacjonarna |  | 5 | 11
214. | W trakcie | 801 |  | 801.001 | 801 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pozostałe | Sprzęt laboratoryjny |  |  | Chłodziarko - zamrażarka Tlenomierz laboratoryjny Konduktometr laboratoryjny Miernik wieloparametrowy Mętnościomierz laboratoryjny Analityczna waga laboratoryjna |  | stacjonarny przenośny | 4 | 10 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
215. | W trakcie | 801 |  | 801.002 | 801 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Pozostałe | Meble laboratoryjne |  |  | stół przyścienny szafka wisząca szafa wolnostojące |  |  | 5 | 10 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
211. | W trakcie | 806 |  | 806.001 | 806 | Paweł Kmieciak | 2015-12-31 | Budynek | Pawilon ekspozycyjny | Obiekt budowlany , wolnostojący, niezwiązane w sposób trwały z gruntem, posiadający dach. | Obiekt kubaturowy o indywidualnej powierzchni niezwiązane w sposób trwały z gruntem.W granicach zawiera się dach oraz wyłącznie wewnętrzne instalacje niezbędne do spełniania jego funkcji, np. : instalacja wodna , instalacja kanalizacyjna , instalacja c.o. , instalacja c.w.u , instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna ; instalacja odgromowa, instalacja tele-techniczna . |  |  | wolnostojąca , w zabudowie | 22 | 10 | elektryczny | brak | osad, piasek, ściek | bez słownika; mm | brak | brak | brak | stal, tworzywa sztuczne, guma | bez słownika; mm | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | kW; bez słownika | brak | V; bez słownika | brak | brak | brak | brak | brak
154. | Zakończony | 023 |  | 023.001 | WNP | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Pozostałe | Program wizualizacji | Oprogramowanie mające na celu określenie zasad do wizualizacji pracy układu sterowniczego i instalacji AKPiA. | brak | brak | wizualizacja danych | brak | brak | 5 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
155. | Zakończony | 023 |  | 023.002 | WNP | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Pozostałe | Aplikacja wizualizacyjna | Aplikacja informatyczna służący do wizualizacji pracy układu sterowniczego i instalacji AKPiA. | brak | brak | wizualizacja danych | brak | brak | 5 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
156. | Zakończony | 023 |  | 023.003 | WNP | Krzysztof Piechota | 2015-12-31 | Pozostałe | Oprogramowanie sterownika | Zbiór rozkazów zapisany w językach programowania sterowników PLC/HMI oraz dane służące do parametryzacji (konfiguracji) sterownika PLC/HMI wraz z modułami rozszerzeń. Program sterownika wprowadzany jest do pamięci sterownika w celu dopasowania sterownika do określonego obiektu poprzez wprowadzenie do pamięci określonego algorytmu działania obiektu oraz danych konfiguracyjnych. | Pliki komputerowe zapisane na nośniku danych np.. Płyta CD, DVD pamięć USB (pendrive) wraz z tym nośnikiem. | brak | brak | brak | brak | 5 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
221. | W trakcie | 654 |  | 654.112 | 654a |  | 2016-03-04 | Urządzenie | Natrysk ratunkowy |  |  |  |  | 10 | 10
222. | W trakcie | 654 |  | 654.111 | 654a |  | 2016-03-04 | Urządzenie | Reaktor UV |  |  |  |  | 10 | 10
223. | W trakcie | 211 |  | 211.065 | 211 sieć w |  | 2016-03-04 | Pozostałe instalacje technologiczne | Instalacja odwadniająca |  |  |  |  | 23 | 23
224. | W trakcie | 211 |  | 211.066 | 211 sieć w |  | 2016-03-04 | Wewnętrzna instalacja mediów | Instalacja technologiczna próżni |  |  |  |  | 23 | 23
Note on T169: pawel_kmieciak: flokulant
Note on M171: pawel_kmieciak: Zmieniono zakres
Note on M172: pawel_kmieciak: Zmniejszono zakres
Note on M174: pawel_kmieciak:
Note on T184: pawel_kmieciak: dodatkowo Cl
Note on U184: pawel_kmieciak: do uzupełnienia
Note on K215: pawel_kmieciak: Do usunięcia wg Krzysztofa Piechoty

## Grupy logiczne
Wprowadzanie okresu amortyzacji środków trwałych wg numeru KŚT w różnych wariantach - OBIEKTY KUBATUROWE
Lp. | Podgrupa KŚT | ŚT zakwalifikowane do danej grupy z obszaru | ŚT zakwalifikowane do danej grupy z obszaru - cd | Środki trwałe użytkowane przez ME | Grupa logiczna KST | Rodzaj KŚT | Rodzaj KŚT | Rodzaj ten obejmuje: | Rodzaj ten nie obejmuje: | Wariant 3
1. | 13 | grunty |  |  | 13 | 13 | PASTWISKA TRWAŁE | - grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich - hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane. | 0 | 23.3
2. | 101 | Budynki: administracyjny, agregatu prądotwórczego /generatora/ chlorownia, dmuchaw dyspozytornia, energetyczny, filtrów, filtrów węglowych, hala (buforowa, krat), hydrofornia, kotłownia, krat, maszynownia, magazyn ochorny, monitoringu ścieków, napowietrzalnia, niemieszkalny, odwadniania osadu, odżelaziacz, odsiarczalni, pochodnia, pompownia / przepompownia (II stopnia, filtratu, osadów, popłuczyn, scieków, wody płucznej, wody rzecznej), | portiernia, socjalny, socjalno-techniczny stacja (pilotowa, badawcza, chemicznego strącania, dmuchaw, koagulanta, dyspozytorska, odwadniania, pix, pomiarowa, sterowników, ścieków dowożonych/zlewcza, termicznego suszenia STSO, transformatorowa, zagęszczania osadów) studni zbiorczej, SUW, ścieków dowożonych techniczny, techniczny odstojników, tłocznia biogazu, trafostacji, transformatora warsztatów, warsztatowy, wentylatornia, węzła cieplnego, zagęszczarek osadu, zasuw, zaplecza technicznego | Budynek agregatorni, energetyczny, pompowni, trafostacji, | 101 | 101 | BUDYNKI PRZEMYSŁOWE | - fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. budynki przeznaczone na produkcję. | - zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104, - budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108, - kompleksowych obiektów przemysłowych, które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20. | 70
3. | 102 | Budynki: garażowe, warsztatowo-garażowe |  |  | 102 | 102 | BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | - budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych, - budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,- budynki stacji nadawczych radia i telewizji, - budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych itp. - hangary lotnicze, - budynki nastawni kolejowych, - budynki zajezdni dla środków transportu, - budki telefoniczne, - budynki latarni morskich, - budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże), - budynki garaży i zadaszone parkingi, - budynki do przechowywania rowerów. | - budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103, - budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104, - terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202, - linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21, - dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221, - dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222, - miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku. | 45.9
4. | 103 | - |  |  | 103 | 103 | BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE | - centrów handlowych, - domów towarowych, - samodzielnych sklepów i butików, - kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem, - hal przeznaczone na targi, aukcje, wystawy, - targowisk pod dachem, - stacji paliw, stacji obsługi itp., - aptek, - pozostałe handlowo-usługowe. | - budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108, - sklepów w budynkach, innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku. | 0
5. | 104 | boksy (na odpady, na żwirki), Komora zbiorników neutralizacji ścieków, Magazyn (dostaw inwestorskich), neutralizator chloru, odstojnik (szlamu), osadnik (wód popłucznych, zawiesin), Separator, składowisko żwirów filtracyjnych, wiata, zbiornik (bezodpływowy, buforowy, popłuczyn, wyrównawczy), |  | Komora przepompowni, zbiorniki retencyjne, tłocznie, | 104 | 104 | ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE | - zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, - budynki magazynowe, - silosy, - budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane, - powierzchnie magazynowe. | - budynków w gospodarstwach rolnych, w tym budynków magazynowych przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108, - terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202, - wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211. | 23.5
6. | 104a | Boks na odpady komunalne, Bioreaktor, reaktor biologiczny, kanał technologiczny, osadnik (wstępny, wtórny), silos granulek, zbiornik (buforowy, zagęszczacz osadu, gazu, mieszania osadów, osadów, retencyjny, ścieków dowożonych, uśredniający, zasilające, zasypowy), WKF |  |  | 104a | 104 | ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE | - zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, - budynki magazynowe, - silosy, - budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane, - powierzchnie magazynowe. | - budynków w gospodarstwach rolnych, w tym budynków magazynowych przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108, - terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202, - wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211. | 24
7. | 105 | - |  |  | 105 | 105 | BUDYNKI BIUROWE | - banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. budynki o charakterze administracyjnym, - przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu itp., różnych podmiotów gospodarczych, - centrów konferencyjnych i kongresów, - sądów i parlamentów. | - lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku. | 33.3
8. | 107 | - |  |  | 107 | 107 | BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE | - kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych) itp., - domów kultury, - wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych, - kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek itp., - muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych, - archiwów, - przedszkoli i szkół, - szkół wyższych, - placówek badawczych i laboratoriów badawczych, - placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego, - stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów, - przeznaczone na imprezy sportowe w halach, - ogrodów zoologicznych i botanicznych, - schronisk dla zwierząt, oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu. | - obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109, - internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11, - urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp., sklasyfikowanych w rodzaju 290. | 35.6
9. | 109 | Altanka śmietnikowa, śmietnik (mające ściany i dach) |  |  | 109 | 109 | POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | - hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110, - schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego, - restauracje, bary, stołówki, - budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria, - obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury, - budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich, - budynki koszarowe, - obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp., - groty solne stanowiące samodzielne budynki, - pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane. | - budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102, - restauracji, barów itp. w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103, - szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106, - budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107, - restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110, - budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110, - budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291. | 50.1
10. | 110 | - |  |  | 110 | 110 | BUDYNKI MIESZKALNE | -budynki, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, - budynki jednorodzinne (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej posiadające własne wejście z poziomu gruntu), - budynki o dwóch mieszkaniach (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej o dwóch mieszkaniach), - budynki o trzech i więcej mieszkaniach, - domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, domy dziecka, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych i tym podobne budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, - budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, - budynki rezydencji prezydenckich i biskupich. | - budynków szpitali, klinik i innych budynków w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w rodzaju 106, - hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowanych w rodzaju 109, - budynków niemieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 109. | 0
11. | 200 | - |  |  | 200 | 200 | BUDOWLE DLA GÓRNICTWA I KOPALNICTWA | - budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze itp.), - budowle na terenach wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych itp. | - budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101, - budynków biurowych, sklasyfikowanych w rodzaju 105. | 85.5
12. | 201 | - |  |  | 201 | 201 | BUDOWLE NA TERENACH ELEKTROWNI | - budowle na terenach elektrowni wodnych, - budowle na terenach innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem), - budowle na terenach zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego, - budowle na terenach spalarni odpadów. | - linii elektroenergetycznych przesyłowych, włącznie ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 210, - linii elektroenergetycznych rozdzielczych, sklasyfikowanych w rodzaju 211, - zapór wodnych dla innych celów, sklasyfikowanych w rodzaju 224. | 0
13. | 205 | - |  |  | 205 | 205 | - | - | - | 22.2
14. | 210 |  |  | Rurociągi, kanały podział wg średnic, instalacja katodowa, komory na magistralach, przewody tłoczne, syfony pod wartą | 210 | 210 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE | - rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp, - rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody, - linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną, - linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne, - słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze. | - terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202, - sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211, - rozdzielczych sieci wodociągowych, sklasyfikowanych w rodzaju 211, - sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211, - linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 211, - instalacji oświetleniowych dróg i ulic, sklasyfikowanych w rodzaju 220, - kanałów irygacyjnych i akweduktów, sklasyfikowanych w rodzajach 225 i 226. | 0
15. | 210a | Rurociągi woda - przesyłowe |  |  | 210a | 210 |  |  |  | 63.7
16. | 210b | Rurociągi ścieki - przesyłowe |  |  | 210b | 210 |  |  |  | 25.4
17. | 210c | Przesyłowe: Kable (energetyczne, teletechniczne), kanały kablowe |  |  | 210c | 210 |  |  |  | 22.2
18. | 210d |  |  | Maszt antenowy | 210d | 210 |  |  |  | 37.1
19. | 210e |  |  | Kanalizacja deszczowa poza Obiektami Produkcyjnymi | 210e | 210 |  |  |  | 0
20. | 211 | Pozostałe niesklasyfikowane w 211 |  | Rurociągi, kanały podział wg średnic, odwodnienia, pkt. Włączeniowy, | 211 | 211 | RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE | - rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne, - rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza, - studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień, - rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków, - rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze, - przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych, - trolejbusową sieć trakcyjną. | - kanałów irygacyjnych, sklasyfikowanych w rodzajach 225 i 226. | 21.8
21. | 211a | Rozdzielcze: Rurociągi woda |  |  | 211a |  |  |  |  | 19
22. | 211b | Rozdzielcze: Rurociągi ścieki: kanały, rurociągi, instalacje (deszczowe, do poboru próbek, cieczy stężonych, grawitacyjne, odwodnienia, ogólnospławne, tłoczne, technologiczne,), kolana kołnierze, trójniki, wylot do rzeki, zwężki, |  |  | 211b |  |  |  |  | 19.4
23. | 211c | Rozdzielcze: Kable / linie (AKPIA, energetyczne, teletechniczne, telefoniczne, siłowe, sterownicze, sygnalizacyjno-sterownicze, odgromowe, uziemienia i wyrównawcze, zasilające,), oświetlenie obiektów poza budynkami, światłowody, |  | Instalacje elektryczne | 211c |  |  |  |  | 22.6
24. | 211d | Eestakada stalowa, instalacja centralnego ogrzewania, Rurociągi / sieć (azotu, cieplne, cwu, powietrza) |  |  | 211d |  |  |  |  | 15.6
25. | 211e | Otwory obserwacyjne, monitoring, monitoring wód podziemnych, |  |  | 211e |  |  |  |  | 11.1
26. | 211f | Obudowa studni |  |  | 211f |  |  |  |  | 12
27. | 211g | Technologia stacji odwadniania - 1 ŚT, ale nakłady ponad 8mln |  |  | 211g |  |  |  |  | 13
28. | 211 st | Studnie głębinowe, przyłącza studni |  |  | 211 st |  |  |  |  | 12
29. | 211 sieć w | Sieć / instalacja wewnątrz budynków (każda) |  |  | 211 sieć w |  |  |  |  | 15.9
30. | 211h | Sieć / instalacja gazowa, biogazu, węzeł tłoczny gazu, biogazu, odwadniacz biogazu |  | Barierka ochronna | 211h |  |  |  |  | 14.9
31. | 211i | Instalacja PIX |  |  | 211i |  |  |  |  | 22.2
32. | 211j |  |  | Kanalizacja światłowodowa | 211j |  |  |  |  | 0
33. | 211k |  |  | Studnie lokalne | 211k |  |  |  |  | 22.2
34. | 211m |  |  | System wentylacji | 211m |  |  |  |  | 0
35. | 220 |  |  |  | 220 | 220 | AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE | - autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, włączając skrzyżowania i węzły wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji oraz skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi, - ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, włączając skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi. | - budynków stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad, sklasyfikowanych w rodzaju 103, - mostów, wiaduktów, estakad oraz tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych, sklasyfikowanych w rodzaju 223. | 0
36. | 220a | Drogi (wewnętrzne, z płyt betonowych, dojazdowe) myjnia płytowa, nawierzchnia, parkingi, place manewrowe, utwardzenie placu, rampa przeaładunkowa, |  | Drogi, place manewrowe, nawierzchnia, parkingi, utwardzenie placu, rampa przeaładunkowa, drogi wewnętrzne, drogi z płyt betonowych, drogi dojazdowe, myjnia płytowa | 220a |  |  |  |  | 38.5
37. | 220b | Linie kablowe oświetleniowe, Oświetlenie (dróg, terenu) latarnie |  |  | 220b |  |  |  |  | 21.9
38. | 221 | - |  |  | 221 | 221 | DROGI SZYNOWE, DROGI KOLEI NAPOWIETRZNYCH LUB PODWIESZANYCH | - drogi szynowe kolejowe, bocznice, - budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe itp., - urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe itp., - drogi szynowe na obszarach miejskich: metro, sieć miejska (linie tramwajowe), włącznie z tymi na wydzielonej trasie, - drogi kolei napowietrznych i podwieszanych, - drogi kolei linowo-terenowych, - budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie itp., - urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe itp. | - budynków dworców kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102, - sieci trakcyjnej trolejbusowej, sklasyfikowanej w rodzaju 211, - mostów i tuneli kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 223. | 0
39. | 223 | - |  |  | 223 | 223 | MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE, PRZEJŚCIA NADZIEMNE I PODZIEMNE | - mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe itp.), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, kładki, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju, - budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju. | - | 0
40. | 224 | Budowla upustowo-piętrząca, grobla, kanał ujęciowo - osadowy, kanał przepływowy, komora zaprądowa, most, ostroga, przepusty, przystań spulchniacza, Rów (opaskowy, otwarty), Stawy (infiltracyjne, osłonowe), szandory, wały, wały ochronne, wał przeciwpowodziowy, zapora, zestaw zastawek kanałowych 4 zastawki WEY, |  |  | 224 | 224 | BUDOWLE WODNE, Z WYŁĄCZENIEM MELIORACJI WODNYCH | - budowle portowe - morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty itp.), - kanały żeglowne, - budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych, - porty wojskowe, - stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe, - budowle piętrzące - zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody, - wały, groble, - jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi, - pozostałe budowle wodne, gdzie indziej niesklasyfikowane. | - budynków latarni morskich, sklasyfikowanych w rodzaju 102, - akweduktów będących zabytkami, sklasyfikowanych w rodzaju 109, - budowli elektrowni wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 201, - portowych terminali ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202, - wodociągów, sklasyfikowanych w rodzaju 210 lub 211, - portów jachtowych, sklasyfikowanych w rodzaju 290. | 24.3
41. | 225 | - |  |  | 225 | 225 | MELIORACJE WODNE PODSTAWOWE | - budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód, - stopnie wodne, zbiorniki wodne, - kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, - rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m, - budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, - stacje pomp, z wyłączeniem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych. | - | 0
42. | 226 | - |  | Rów otwarty, drenaż | 226 | 226 | MELIORACJE WODNE SZCZEGÓŁOWE | - rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, - drenowania, - rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, - stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, - ziemne stawy rybne, - groble na obszarach nawadnianych, - systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych. | - | 0
43. | 232 | - |  |  | 232 | 232 | - | - | - | 0
44. | 242 | - |  |  | 242 | 242 | - | - | - | 0
45. | 244 | - |  |  | 244 | 244 | - | - | - | 0
46. | 250 | - |  |  | 250 | 250 | - | - | - | 40
47. | 255 | - |  |  | 255 | 255 | - | - | - | 0
48. | 256 | - |  |  | 256 | 256 | - | - | - | 40
49. | 257 | - |  |  | 257 | 257 | - | - | - | 0
50. | 258 | - |  |  | 258 | 258 | - | - | - | 22.2
51. | 259 | - |  |  | 259 | 259 | - | - | - | 0
52. | 260 | - |  |  | 260 | 260 | - | - | - | 22.2
53. | 261 | - |  |  | 261 | 261 | - | - | - | 0
54. | 271 | - |  |  | 271 | 271 | - | - | - | 22.2
55. | 272 | - |  |  | 272 | 272 | - | - | - | 22.2
56. | 290 | Zieleń - do likwidacji w ciągu 3 lat |  | Zieleń | 290 | 290 | BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE | - budowle na terenach wesołych miasteczek, parków wypoczynkowych, - inne obiekty na wolnym powietrzu, np. trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe, zainstalowane na stałe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe, - budowle na terenach ośrodków jazdy konnej, - budowle na terenach przystani jachtowych, - obiekty będące wyposażeniem plaż, bazy sportów wodnych itp., - urządzenia pól namiotowych, - obiekty ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych. | - budynków stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102, - budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 107, - zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych, sklasyfikowanych w rodzaju 107, - schronisk górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 109. | 19.5
57. | 291 |  |  |  | 291 | 291 | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | - obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony), wojskowe centra doświadczalne itp., - nieużytkowane obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich, - obiekty będące wyposażeniem wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów, - wieże przeciwpożarowe, łącznie z wyposażeniem, - tablice reklamowe na słupach połączone na stałe z gruntem, - pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. | - budynków wojskowych portów lotniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 102, - budynków koszar, sklasyfikowanych w rodzaju 109, - budowli portów wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 224, - tablic reklamowych ustawionych na powierzchni gruntu (tzn. niepołączonych na stałe z gruntem), sklasyfikowanych w rodzaju 806. | 22.2
58. | 291a | Bramy stalowe, Fundament pod cysterny, klatki schodowe stalowe Ogrodzenie z siatki, paneli metalowych, pomosty stalowe, wiata (nad rozdzielnią), |  | Ogrodzenie z siatki, paneli metalowych | 291a |  |  |  |  | 21.9
59. | 291b | laguny, Ogrodzenia betonowe, Ogrodzenie z płyt, Fundament (pochodnia, biofiltr), maszty flagowe, poletka osadowe, składowisko osadu |  | Ogrodzenia betonowe | 291b |  |  |  |  | 37.6
60. | 291c | Piaskownik, płuczka piasku, Pompownie (podziemne, wód deszczowych, ciał pływających), komin, komory, koryto pomiarowe, koryto odpływowe), rozdzielacz, studnie (ścieki), zbiornik spustowy |  | Komory krat, czyszczaków, czerpna, pomiarowa, przelewowa, sprężarek,zasuw, , punkty pomiarowe, wodomierzowe, wiaty, zdroje, zbiorniki pompowni | 291c |  |  |  |  | 19.6
61. | 291d |  |  | Przepompownie z całym wyposażeniem | 291d |  |  |  |  | 0
62. | 292 | - |  |  | 292 | 292 | - | - | - | 0
63. | 294 | - |  |  | 294 | 294 | - | - | - | 22.2
64. | 296 | - |  |  | 296 | 296 | - | - | - | 0
65. | 298 | - |  |  | 298 | 298 | - | - | - | 22.2
66. | 299 | - |  |  | 299 | 299 | - | - | - | 0
67. | 300 | - |  |  | 300 | 300 | - | - | - | 0
68. | 310 | Kocioł (wodny, na gaz, grzewczy, elektryczny) Kocioł oleju, palnik gazowy, |  |  | 310 | 310 | KOTŁY GRZEWCZE | - kotły grzewcze na takie paliwa, jak: gaz, węgiel, drewno, miał, pelet, ekogroszek, brykiety. | - | 11.1
69. | 314 | - |  |  | 314 | 314 | - | - | - | 0
70. | 323 | - |  |  | 323 | 323 | SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO LEKKIE | - silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (silniki niskoprężne), w układzie dwu- i czterosuwowym (silniki cieplne spalinowe o spalaniu wewnętrznym), w których spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Paliwem spalanym w silniku iskrowym musi być paliwo intensywnie parujące w układzie zasilania silnika w paliwo lub w cylindrze silnika. Stosowanymi paliwami są benzyna, gaz płynny, sprężony gaz ziemny, metanol, alkohol etylowy (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn). | - | 0
71. | 330 | - |  |  | 330 | 330 | SILNIKI PRĄDU STAŁEGO | - silniki elektryczne zasilane prądem stałym służące do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną. | - | 13.9
72. | 339 | - |  | napęd elektryczny pomp | 339 | 339 | UKŁADY NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE SKOJARZONE ORAZ SILNIKI LINIOWE | - | - | 0
73. | 342 | - |  |  | 342 | 342 | ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI PAROWYMI TŁOKOWYMI | - agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego o napięciu => 1000 V. | - | 0
74. | 343 | Agregat prądotwórczy, system zasialnia awaryjnego ??? |  | Agregat prądotwórczy paliwo lekkie | 343 | 343 | ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO LEKKIE | - agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu stałego o napięciu => 1000 V. | - | 17.9
75. | 344 | - |  | Agregat prądotwórczy paliwo ciężkie | 344 | 344 | ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE | - agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu zmiennego o napięciu > 1000 V. | - | 31.2
76. | 347 | - |  |  | 347 | 347 | PRZETWORNICE PRĄDU | - przetwornice służące do przekształcania rodzaju prądu (z prądu przemiennego na stały lub na odwrót) lub do zmiany niektórych parametrów prądu, takich jak: napięcie, częstotliwość lub faza prądu przemiennego. | - | 7.6
77. | 348 | - |  |  | 348 | 348 | POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE | - | - | 22.8
78. | 358 | - |  |  | 358 | 358 | - | - | - | 0
79. | 411 | - |  |  | 411 | 411 | WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI | - | - | 0
80. | 421 | - |  |  | 421 | 421 | PRASY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH | - | - pras odlewniczych (maszyn formierskich), sklasyfikowanych w rodzaju 516. | 21.4
81. | 422 | - |  |  | 422 | 422 | MASZYNY DO GIĘCIA I PROSTOWANIA | - | - maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, sklasyfikowanych w rodzaju 532. | 21.3
82. | 429 | - |  |  | 429 | 429 | - | - | - | 22.4
83. | 433 | - |  |  | 433 | 433 | MASZYNY I URZĄDZENIA DO DOZOWANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK, SŁOI, PUSZEK, TUB ITP. | - | - | 15.3
84. | 440 | - |  |  | 440 | 440 | POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE | - | - | 13.3
85. | 441 |  |  |  | 441 | 441 | POMPY WIROWE | - | - | 10.6
86. | 441a | Pompy do wody małe (poniżej 500m3/h) , silnik do pompy, pompy dozujące, Zestaw dozujący, |  |  | 441a |  |  |  |  | 16.4
87. | 441b | Pompy do wody duże (powyżej 500m3/h) , silnik do pompy |  |  | 441b |  |  |  |  | 20.1
88. | 441c | Pompy ścieki małe (na obszarze MPW), Pompy w obszarze ścieków: co, kondensatu, płuczne, prasy, agregat płuczny |  |  | 441c |  |  |  |  | 9.6
89. | 441d | Pompy ścieki duże (nie dotyczy MPW) Pompy w obszarze ścieków: wirowe duże |  |  | 441d |  |  |  |  | 7.9
90. | 441e | W obszarze ścieków: Pompy osadowe, cieczy osadowej, osadu polimeru, Sewatec. Ścieków, ścieków surowych, wirnikowe osadowe, zbiornika ścieków, zatapialne (kożucha, ścieków) |  |  | 441e |  |  |  |  | 13.1
91. | 441f | Pompy MOS - PIX 15,, dozującek, oleju |  |  | 441f |  |  |  |  | 10.3
92. | 441g | Pompy próżniowe |  | Pompy próżniowe | 441g |  |  |  |  | 10
93. | 441 głęb | pompy głębinowe, silniki do pomp |  |  | 441 głęb |  |  |  |  | 6
94. | 441h | biofiltra, Jumbo, odwadaniające, on-line (Piranha), Pompy piasku, stacji badawczej |  |  | 441h |  |  |  |  | 11.6
95. | 441i |  |  | Pompy do ścieków małe | 441i |  |  |  |  | 0
96. | 441j |  |  | Pompy do ścieków duże | 441j |  |  |  |  | 0
97. | 442 | - |  |  | 442 | 442 | POMPY ROTACYJNE | - | - | 0
98. | 443 | - |  |  | 443 | 443 | POMPY ZĘBATE | - pompy zębate, które są rodzajem rotacyjnej pompy wyporowej. Ciecz jest przepuszczana za pomocą zębów specjalnie wyprofilowanego mechanizmu zębatego. | - | 0
99. | 444a | Sprężarki śrubowe |  |  | 444a |  |  |  |  | 12.1
100. | 444b | Sprężarki tłokowe |  | Sprężarki tłokowe | 444b |  |  |  |  | 15.6
101. | 444c |  |  | Pompa ciepła | 444c |  |  |  |  | 10.4
102. | 445 | Dmuchawy + silniki |  |  | 445 | 445 | DMUCHAWY I SSAWY | - | - dmuchaw i ssaw laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8. | 14.9
103. | 446 |  |  |  | 446 | 446 | WENTYLATORY | - | - wentylatorów stanowiących konstrukcyjny element innej maszyny, aparatu lub urządzenia oraz urządzeń sklasyfikowanych w rodzajach 652 i 653. | 12.5
104. | 449 | Hydrofory, zestawy hydroforowe |  | Przepływomierze, pompy hydrauliczne, szlamowe;Zestawy hydroforowe | 449 | 449 | POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW | Maszyny i urządzenia do przetłaczania cieczy, takie jak: - tłoczące podnośniki cieczy o działaniu przerywanym (tarany hydrauliczne), - urządzenia pneumatyczne i parowe do podnoszenia cieczy (powietrzne podnośniki cieczy), - urządzenia stacji benzynowych (dystrybutor), - hydrofory, - inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, - urządzenia dystrybucyjne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych (449-90). Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów wraz z wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji. | - pomp mamutowych będących częścią składową obiektów, sklasyfikowanych w rodzaju 560. | 11.2
105. | 452 | - |  | Nagrzewnice, promienniki\ | 452 | 452 | PIECE GRZEWCZE | - | - suszarek obrotowych o osiach poziomych (rurowych i bębnowych), które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 450, - suszarek o charakterze aparatów, sklasyfikowanych w podgrupie 47, - urządzeń elektrycznych oporowych bez elementów grzejnych (oporem jest wsad) oraz indukcyjnych, które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 482. | 12.3
106. | 461 | - |  |  | 461 | 461 | WYMIENNIKI PRZEPONOWE PŁASZCZOWO-RURKOWE | - | - | 0
107. | 462 | - |  | Podgrzewacz do CWU | 462 | 462 | WYMIENNIKI PRZEPONOWE KOMOROWO-GRZEJNIKOWE | - | - | 8.1
108. | 469 | chłodnia wentylatorowa, Chłodziarka, chłodziarka granulek sieć czynnika chłodzącego, wymiennik ciepła |  |  | 469 | 469 | POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA | - chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu (469-0), - pozostałe aparaty ogólnego zastosowania w procesach technologicznych do wymiany ciepła. | - | 11.2
109. | 470 | - |  |  | 470 | 470 | MIESZALNIKI CIECZY BEZCIŚNIENIOWE Z URZĄDZENIAMI MIESZAJĄCYMI LUB PRZESUWAJĄCYMI | - mieszalniki cieczy pionowe otwarte i zamknięte z mieszadłem pionowym bez płaszcza, z płaszczem lub z wężownicą oraz mieszalniki cieczy pionowe otwarte - bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami, lub przesuwem samoczynnym, - mieszalniki zamknięte bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami poziomymi, - mieszalniki cieczy z bełkotką, - pozostałe mieszalniki cieczy bezciśnieniowe. | - rurociągów i tras między aparatami, sklasyfikowanych w rodzaju 465. | 14.9
110. | 479 | - |  |  | 479 | 479 | SKRUBERY | - aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy. Skruber składa się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny (zbiornika), przez który przeprowadza się gaz celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. Skrubery są wyposażone w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe. | - | 0
111. | 484 | - |  | zgrzewarka elektrooporowa | 484 | 484 | MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU | - urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów (484-0) oraz urządzenia do spawania i napawania plazmowego, - wytwornice acetylenowe (484-1) służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawania gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobkowania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem, - urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu (484-2) służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania, - zgrzewarki oporowe i tarcicowe (484-3), - lutownice (484-4), - spawarki i zgrzewarki acetylenowe (484-5), - maszyny i urządzenia do natryskiwania (484-6), służące do nakładania powłok metalowych (metalizowanie) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu, - specjalne maszyny i aparaty do cięcia tlenem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego (484-7), - urządzenia i aparaty do cięcia gazowego, - pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia (484-9). Obiektem jest każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu wraz z jego niezbędnym wyposażeniem. Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów. | - | 12.3
112. | 485 | - |  |  | 485 | 485 | URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE NIEPRZENOŚNE | - | - | 11.4
113. | 491 |  |  |  | 491 | 491 | ZESPOŁY KOMPUTEROWE | Maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, w szczególności: - jednostki centralne, - jednostki pamięci, - jednostki zasilające, - urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery, - urządzenia wyjścia, - urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, monitory ekranowe, - urządzenia transmisji i ochrony danych. Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych, względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki. | - urządzeń służących do badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664, - specjalistycznych urządzeń i maszyn służących wyłącznie do programowego nauczania lub samo instruktażu, sklasyfikowanych w grupie 8, - komputerów sterujących procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej itp., stanowiących integralną część maszyny oraz przemysłowych rejestratorów danych i aparatury liczącej, przystosowanej wyłącznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemysłowych, sklasyfikowanych w odpowiednim rodzaju KŚT. | 6.4
114. | 491a | CD, Instalacja monitoringu mętności, żelaza i manganu, Komputerowy system nadzoru technologicznego, konstrukcja ekranów, łącze radiomodemowe, podgląd procesu, program komputerowy wizualizacji/sterowania Repetytor Globalny do central analogowych, tablica synoptyczna, |  |  | 491a |  |  |  |  | 10.4
115. | 491b | ekran, karta sieciowa, komputer, monitor, Serwer, |  |  | 491b |  |  |  |  | 7.2
116. | 492 | automatyka SUW, automatyka sterowania procesu, instalacja AKPiA, panel sterujący, pulpity sterownicze, procesor komunikacyjny, regulator, szafa (węzłowa, teleinformatyczna, pomiarowa, Szafka (AKPIA, elektryczna, sterownicza, sterownika, zasilająco-sterownicza,), skrzynka lokalnego sterowania, system sterowania, układ sterowania, zasilająco-sterowniczy, |  | Automatyka | 492 | 492 | SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI | - zestawy automatyki przemysłowej stanowiące samodzielny obiekt, - samodzielne bloki regulacyjne i zestawy elementów wykonawczo-nastawczych stanowiących samodzielny obiekt, - elementy blokowego systemu regulacji ciągłej - pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne stanowiące samodzielny obiekt, - elementy automatyki impulsowej stanowiące samodzielny obiekt, - inne samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami. W komputerowych systemach kierowania ciągami technologicznymi lub przetwarzania danych, jako samodzielne obiekty należy traktować pełne konfiguracje sprzętowe, a nie poszczególne urządzenia je tworzące. W przypadku struktury sieciowej tych systemów jako obiekty samodzielne należy przyjmować zasoby sprzętowe stanowiące punkty węzłowe tej sieci. Technologiczne systemy pomiarowe sygnalizacji i sterowania, spełniające swoje funkcje na rzecz dwóch lub więcej obiektów lub instalacji technologicznych, stanowią samodzielne obiekty, jeżeli odpowiadają ogólnym kryteriom środków trwałych. | - | 20.1
117. | 506 | - |  |  | 506 | 506 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GAZÓW TECHNICZNYCH | - ubijarki potrząsalne, - aparaty do rektyfikacji powietrza (506-1 i 506-2), - odgazowywacze (506-3), - zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów, - aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami, - pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych, - pozostałe maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych. W skład obiektu m.in. wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp. Granice stanowią - w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale. | - aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47. | 0
118. | 580 | - |  |  | 580 | 580 | MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH | - maszyny do robót ziemnych, tj.: koparki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki, równiarki, zgarniarki, - maszyny do robót melioracyjnych - pogłębiarki do kanałów melioracyjnych, - samojezdne maszyny do oczyszczania rowów (odmularki), - maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące), - maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich, - maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali, - inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych. Obiektem jest poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym. | - spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które wykorzystywane są jako ciągniki, sklasyfikowanych w podgrupie 74. | 30.8
119. | 581 | - |  |  | 581 | 581 | MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH | - wibratory (581-2), - zacieraczki do tynku (581-3), - wibromłoty (581-4), - betoniarki, - mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw, - torkretnice, - maszyny do robót malarskich, - maszyny do podłóg, - inne maszyny do robót budowlanych. Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz - o ile występują - silnik elektryczny lub spalinowy, ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych - fundament. | - przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, sklasyfikowanych w rodzaju 347, - sprężarek występujących przy torkretnicach, sklasyfikowanych w rodzaju 444. | 12.5
120. | 582 | - |  | Piły, młoty hydrauliczne spalinowe itp.. | 582 | 582 | MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH | - maszyny do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych (582-1), - odśnieżarki dróg, ulic i placów (582-2), - szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg (582-3), - maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, - walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne, - pozostałe maszyny do robót drogowych. Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy, z wyłączeniem maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych oraz osprzęt dodatkowy. | - maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych, np. skrapiarek mechanicznych, pługów do odśnieżania dróg itp., sklasyfikowanych w podgrupie 74. | 12.4
121. | 592 | - |  |  | 592 | 592 | MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE | - | - | 15.1
122. | 599 | - |  |  | 599 | 599 | POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I DLA GOSPODARKI LEŚNEJ | - | - | 25.8
123. | 601 | Wanna (na przecieki), zbiornik koagulanta |  |  | 601 | 601 | ZBIORNIKI NAZIEMNE BETONOWE | - zbiorniki otwarte i zamknięte naziemne betonowe wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament - o ile występuje - oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny. Granice obiektu - jak w rodzaju 600. | - | 21.8
124. | 603 | cysterna koagulantu, Stacja dozowania koagulanta ze zbiornikiem, zbiornik (magazynowy chlorynu sodowego, neutralizacji, Neutralizator wycieków z chlorowni, olejowy, pix, reakcji, ), |  | Stacje koagulanta + sieć | 603 | 603 | ZBIORNIKI NAZIEMNE Z TWORZYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH | - | - | 18.4
125. | 604 |  |  |  | 604 | 604 | ZBIORNIKI NAZIEMNE STALOWE | - | - | 10
126. | 604a | aerator, Filtr (ciśnieniowy zamknięty, odżelaziający, pionowy), Mieszacz wodno-powietrzny, stacja sprężonego powietrza, Zbiornik (kondensora, oleju grzewczego /bo nie magazynują produktu ale są do procesu/, glikolu, powietrza, przenośny, retencyjny naziemny, wyrównawczy, retencyjny stalowy, stalowe (azot)), |  |  | 604a |  |  |  |  | 17.4
127. | 604b | naczynia wzbiorcze 15 |  |  | 604b |  |  |  |  | 18.8
128. | 604c | podgrzewacze wody 10 |  |  | 604c |  |  |  |  | 7.5
129. | 610 | most szynowy, koryta kablowe, Rozdzielnia, rozdzielnica elektryczna, szafka zailająca wyposażenie elektroenergetyczne, |  | Rozdzielnia, rozdzielnica elektryczna, wyposażenie elektroenergetyczne, koryta kablowe, most szynowy | 610 | 610 | URZĄDZENIA ROZDZIELCZE PRĄDU ZMIENNEGO | - urządzenia (zespoły) składające się z aparatury rozdzielczej, pomiarowej, zabezpieczającej, odgromowej itp., łącznie z konstrukcjami, ściankami działowymi, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, fundamentami, kanałami kablowymi, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza itp., lecz bez budynku. Urządzenia sprężarkowe wraz z silnikami napędowymi i przewodami zasilającymi stanowią element wyposażenia rozdzielni, które zasilają. Natomiast urządzenia sprężarkowe obsługujące kilka rozdzielni zaliczyć należy w skład rozdzielni o najwyższym napięciu. W przypadku istnienia nastawni lub wyodrębnionych urządzeń nastawczych połączenia urządzeń sterowniczych, zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych między rozdzielniami a nastawniami zalicza się do obiektu nastawni. Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub transformatorach po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza - łączniki na magistrali sprężonego powietrza. | - | 11.9
130. | 611 | - |  |  | 611 | 611 | URZĄDZENIA NASTAWCZE PRĄDU ZMIENNEGO I STAŁEGO | - urządzenia (zespoły) nastawcze, składające się z aparatury sterowniczej ręcznej i automatycznej, sygnalizacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, zabezpieczającej itp., zmontowanej razem jako urządzenia nastawcze wraz z konstrukcjami, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, kablami sterującymi i sygnalizacyjnymi, ułożonymi na terenie rozdzielni i połączonymi z urządzeniami nastawni, bateriami akumulatorów ołowianych i zasadowych i zespołami prostownikowymi, lecz bez budynków. Granice poszczególnego obiektu stanowią zaciski kabli sterujących i sygnalizacyjnych w rozdzielniach. | - elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610. | 13.9
131. | 612 | Falowniki, kaskadowy układ napędowy, rozdzielnice sterowania, sterowniki, szafy sterujące, szafki pomiaru, szafy sterowników, szafy obiektowe, SZR, układ rozruchowy (soft start) zabezpieczenie, |  |  | 612 | 612 | APARATURA PRĄDU ZMIENNEGO | - wyłączniki o napięciu znamionowym => 60 kV, - aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną wmontowaną i niewmontowaną lub rezerwową niezależnie od napięcia. | - elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610. | 12.6
132. | 613 | stacje transformatorowe |  | stacje transformatorowe | 613 | 613 | STACJE TRANSFORMATOROWE STAŁE I MOBILNE | - kompletne stacje transformatorowe (z wyłączeniem stacji słupowych), posiadające nie więcej niż pięć pól rozdzielczych wysokiego napięcia, - mobilne stacje transformatorowe wraz z budynkiem i normalnym wyposażeniem, z wyłączeniem transformatorów. Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających. | - stacji słupowych transformatorowych (bez transformatorów) wchodzących w skład linii elektroenergetycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 210, - elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610, - transformatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 630. | 15.2
133. | 614 | tablica prądu stałego |  |  | 614 | 614 | URZĄDZENIA I APARATURA ROZDZIELCZA PRĄDU STAŁEGO | - wewnętrzną aparaturę rozdzielczą pomiarową, zabezpieczającą, sterowniczą, sygnalizacyjną itp., umieszczoną bezpośrednio przy urządzeniu prądu stałego i zmontowaną razem w jedno urządzenie rozdzielcze wraz z konstrukcjami, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza itp., z wyłączeniem budynku. Obiekty stanowią: rozdzielnie prądu stałego zasilane ze źródła energii lub sieci prądu stałego, służące do rozdziału między linie doprowadzające lub odgałęzienia do odbiorników, w tym rozdzielnie podstacji i kabin sekcyjnych na liniach trakcji elektrycznej łącznie z rozdzielniami przewożonych kabin sekcyjnych oraz rozdzielniami przewożonych zespołów prostowniczych. Granicę obiektu tworzą zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach, na urządzeniach prostownikowych po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza - łączniki na magistrali sprężonego powietrza. W rozdzielniach przewożonych granice obiektu tworzą zaciski lub izolatory na pojazdach. | - przewodów doprowadzających i odprowadzających zarówno kablowych, jak i napowietrznych przed zaciskami na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub prostownikach, sklasyfikowanych w podgrupie 21, - urządzeń rozdzielczych i aparatury rozdzielczej, pomiarowej, kontrolnej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, odgromowej itp. przynależnych bezpośrednio do maszyny prądotwórczej prostownika lub odbiornika energii elektrycznej, - urządzeń słaboprądowych, jak np. telefony, aparatura sygnalizacyjna itp., niestanowiących elementów tablic, celek lub skrzynek rozdzielczych prądu stałego. | 15.3
134. | 620 | - |  |  | 620 | 620 | URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI | - nadajniki radiofoniczne i radiotelefoniczne, nadajniki radiokomunikacyjne oraz nadajniki telewizyjne. Obiektem jest kompletnie wyposażony nadajnik wraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi do normalnej pracy nadajnika. Granicę obiektu stanowią: z jednej strony - urządzenia rozdzielcze zasilania energią elektryczną, z drugiej - wyprowadzenie linii przesyłowej wysokiej częstotliwości, które nie wchodzą w granicę obiektu. | - | 12.3
135. | 621 | - |  |  | 621 | 621 | URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI | - | - odbiorników radiowych w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych. | 0
136. | 622 | - |  |  | 622 | 622 | URZĄDZENIA ELEKTROAKUSTYCZNE I ELEKTROWIZYJNE | - | - | 10
137. | 623 | instalacja telewizji przemysłowej system dozoru, kamera, telewizja dozorowa, |  |  | 623 | 623 | URZĄDZENIA TELETRANSMISJI PRZEWODOWEJ | - urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN (623-7), - urządzenia systemu monitoringu przemysłowego, - urządzenia i aparaturę teletransmisji przewodowej telefonicznej i radiofonicznej, urządzenia teletransmisji na liniach elektroenergetycznych oraz inne urządzenia i aparaturę teletransmisyjną. Obiektem jest kompletne urządzenie teletransmisji przewodowej. | - | 16.6
138. | 624 |  |  |  | 624 | 624 | URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE | - | - urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz latarni oświetleniowych, sklasyfikowanych w podgrupie 22. | 19.9
139. | 624a | Centrala pożarowa, instalacja (alarmowa, alarmu gazowego, sygnalizacji włamania i pożaru, sygnalizacji pożaru), kontrola dostępu, System (sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, ochrony obwodowej), system detekcji i sygnalizacji CO2, układ detekcji gazów, wideodomofon, |  | System sygnalizacji włamania, instalacja sygnalizacji włamania i pożaru, instalacja alarmowa, instalacja sygnalizacji pożaru, system detekcji i sygnalizacji CO2, Centrala pożarowa, kontrola dostępu | 624a |  |  |  |  | 16.3
140. | 624b | NARAŻONE NA ŚRODOWISKO AGRESYWNE: alarm gazowy, centralka alarmu, dozór gazowy (siarkowodór, metan, chlor), układ do pomiaru zawartości chloru, Urządzenie do pomiaru wycieku gazu GSM, System detekcji chloru, |  |  | 624b |  |  |  |  | 12
141. | 626 | Centrala telefoniczna, instalacja telefoniczna, telefon |  |  | 626 | 626 | URZĄDZENIA DLA TELEFONII | - | - | 21.2
142. | 629 | - |  |  | 629 | 629 | POZOSTAŁE URZĄDZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE | - urządzenia linii radio- i teletechnicznych typu przenośnego i typu stacyjnego służące dla przesyłania i odbioru sygnałów telewizyjnych, telefonicznych lub telegraficznych, w tym radiotelefony, telefony komórkowe. | - | 18.5
143. | 630 | Dyspozytornia z rozdzielnią - transformator, Transformator, |  | Transformator | 630 | 630 | TRANSFORMATORY | - | - specjalnych transformatorów laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8, - transformatorów stanowiących składową część maszyn lub urządzeń złożonych, np. prostowników, aparatów spawalniczych, pieców elektrycznych itp., sklasyfikowanych łącznie z tą maszyną czy urządzeniem. | 17
144. | 632 | Baterie kondensatorów, Bateria stacyjna, Prostownik, |  |  | 632 | 632 | KONDENSATORY STATYCZNE | - | - kondensatorów stanowiących część składową zespołów technicznych, jak np. kondensatorów pracujących w układach elektrycznych pieców indukcyjnych itp. | 21
145. | 633 | Akumulatory, bateria akumulatorów |  |  | 633 | 633 | BATERIE STACJONARNYCH AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH | - stacjonarne elektryczne baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zasadowych, złożone z ogniw. Obiektem w zakresie baterii akumulatorowych stacjonarnych jest bateria ogniw akumulatorowych. Granicę baterii akumulatorowej stacyjnej stanowią jej bieguny, z przewodami doprowadzającymi energię elektryczną. | - przewodów doprowadzających energię elektryczną, izolatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz tablic przepustowych, np. wchodzących w skład linii i sieci energetycznych lub innych obiektów i łącznie z nimi sklasyfikowanych. | 15.8
146. | 640 | dźwig osobowy |  |  | 640 | 640 | DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE | - | - wciągów pionowych budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 641. | 14.1
147. | 641 |  |  |  | 641 | 641 | DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI ITP. | - kołowroty (643-60), w tym kołowroty szybowe (643-63), - wyciągi, w tym wyciągi kopalniane (641-7), - pozostałe maszyny i urządzenia do podnoszenia lub przeciągania ciężarów. Obiektem jest poszczególny, stanowiący odrębną techniczną całość, dźwignik przenośny lub kołowrót kopalniany wraz z normalnym wyposażeniem - wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania i ciężarów. W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd (silnik lub pompa). | - | 0
148. | 641a | Żuraw, wciągniki łańcuchowe - ocynkowane (ścieki) - składane |  | Wciągarki, żurawie | 641a |  |  |  |  | 18.4
149. | 641b | Żuraw, Wciągniki łańcuchowy - pozostałe |  |  | 641b |  |  |  |  | 28.7
150. | 642 | - |  |  | 642 | 642 | ŻURAWIE (DŹWIGI PRZEŁADUNKOWE) | - | - żurawi na wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70, - żurawi samochodowych, sklasyfikowanych w podgrupie 74, - żurawi pływających, sklasyfikowanych w podgrupie 77. | 15.9
151. | 643 | przenośniki (ślimakowe, kubełkowe), rozdzielacz ślimakowy, |  |  | 643 | 643 | PRZENOŚNIKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | Granicę instalacji elektrycznej należącej do przenośnika stanowi z reguły główna płyta zaciskowa. | - | 10.4
152. | 644 | - |  |  | 644 | 644 | PRZENOŚNIKI KOPALNIANE | Przenośniki oraz wyciągi stałe i przesuwne: - kopalni dołowych (644-0 do 644-4), - kopalni odkrywkowych, - zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rud i innych kopalin. Obiektami są poszczególne przenośniki nieckowe z taśmą gumową, przenośniki stalowo-czołowe, zgrzebłowe jedno- i wieloczłonowe, przenośniki talerzowe oraz przenośniki wstrząsane o napędzie powietrznym, elektrycznym lub innym. Granicę obiektu o napędzie elektrycznym stanowi główna płyta zaciskowa, natomiast o napędzie powietrznym sprężonym - kołnierz łączący instalację wewnętrzną obiektu z siecią zewnętrzną. | - przenośników służących do transportu różnych materiałów i wyrobów w stanie wolnym lub w opakowaniu, sklasyfikowanych w rodzaju 643, - przenośników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5, - przenośników, sklasyfikowanych w rodzaju 643 i 645. | 0
153. | 646 | Suwnica, suwnica jednodźwigarowa, suwnica natorowa, suwnica ręczna, |  | suwnice | 646 | 646 | SUWNICE I WSADZARKI | - | - suwnic z wyciągnicą obrotową, tj. z podwieszonym żurawiem, sklasyfikowanych w rodzaju 642. | 29.8
154. | 649 | - |  | wentylatory | 649 | 649 | - | - | - | 0
155. | 650 | reduktory (przekładnia) |  |  | 650 | 650 | PRZEKŁADNIE | - | - przekładni występujących w przemyśle hutniczym, sklasyfikowanych w rodzaju 514, - przekładni występujących w przemyśle materiałów budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 521, - przekładni wbudowanych w maszyny, stanowiących elementy jej wyposażenia i łącznie z nią sklasyfikowanych. | 10
156. | 652 | /jeżeli tylko funkcja grzania to wentylacja, jeżeli dodatkowo schładza - klimatyzacja/ aparaty grzewczo-wentylacyjne, kanałowe, centrale wentylacyjne, wywiewne, instalacje powietrza ( w tym czerpnie, podstawy itp.), jednostki podsufitowe, nagrzewnice, osuszasz przepustnice, wentylatory dachowe, wyciągowe, wywietrzaki, |  |  | 652 | 652 | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE | - | - | 12.9
157. | 653 | centrala klimatyzacyjna, jednostka zewnętrzna, klimatyzator, |  | centrala klimatyzacyjna, klimatyzator | 653 | 653 | URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE | - | - samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446, - urządzeń wentylacji naturalnej, - przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych. | 15.4
158. | 654 |  |  |  | 654 | 654 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY | - | - urządzeń do oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w rodzaju 658. | 10
159. | 654a | URZĄDZENIA MECHANICZNE (ARMATURA ODCINAJĄCA) Automatyczny zawór przeciwuderzeniowy, Wydłużka montażowa, Reduktor ciśnienia, Osadnik - filtr siatkowy, Przepustnica, Ruszt filtracyjny TRITON, Zasuwa, Zasuwa nożowa, Zawór od i napowietrzający, zawór zwrotny kulowy, Klapowy zawór zwrotny, zastawki kanałowe, zastawki przelewowe, |  | przepustnice złącze rurowo-kołnierzowe | 654a |  |  |  |  | 12.8
160. | 654b | DEZYNFEKCJA: Chlorator V 10 k, Generator CLO2, System do przełączenia poboru chloru z butli, Zawór regulacji próżni, Zmieniacz beczek |  |  | 654b |  |  |  |  | 15.5
161. | 654c | POZOSTAŁE Filtr odmulnik magnetyczny, Filtr membranowy zanurzeniowy, Kaskada napowietrzająca, Mieszadło (wolnoobrotowe, pionowe szybkoobrotowe), Napowietrzacz wody, Tablica reducyjno - sterująca, układ dostosowania parametrów wody, Zespół stacji namaczania i dawkowania węgla, |  |  | 654c |  |  |  |  | 9
162. | 655a | adsorber, Biofiltr, generator azotu, instalacja powietrza złowonnego odsiarczalnia, |  | Adsorber, system wentylacji odorowej | 655a |  |  |  |  | 14.6
163. | 655c | Filtr biogazu, urządzenia do dezodoryzacji (np. Dawkowanie chemii), zamgławiacz, |  |  | 655c |  |  |  |  | 0
164. | 658 |  |  |  | 658 | 658 | URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | - | - | 191.9
165. | 658a | URZĄDZENIA: dezintegracja osadu, elementy wyposażenia technologicznego, krata, macerator (rozdrabniacz), mieszadło (kierunkowe, prętowe) , prasa, prasopłuczka, separator piasku, stacja (zlewcza, roztwarzania i dozowania polielektrolitu, dozowania polielektrolitów, polimeru), system napowietrzania/ zestaw napowietrzający, układ płukania piasku, urządzenie do wapnowania, wirówka, zagęszczarki mechaniczne (32062 ???), zgarniacz, ARMATURA: blacha przelewowa, dyfuzor, klapa, kompensator, łapacz piany, przepustnica, teleskop, zastawka, zasuwa, zawór, zawór/rozdzielacz obrotowy, |  | Mieszadła zastawki, zasuwy, zawory, | 658a |  |  |  |  | 12.8
166. | 658b | Mieszadło pompujące wkf (duże) |  |  | 658b |  |  |  |  | 10.2
167. | 658c | Mieszadła pompujące, myjka ciśnieniowa |  |  | 658c |  |  |  |  | 11.2
168. | 659 | Filtry workowe, instalacja odpylająca (STSO), Lej rozdzielający granulat, obudowa dźwiękochlonna palniki (do kotłów), pochodnia gazu, powlekarka, suszarka (granulatu), układ pneumatyki, układ recyrkulacji (granulatu), |  |  | 659 | 659 | POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | - | - urządzeń i aparatów wchodzących w skład innych obiektów lub sklasyfikowanych w grupach 3-6, - urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664, - wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8. | 10.3
169. | 659a |  |  | Zestawy wodomierzowe | 659a |  |  |  |  | 13.7
170. | 660 | system wagowy, Waga IZUK, Waga paletowa, Waga pomostowa, waga samochodowa, |  |  | 660 | 660 | WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE | - wagi ustawione na stałe na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych, - wagi wbudowane, takie jak: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące itp. Obiektem jest poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy. | - wag wbudowanych służących do samoczynnego (automatycznego lub półautomatycznego) ważenia materiałów sypkich, takich jak: mąka, cukier, proszki itp., stanowiących elementy urządzeń do napełniania lub paczkowania, sklasyfikowanych w grupie 5, - wag wbudowanych na stałe do dźwigów i transporterów, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, stanowiących ich elementy składowe i sklasyfikowanych łącznie z nimi. | 28.4
171. | 662 | - |  |  | 662 | 662 | URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE | - projektory przenośne (662-1), - ekrany kinowe (662-5), - urządzenia służące do demonstracji ruchomych lub nieruchomych obrazów na ekranie. Obiektem jest kompletny projektor stały o szerokości taśmy 16 mm i 35 mm oraz projektor przenośny lub dźwięku o różnej szerokości taśmy, rzutnik do przeźroczy, epidiaskop, episkop, ekran kinowy normalny stały rozpraszający, kierunkowy lub panoramiczny, ekran kinowy przenośny oraz inne urządzenia i aparaty projekcyjne. | - | 5
172. | 663 | - |  |  | 663 | 663 | URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE | - | - | 5
173. | 664 | analizator, ciepłomierz, czujniki, miernik (gazu, stężenia tlenu), pobieraki, pompa perystaltyczna, punkt pomiarowy, przepływiomierze, przetworniki, stacja meteo, stacja poboru prób, tlenomierz, układ (pomiarowy, układ pomiaru zawartości chloru, Depolox MFA-CIO2, Zestaw do pomiaru chloru w wodzie, MFA - Depolox 4), tlenu, system monitorujący, urządzenie pomiarowe, wodomierz, zestaw do pomiaru koncentracji osadu, Zestaw do pomiaru mętności, |  |  | 664 | 664 | URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH | - aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, - inne urządzenia i aparaturę uniwersalną i specjalną o charakterze nieprodukcyjnym służące do przeprowadzania różnych badań technicznych. Obiektem jest poszczególne urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania badań technicznych. | - urządzeń i aparatury, sklasyfikowanej w podgrupie 62, - urządzeń technicznych służących dla celów produkcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 650 lub w grupach 3-5 i 7, - wyposażenia i sprzętu technicznego, sklasyfikowanych w grupie 8, - urządzeń i aparatów stanowiących element wyposażenia innych obiektów inwentarzowych (zespołów-agregatów), sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami. | 10.9
174. | 669 | - |  |  | 669 | 669 | POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | - parkometry, - urządzenia do diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych, - kasy fiskalne i rejestrujące, - armatki do naśnieżania stoków, - wykrywacze metali, - tablice reklamowe ustawione na powierzchni gruntu (tzn. niezwiązane w sposób trwały z gruntem), - pozostałe samodzielne urządzenia nieprzemysłowe, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z którego są wykonane, oraz podstawowe parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów sklasyfikowanych w rodzajach 660-668. | - aparatów, narzędzi, przyrządów itp. wyposażenia technicznego, sklasyfikowanych w grupie 8, - urządzeń stanowiących element składowy innych obiektów, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami. | 9.5
175. | 681 | Kontener |  | Kontener | 681 | 681 | KONTENERY | - kontenery przewoźne i przesuwne, zarówno uniwersalne, jak i specjalne, służące do transportu towarów (wyrobów) przemysłowych oraz produktów rolnych i leśnych środkami transportu (taborem): wodnego, lądowego oraz lotniczego. Obiektem jest kontener o pojemności > 5 m3, o odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji, pozwalającej na wielokrotne jego użytkowanie. W skład obiektu (kontenera) mogą wchodzić różnego rodzaju urządzenia pomocnicze stałe, ułatwiające jego przenoszenie lub przesuwanie, jak również stałe wyposażenie zabezpieczające właściwe dla danego rodzaju towarów warunki w czasie transportu. | - zbiorników przenośnych (np. kadzi fermentacyjnych) o charakterze aparatów, w których przebiegają określone procesy technologiczne, sklasyfikowanych w grupie 5, - cystern, pojemników i zbiorników zmontowanych na stałe na samochodach i wagonach kolejowych - tabor o specjalnym przeznaczeniu, sklasyfikowanych w grupie 7. | 10.1
176. | 741 | samochód osobowy Ford KA |  |  | 741 | 741 | SAMOCHODY OSOBOWE | - samochody osobowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej > 500 cm3, - pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3, - samochody osobowe zasadniczo przeznaczone do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi. | - samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe, sklasyfikowanych w rodzaju 742, - samochodów specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 743, - pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób (włączając kierowcę), sklasyfikowanych w rodzaju 744. | 5.9
177. | 742 |  |  |  | 742 | 742 | SAMOCHODY CIĘŻAROWE | - pojazdy samochodowe do transportu towarów, tj.: -> samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów, -> samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów. - podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik. | - | 9.6
178. | 743 | - |  |  | 743 | 743 | SAMOCHODY SPECJALNE | - pojazdy samowyładowcze przeznaczane do użytku poza drogami publicznymi, - pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne, - samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego, - pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak: -> piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton, -> pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (np. polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne), -> pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe, -> ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego, -> ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne, -> żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne), -> samojezdne wieże wiertnicze, -> generatory przewoźne, -> radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe, - pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane. | - | 14.9
179. | 744 | - |  |  | 744 | 744 | POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU DZIEWIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB, WŁĄCZAJĄC KIEROWCĘ | - | - | 14.9
180. | 746 | - |  |  | 746 | 746 | CIĄGNIKI | - ciągniki kierowane przez pieszego, - ciągniki rolnicze - mieszczą się tu pojazdy silnikowe skonstruowane do stosowania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych, - ciągniki gąsienicowe, - ciągniki samochodowe, w tym: ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe oraz do ciągnięcia naczep lub przyczep | - | 11.6
181. | 748 | - |  |  | 748 | 748 | PRZYCZEPY | - przyczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe), - przyczepy do przewozu towarów. | - | 22.3
182. | 760 | Wózek akumulatorowy |  |  | 760 | 760 | WÓZKI JEZDNIOWE Z POMOSTEM STAŁYM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE) | - | - | 19.1
183. | 762 | - |  |  | 762 | 762 | WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE, MECHANICZNE, WYSOKIEGO PODNOSZENIA (WIDŁOWE) O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE) | - | - | 0
184. | 763 | - |  |  | 763 | 763 | WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE, MECHANICZNE, WYSOKIEGO PODNOSZENIA (WIDŁOWE) O NAPĘDZIE SPALINOWYM | - | - | 16.9
185. | 768 | - |  |  | 768 | 768 | POZOSTAŁE WÓZKI JEZDNIOWE | - | - | 15.9
186. | 773 | - |  |  | 773 | 773 | TABOR TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO | - statki wycieczkowe, łodzie wypoczynkowe lub sportowe, - łodzie wiosłowe i kajaki, - motorówki, - wodoloty (773-1010), - promy wszelkiego typu, - łodzie z napędem śmigłowym, - statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem, - barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu, - pozostałe jednostki pływające do przewozu osób i towarów. Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym wyposażeniem | - silników przyczepnych używanych do łodzi, sklasyfikowanych w grupie 3, - taboru rybołówstwa śródlądowego, sklasyfikowanego w rodzaju 779 | 33.9
187. | 800 | Detektor przenośny, Miernik gazów BM 25, tlenomierz przenośny, wagosuszarka, |  | GPS Karcher, niwelator podest, stacja deszczomierzowa | 800 | 800 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRAWDZIANY ITP. | - urządzenia pomiarowe siły wiatru, - pozostałe samodzielne narzędzia, sprzęt i przyrządy techniczne, aparaty kontrolno-pomiarowe, sprawdziany itp. przedmioty. | - urządzeń i aparatów kontrolno-pomiarowych, programujących, sterujących itp. wchodzących w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia, właściwej maszyny, urządzenia, zespołu, agregatu itp., sklasyfikowanych w grupach 3-6, - urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664 | 11.6
188. | 801 | - |  |  | 801 | 801 | WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT LABORATORYJNY | - samodzielne aparaty, sprzęt oraz wyposażenie techniczne użytkowane w laboratoriach przedsiębiorstw, zakładów, placówek i jednostek naukowo- badawczych itp., - elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową do przeprowadzania badań laboratoryjnych (801-0) | - aparatów, sprzętu i wyposażenia technicznego wchodzącego w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia właściwych maszyn i urządzeń technicznych, sklasyfikowanych w grupach 3-6, - aparatów i urządzeń technicznych i użytkowanych w procesach produkcyjnych, sklasyfikowanych w grupach 3-6. | 5
189. | 802 | - |  |  | 802 | 802 | WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY | - aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii (802-0) | - pozostałe wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny użytkowane w zakładach ochrony zdrowia oraz klinikach weterynaryjnych. | 6
190. | 803 | Ksero |  | Ksero | 803 | 803 | WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH | - maszyny biurowe piszące (803-0), - maszyny liczące i licząco-piszące (803-1), - dalekopisy, w tym dalekopisy do maszyn matematycznych (803-3), - maszyny do redagowania tekstów, - maszyny do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji, - bankomaty, - inne maszyny, sprzęt i wyposażenie techniczne dla prac biurowych. | - maszyn analityczno-kalkulacyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 490, - komputerów, sklasyfikowanych w rodzaju 491, - maszyn, urządzeń i aparatów poligraficznych, sklasyfikowanych w rodzaju 548. | 7.8
191. | 806 | - |  |  | 806 | 806 | KIOSKI, BUDKI, BARAKI, DOMKI CAMPINGOWE ITP. | - kioski, budki, domki campingowe, zadaszenia ochronne itp. różne obiekty wolnostojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem. | - kiosków, sklasyfikowanych w rodzaju 103, - budynków transformatorni, sklasyfikowanych w rodzaju 210, 211 i 613, - budynków portierni, wagowni, dyspozytorni itp., sklasyfikowanych w rodzaju 109, - baraków składanych, sklasyfikowanych w rodzaju 109, - przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej, sklasyfikowanych w grupie 1 i 2, - zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100m2, sklasyfikowanych w podgrupie 29, - szklarni i inspektów, sklasyfikowanych w grupie 1. | 0
192. | 808 | Drabina, oczomyjki, prysznice bezpieczeństwa, rusztowanie jezdne, sprzęt BHP i P.Poż., zwijacz węża, |  | Myjka do oczu | 808 | 808 | POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | - meble, - dywany, - lustra, - wyroby gospodarstwa domowego, - sejfy, kasy pancerne, - sprzęt oświetleniowy, - dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne, - manekiny służące do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, - promienniki podczerwieni, - pozostałe narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny, ruchomości oraz inne samodzielne środki pracy i przedmioty zaliczane do środków trwałych, gdzie indziej niesklasyfikowane. | - wyposażenia i przyrządów wchodzących w skład normalnego, dodatkowego lub specjalnego wyposażenia maszyn, urządzeń, aparatów, zespołów urządzeń itp., sklasyfikowanych w grupach 1-7. | 13.6
193. | 909 | - |  |  | 909 | 909 | - | - | - | 20
194. | WNP |  |  |  | WNP |  |  |  |  | 11.3
195. | likwidacja do 30.06 |  |  | Pompownia do likwidacji | likwidacja_2014 |  |  |  |  | 1.29
196. |  |  |  |  | likwidacja_2015 |  |  |  |  | 1.29
197. |  |  |  |  | likwidacja_2016 |  |  |  |  | 2
198. |  |  |  |  | likwidacja_2017 |  |  |  |  | 3

## Struktura słownika
Podsumowanie Słownika Komponentów
Liczba z KŚT_AQ
Typ komponentu | KŚT | KŚT_AQ | Komponent | Okres ekonomicznej użyteczności wg Aquanet | Suma
AKPiA |  |  |  |  | 12
Armatura |  |  |  |  | 15
Budynek |  |  |  |  | 7
Elektryczny |  |  |  |  | 23
Kolektor |  |  |  |  | 2
Magistrala |  |  |  |  | 1
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  | 38
Pompa |  |  |  |  | 21
Pozostałe | 801 | 801.001 | Sprzęt laboratoryjny | 10 | 1
|  | 801.002 | Meble laboratoryjne | 10 | 1
| 023 | 023.001 | Program wizualizacji | 5 | 1
|  | 023.002 | Aplikacja wizualizacyjna | 5 | 1
|  | 023.003 | Oprogramowanie sterownika | 5 | 1
Pozostałe instalacje technologiczne |  |  |  |  | 4
Sieć rozdzielcza ścieków |  |  |  |  | 2
Sieć rozdzielcza wody |  |  |  |  | 6
Studnia |  |  |  |  | 2
Transport |  |  |  |  | 2
Urządzenie |  |  |  |  | 57
Wewnętrzna instalacja mediów |  |  |  |  | 11
Zewnętrzna sieć mediów |  |  |  |  | 11

## Założenia_sieć
Wprowadzanie okresu amortyzacji środków trwałych wg numeru KŚT - SIECI
Lp. | Podgrupa KŚT | Środki trwałe użytkowane przez ME | Grupa KST | Średni okres użytkowania 31.12.2014 | proponowany nowy podstawowy okres użytkowania (dla warunków normalnych) | Zweryfikowany OEU
1. | Magistrale wodociągowe | PE | 210 | 27.9 |  | 27.9 | 55
2. | Magistrale wodociągowe | Stal | 210 | 27.4 |  | 27.4 | 27
3. | Magistrale wodociągowe | Stal 3LPE | 210 | 28.4 |  | 28.4 | 28
4. | Magistrale wodociągowe | Żeliwo sferoidalne | 210 | 29.4 |  | 29.4 | 75
5. | Magistrale wodociągowe | Żeliwo szare | 210 | 28.7 |  | 28.5 | 28
6. | Magistrale wodociągowe | Żywice poliestrowe | 210 | 28.1 |  | 28.1 | 28
9. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | Azbestowo-cementowe | 211 | 33.2 |  | 26 | 65
10. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | Beton | 211 | 22.2 |  | 22.2 | 22
11. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | Kamionka | 211 | 26.4 |  | 26.4 | 26
12. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | PCV | 211 | 28 |  | 25.4 | 55
13. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | PE | 211 | 27.9 |  | 27.9 | 55
14. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | Stal | 211 | 28.1 |  | 27.2 | 27
15. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | Żeliwo sferoidalne | 211 | 28.1 |  | 28.1 | 75
16. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | Żeliwo szare | 211 | 27.5 |  | 23.2 | 23
17. | Sieć wodociągowa rozdzielcza | Żywice poliestrowe | 211 | 27 |  | 27 | 27
20. | Kolektory ściekowe | Beton | 210 | 43.9 |  | 30 | 55
21. | Kolektory ściekowe | Kamionka | 210 | 42.1 |  | 75 | 95
22. | Kolektory ściekowe | Murowany | 210 | 40 |  | 40 | 40
23. | Kolektory ściekowe | PCV | 210 | 44.5 |  | 50 | 45
24. | Kolektory ściekowe | PE | 210 | 40.3 |  | 40 | 55
25. | Kolektory ściekowe | Stal | 210 | 40 |  | 40 | 40
26. | Kolektory ściekowe | Żywice poliestrowe | 210 | 40.4 |  | 50 | 45
30. | Kanalizacja ściekowa | Beton | 211 | 37.6 |  | 30 | 55
31. | Kanalizacja ściekowa | Kamionka | 211 | 41 |  | 75 | 95
32. | Kanalizacja ściekowa | PCV | 211 | 40.7 |  | 50 | 45
33. | Kanalizacja ściekowa | PE | 211 | 31.4 |  | 32 | 55
34. | Kanalizacja ściekowa | Stal | 211 | 41.8 |  | 42 | 41
35. | Kanalizacja ściekowa | Żeliwo szare | 211 | 44.1 |  | 44 | 44
36. | Kanalizacja ściekowa | Żywice poliestrowe | 211 | 41.9 |  | 50 | 45