Opis techniczny

Obiekt:                           Miasto Poznań, obręb  Dębiec

Dz. Nr  12/26, 12/22, 2/2 – ark 33

Dz. Nr, 11, 5, 9– ark 34

Nazwa przedsięwzięcia      Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w

Poznaniu

Nazwa opracowania           Budowa oświetlenia drogowego na ul. Samotnej w Poznaniu

Inwestor:		     Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 16

61-623 Poznań

Podstawa opracowania:	     Umowa nr 03/IR z dnia 13.12.2012 r.

Warunki przyłączenia OD5/ZR1/2131/2013 – z dnia 09.07.2013r

normy: N SEP-E-004, N SEP-E-001, ,PN-CEN/TR 13201-1:2007,

PN-CEN/TR 13201:2007, normy branżowe; aktualne katalogi

i przepisy; oględziny i pomiary w terenie

Zakres opracowania:

Projekt oświetlenia obejmuje:

- Linię nn-0,4kV kablową

- Słupy oświetlenia ulicznego z oprawami

- Szafka oświetlenia ulicznego

Uwagi ogólne:

- Sieć kablową oświetlenia ulicznego zaprojektowano w układzie TN-C.

- W rejonie objętym niniejszym zadaniem istnieje sieć urządzeń podziemnych takich jak: sieć gazociągowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Uzbrojenie podziemne zlokalizować przy pomocy przekopów próbnych pod nadzorem właścicieli urządzeń. Wykopy w miejscu występowania uzbrojenia podziemnego WYKONYWAĆ RĘCZNIE.

- Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się szczegółowo z:

- Protokołem Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Poznaniu,

- Uzgodnienie z ZDM

- Podstawowe dane zawarte w normie N SEP-E-004 oraz normach branżowych dotyczące  skrzyżowań i zbliżeń  projektowanych kabli nn-0,4kV z urządzeniami podziemnymi.

Skrzyżowania z istniejącymi:

- gazociągami, wodociągami, kanalizacją ściekową - zachować odległość minimum 0,25m + średnica rurociągu,

- kablami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi - zachować odległość minimum 0,15m bez osłony rury ochronnej. Przy skrzyżowaniu przechodzić pod kablami telekomunikacyjnymi.

- ciepłociągiem – przejście wykonać przeciskiem min. 0,5 poniżej ciepłociągu (zgodnie z uwagą ZUDP),

Zbliżenia z istniejącymi:

- gazociągami, wodociągami, kanalizacją ściekową - zachować odległość minimum 0,25m + średnica rurociągu,

- kablami elektroenergetycznymi - zachować odległość min. 0,05m,

- kablami telekomunikacyjnymi - zachować odległość min. 0,25m.

      - Uwaga ! dotyczy wszystkich urządzeń podziemnych

W miejscach, gdzie ze względu na zagęszczenie uzbrojenia nie można  zachować minimalnych odległości przy zbliżeniu  należy:

- kabel energetyczny zakopać głębiej,

- zastosować na krótkich odcinkach (na kablu energetycznym) osłonę z rury z tworzywa sztucznego.

  - Po zakończeniu prac ziemnych i instalacyjnych przywrócić pierwotny stan nawierzchni,

  - Wytyczenie tras projektowanych kabli oraz ich inwentaryzację po ułożeniu (przed zasypaniem) należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej,

  - Całość prac wykonać zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.

ad. I – Linia nn-0,4kV kablowa.

W celu zasilenia projektowanych lamp oświetlenia ulicznego należy:

- na dz. Nr 12/26, przy istniejącym słupie nn.0,4kV zabudować szafkę sterującą oświetleniem (SO). Projektowaną szafkę zasilić kablem  YAKY 4x35 mm2 z istn. linii napowietrznej 0,4kV od istn. słupa K-10/Dana. Proj. SO uziemić tak aby wartość rezystancji uziemienia spełniała warunek R≤30 Ω.

- na istn. słupie K-10/Dana zabudować zabezpieczenie  słupowe (rozłącznik), zabezpieczające

przyłącze kablowe dla proj. SO,

- z projektowanej SO wyprowadzić jeden obwód oświetleniowy w kier. Ul. Samotnej,

- pobudować latarnie wzdłuż projektowanej drogi zgodnie z rys. nr 2.

- latarnie uziemić zgodnie ze schematem (rys. nr 3) i zestawieniem montażowym tak, aby wartość rezystancji uziemienia spełniała warunek Rna końcu linii. Bednarkę uziemiającą zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm, uzupełnieniem uziomu poziomego są uziomy pionowe prętowe stalowe, pomiedziowane.

Kable układać zgodnie z planem mapy zasadniczej – rys. 2. Miejsca skrzyżowania kabli z drogami wykonać metodą przecisku lub przekopu (nawierzchnie nieutwardzone) w rurze ochronnej odpowiednio d= 75mm2. Pozostawić zapas kabla w postaci pętli 1,5m po obu stronach rury ochronnej.

W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z urządzeniami podziemnymi stosować ochronę kabla w postaci odcinków rury d=75mm2 zgodnie z normą N SEP-E-004.

Kable układać w rowach kablowych na głębokości 70cm na 10cm podsypce z piasku, linią falistą z zapasem 4 długości. Na całej długości kabla, w  odległości nie większej niż co 10m oraz na jego końcach przymocować opaski informacyjne kablowe z podaniem typu, przekroju, roku ułożenia oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypać warstwą piasku o grubości 25cm, i położyć folię PCV koloru niebieskiego. Całość wyrównać ziemią rodzimą do poziomu gruntu.

Trasę projektowanych kabli nn-0,4kV pokazano na planie mapy zasadniczej – rys. nr 2.

Szczegółowe dane – patrz plan projektowanej linii kablowej nn-0,4kV (rys. nr 2), schemat elektryczny zasilania (rys. nr 3).

#### ad. II Rozdzielnica oświetleniowa.

#### Posadowić nową rozdzielnicę oświetleniową, w obudowie z tworzywa sztucznego. Wykonaną jako dwudzielną z podziałem na część pomiarową (licznik, zabezpieczenia główne) oraz część obwodową (zabezpieczenia obwodowe, układ sterowania). Część pomiarowa otwierana przez każde z zamknięć (Enea, konserwator ZDM), część obwodowa otwierana tylko przez jedno zamknięcie (konserwator ZDM). Szczelność obudowy IP44, II klasy ochronności. Rozdzielnicę tą należy wykonać w wariancie wolnostojącym na fundamencie, wykonaną z tworzywa sztucznego. Projektowaną  lokalizację przedstawiono na podkładzie geodezyjnym. Zabezpieczenie główne stanowiące zarazem zabezpieczenie przedlicznikowe projektowanej szafki oświetleniowej stanowić będą wkładki o mocy 10A umieszczone w rozłączniku typu RB-00, zabezpieczenia obwodowe D01 gG 4A umieszczone w gniazdach natablicowych 16A. Szczegóły przedstawiono na schemacie ideowym.

Sterowanie oświetleniem

W projektowanej szafce oświetleniowej należy zastosować sterownik oświetlenia o parametrach jak niżej:

· załączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca,

· wbudowany modem GPRS z możliwością podłączenia anteny zewnętrznej,

· opcjonalnie możliwość podłączenia za pomocą innego łącza (np. światłowód, LAN),

· możliwość podłączenia komputera serwisowego za pomocą połączenia kablowego (za

pomocą łącza RS232 lub USB),

· wbudowany odbiornik GPS pozwalający na określenie położenia geograficznego

sterownika, oraz uwzględnianie tej informacji przy załączaniu i wyłączaniu oświetlenia,

· gniazdo do podłączenia anteny zewnętrznej GPS,

· synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity,

· min. 2 wejścia analogowe pozwalające podłączyć czujniki (np. natężenia światła, opadów

deszczu, wiatru, luminancji),

· 12 wejść dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przełącznika AO-

R, detekcji stanu załączania stycznika),

· 2 wejścia do podłączenia czujników służących do zliczania natężenia ruchu,

· 6 wyjść umożliwiających załączanie poszczególnych obwodów w szafce,

· pomiar napięcia i prądu oraz cos j w poszczególnych fazach oraz mocy czynnej i zużytej

energii,

· kontrola działania zabezpieczeń obwodowych, np. poprzez pomiar mocy,

· rejestracja zmierzonych wartości napięcia, prądu i cos j dla poszczególnych faz co 1

minutę przez okres min. 30 dni,

· kontrola zaniku fazy,

· zapamiętywanie zmian stanu wejść dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany

stanu) – minimum 1000 zapisów,

· możliwość definiowania nazwy sterownika, zapamiętywanej w sterowniku,

wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obsługi serwisowej

przy połączeniu komputera serwisowego bezpośrednio ze sterownikiem,

· możliwość zdefiniowania różnicy w czasie załączania poszczególnych obwodów w celu

ograniczenia wielkości maksymalnego prądu rozruchowego,

· możliwość modyfikacji tabeli załączeń i wyłączeń oświetlenia (pierwsza tabela uzgodniona

z ZDM),

· możliwość wprowadzania offsetów dla załączania i wyłączania oświetlenia,

· możliwość zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zależności od wartości

natężenia oświetlenia na dedykowanych czujnikach światła,

· możliwość zdefiniowania przerwy nocnej dla każdego z 6 wyjść osobno,

· możliwość wysłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów o zdarzeniach

typu załączenie oświetlenia, wyłączenie oświetlenia, stany awaryjne (np. zanik pojedynczej

lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej poniżej definiowanego progu,

brak sygnału załączenia stycznika – indywidualnie definiowany zestaw informacji dla każdego numeru),

Jako zabezpieczenie zasilania  sterownika zastosować zabezpieczenie S o charakterystyce B i prądzie 6A. Ponadto zamontować dwa wyłączniki krańcowe informujące o otwarciach drzwi rozdzielni. Wyłączniki krańcowe zabezpieczyć bezpiecznikiem S o charakterystyce B i prądzie 6A. Sterownik wyposażyć w anteny: GPS i GPRS. Poszczególne obwody załączane indywidualnie.

Montowany sterownik należy doposażyć w przekładnik prądowy o prądzie pierwotnym 5A, wtórnym 1A, klasie dokładności 0,5, współczynniku bezpieczeństwa FS=5 oraz mocy Sn=5VA z rezystorami dociążającymi RD-50/1 1x5. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosować zabezpieczenie S o charakterystyce B i prądzie 6A. Ponadto zamontować dwa wyłączniki krańcowe informujące o otwarciach drzwi rozdzielni. Wyłączniki krańcowe zabezpieczyć bezpiecznikiem S o charakterystyce B i prądzie 6A. Sterownik wyposażyć w anteny: GPS i GPRS. Należy zapewnić działanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania.

Montowane sterowniki muszą współpracować z zainstalowanym obecnie system sterowania.

W projekcie przyjęto sterownik oświetlenia LIS-UNI firmy Micromex, można zastosować urządzenia innych producentów przy spełnieniu parametrów jak wyżej.

#### ad. III – Słupy oświetleniowe z oprawami.

Na ulicy Samotnej przyjęto klasę oświetlenia S6. Na drodze przyjeto ograniczenie prędkości do 30km/h. Do obliczeń przyjęto średnią szerokość 5,5m. Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux rozmieszczenie latarni przyjęto średnio co 40m. Wysokość latarni h=6m. Rzeczywiste rozmieszczenie wynika z uzbrojenia terenu i możliwości technicznych pobudowania latarni.

Wymagania stawiane przez ZDM oprawom drogowym w technologii LED są następujące:

- zasilacz programowany wyposażony w interfejs DALI umożliwiający płynną regulację

natężenia oświetlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalający na zaprogramowanie godzin

redukcji natężenia oświetlenia w pracy autonomicznej, o parametrach w zakresie regulacji

natężenia 10-100%:

- cos φ >0,90, współczynnik mocy (PF) λ>0,9, THD<25%;

- wydajność LED w temp 85°C η≥130lm/W,

- temperatura barwowa 4000≤Tb≤4500,

- zasilacz pozwalający na pomiar czasu pracy oprawy oraz zużycia energii z dokładnością

min. 1%.

- oprawy LED powinny zostać przez producenta oznaczone w sposób trwały napisem umieszczonym na obudowie w miejscu widocznym z ziemi, o treści „ZDM Poznań”

- minimalny okres gwarancji 10 lat.

W projekcie obliczenia wykonano w programie Dialux dla oprawy PIANO MINI 5068 24 LED 0.95W (moc oprawy 22W). Przyjęto oprawy montowane na słupie, bez wysięgnika, słup stalowy spełniający wymagania PN-EN 40, ocynkowany, rurowy, o profilu stożkowym. Grubość ścianki słupa co najmniej 3mm, zbieżny ku górze (jednostopniowy), wysokość wnęki słupowej znajdowała się nie mniej niż 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Słupy muszą posiadać możliwość mocowania we wnęce tabliczek bezpiecznikowych. Słupy przystosowane do montażu na fundamencie prefabrykowanym. Fundamenty należy zabezpieczyć powłoką bitumiczną.

Na słupach nanieść numerację zgodną ze schematem oraz ustaleniami z ZDM.

Na projektowanych latarniach należy zamontować oprawy drogowe ledowe, o mocy nie większej niż 22W. Temperatura barwowa diod 4000≤Tb≤4500K. Trwałość źródeł światła 100 000 h (przy zachowaniu 90 % wartości  strumienia początkowego). Obudowa oprawy wykonana z aluminium, IP66 zarówno dla układu optycznego jak i elektrycznego. Klosz wykonany z hartowanego szkła o udarności mechanicznej IK08. Oprawa wykonana w II klasie ochronności. Sprawność oprawy  (L.O.R) co najmniej 0,87.

W projekcie można zastosować materiały innych producentów pod warunkiem ich równoważności.

Miejsce posadowienia latarni wskazano na planie mapy zasadniczej rys. nr 2 (słupy należy oznaczyć zgodnie z numeracją podaną na schemacie, numeracja naniesiona na słupie powyżej wnęki bezpiecznikowej).

Można zastosować materiały innych producentów pod warunkiem ich równoważności.

Oprawę zasilić z zabezpieczenia IZK przewodem YDY 2x1,5mm2. Każdą oprawę należy

Zabezpieczyć indywidualnie bezpiecznikiem typu D01 z wkładką topikową 2A.  Zastosowanie

zabezpieczenia we wnęce słupowej powinny zapewniać  beznarzędziowy dostęp do zabezpieczenia.

Zacisk ochronny latarni połączyć z zaciskiem N tabliczki bezpiecznikowej za pomocą przewodu

LgY 1x16mm2. Parametry latarni określono na podstawie uzgodnień z ZDM w Poznaniu.

Ochrona przeciwporażeniowa.

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej spełnić wymagania zawarte w normie N SEP-E-001. W zakresie projektowanej kablowej sieci oświetlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezpośrednim została zrealizowana poprzez izolację roboczą przewodów i kabli oraz poprzez obudowy części czynnych urządzeń elektrycznych. Jako środek ochrony przy dotyku pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane są w II klasie ochronności.

Pozostałe dane patrz zestawienie montażowe, materiałów, plan i schemat projektowanego oświetlenia ulicznego (rys. 2).

Trasę projektowanych kabli nn oraz lokalizację słupów oświetlenia ulicznego pokazano na planie mapy zasadniczej w skali 1:500 (rys. 2.).

Na projektowanych należy umieścić opis (numerację ) zgodną ze schematem i wytycznymi Inwestora.