I.        CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Podstawa opracowania.	8

2.	Zakres opracowania.	9

3.	Przyjęte rozwiązania projektowe	9

3.1. Sieć wodociągowa	9

3.2. Roboty ziemne	13

3.3. Warunki gruntowo - wodne	14

3.4. Likwidacja nieczynnych odcinków sieci wodociągowej	16

4. Uwagi końcowe	16

II.    ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie wydane przez AQUANET S.A w piśmie z dnia 24.04.2013r.

- Pismo Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z dnia 24.06.2013r.

- Opinia ZUDP

III.    CZĘŚĆ RYSUNKOWA

II/1 Mapa sytuacyjno - wysokościowa skala 1:500

II/2 Profil przełożenia sieci wodociągowej

II/3 Profil kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej

II/4 Schemat studni kanalizacyjnej i podłączenia wpustów

PROJEKT BUDOWLANY

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- Przełożenia odcinka przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Samotnej, realizowanego w ramach zadania „Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu” przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o w Poznaniu o na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu zgodnie z umową nr 03/IR z dnia 13.12.2012 roku.

- Realizacji sieci deszczowej odwadniającej realizowany odcinek ul. Samotnej.

- Wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej

# Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Ustawa z dnia 08.07.2010 o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 143, poz.963).

- Oświadczenie wydane przez AQUANET S.A w piśmie z dnia 24.04.2013r.

- Pismo Zarządu Komunalnych zasobów Lokalowych z dnia 24.06.2013r.

- Opinia o warunkach gruntowo wodnych, wykonana w czerwcu 2011r.

- Obowiązujące przepisy, normy i normatywy

Inwestycja polegająca na   przełożeniu odcinka przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Samotnej oraz budowie kanalizacji deszczowej, realizowanych w ramach zadania „Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”  – realizowana jest w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 143, poz.963).

Zgodnie z Art. 14. w/w ustawy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest równoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Tak więc z powyżej załączonego tekstu ustawy wynika, że dla realizacji inwestycji nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto, nabywanie nieruchomości w związku z realizacja inwestycji, następuje na podstawie przepisów rozdziału 3 i art. 18 ww. ustawy.

# Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt przełożenia odcinka przyłącza sieci wodociągowej i sanitarnej , budowy kanalizacji deszczowej, likwidacji i realizacji nowego hydrantu zlokalizowanego na ww przyłączu.

# Przyjęte rozwiązania projektowe

# 3.1. Sieć wodociągowa

Realizacja zadania „Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”  wymaga przebudowy odcinka przyłącza wodociągowego oraz zmianę lokalizacji istniejącego hydrantu przeciwpożarowego.

W piśmie DW/IT/072U/18010/2013 z dnia 24.04.2013 AQUANET S.A. poinformował, że wodociąg zlokalizowany w ul. Samotnej w rejonie numeru 1A stanowi wewnętrzną instalację wodociągową i jest poza eksploatacją AQUANET S.A.

W związku z powyższym skontaktowano się z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych przy ul. Matejki 57 oraz proboszczem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, ul. Dąbrówki 4, 61-501 Poznań.

W trakcie przeprowadzonych rozmów ustalono przełożenie istniejącego przyłącza sieci wodociągowej  150 PVC w pobocze projektowanej drogi oraz doprowadzenie wody do działki nr 2.  Ze względu na brak założeń zapotrzebowania wody dla tej posesji, przyjęto średnicę przyłącza  90, pozwalającą na wykonanie hydrantu dla zabezpieczenia przeciwpożarowego. Również z tego powodu nie projektuje się wykonania zestawu wodomierzowego. Projektowane przyłącze należy doprowadzić do studni wodomierzowej  i  zakończyć kołpakiem LS.

Projektowane odcinki przyłącza należy wykonać z rur  90 PE SDR 11, łączone na obwodzie przez zgrzewanie doczołowe. Wszelkie połączenia należy dokonywać za pomocą kształtek PE elektrooporowych.

Na trasie projektowanej drogi zlokalizowany jest istniejący hydrant. Projektuje się jego likwidację poprzez zaślepienie.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym projektuje się wykonanie nowego hydrantu.

Hydrant powinien spełniać wymagania określone w punkcie 2.3.3.5 „Standardów materiałowych obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych w obszarach działania AQUANET S.A.”:

- ciśnienie nominalne: min. PN10;

- korpus ( kolumna hydrantu, korpus górny i korpus dolny) oraz pokrywy nasad, element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek) z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40, koloru czerwonego;

- wrzeciono ,  rura uruchamiająca i trzpień ze stali nierdzewnej;

- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- nakrętka trzpienia – z mosiądzu

- uszczelnienie dławnicy typu O-ring, z gumy EPDM;

-pozostałe uszczelnienie guma EPDM;

- dwie nasady  - wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na wąż strażacki Dn 75m/m,

- ogumowany grzybek lub tłok zamykający, drugie zamknięcie szczelne;

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu;

- nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo;

- świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą.

Przed hydrantem w odl. ok. 1,0m należy zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową DN 80. Pod hydrantem wykonać cokolik betonowy z betonu C zabezpieczające przed osiadaniem. Na korpusie musi znajdować się oznakowanie: ze średnicą hydrantu, logiem producenta,  rodzajem materiału z jakiego wykonany jest korpus.

Zasuwa powinna spełniać wymagania określone w punkcie 2.3.3.3 „Standardów materiałowych obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych w obszarach działania AQUANET S.A.”. Projektuje się zastosowanie zasuwy kołnierzowej z miękkim uszczelnieniem  80 – zabudowa krótka. Winna ona spełniać następujące wymagania:

- ciśnienie nominalne: min. PN10;

- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40;

- Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40, całkowicie pokryty gumom/ elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, (Atest PZH);

- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.

- uszczelnienie trzpienia – uszczelka typu o-ring (w ilości nie mniej niż 2)

- wnętrze korpusu – przepływ prosty, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia, równoprzelotowa średnica otworu – równa średnicy nominalnej;

Zabezpieczenie antykorozyjne: - powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczyć warstwą epoksydową nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów. Jakość zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i kształtek musi być potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczo – certyfikującą, potwierdzającym wykonanie stosownych badań.

Na rurociągu należy umieścić drut miedziany DY min. 1,0 mm2 wraz z taśmą sygnalizacyjną. Końcówka drutu powinna być umieszczona w skrzynce obok drążka zasuwy.

Szczegóły wykonania przebudowy przyłącza wodociągowego, w szczególności węzły połączeniowe przedstawiono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji.

#### Płukanie i dezynfekcja przewodu

Po wykonaniu przebudowy odcinka sieci wodociągowej należy poddać ją próbie ciśnieniowej aby sprawdzić szczelność i wytrzymałość złączy oraz płukaniu  i dezynfekcji .

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej.

Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie.

Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej.

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie podchlorynu sodu 
50 mg Cl/dm3). Do dechloracji należy zastosować tiosiarczan sodowy pięciowodny 
NaSO x 5 HO w postaci 10% roztworu. Na utlenienie 1 mg wolnego chloru potrzeba 1 mg tiosiarczanu sodowego pięciowodnego.

Po zakończeniu dezynfekcji i dechloracji oraz spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.

W przypadku negatywnego wyniku badania bakteriologicznego, konieczne jest przeprowadzenie ponownej dezynfekcji.

Płukanie sieci wodociągowej może odbywać się wyłącznie przy użyciu urządzenia pomiarowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodociągowej ul. Piątkowska 117/119, Poznań. Termin płukania sieci należy zgłosić pisemnie w AQUANET S.A.. Termin montażu i demontażu urządzenia pomiarowego należy zgłosić pisemnie i uzgodnić z AQUANET S.A.

Zmontowane i sprawdzone przewody wodociągowe w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelności połączeń i rzędnych posadowienia) należy zgłosić do odbioru i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

# 3.2. Kanalizacja deszczowa

Dla odwodnienia ul. Samotnej projektuje się realizację sieci kanalizacji deszczowej oraz wpusty uliczne. Projektowany układ kanalizacji należy wykonać z rur kielichowych  250 PVC-U typu ciężkiego klasy „S” o litej ściance, łączonych na uszczelki gumowe.. Prace ziemne realizować zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne- przewody podziemne”.

Zmontowane i sprawdzone kanały w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelności połączeń i rzędnych posadowienia) należy zgłosić do odbioru i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni, projektuje się wykonanie wpustów drogowych. Projektuje się żeliwne wpusty ściekowe uliczne zgodne PN-57/H47081. Wpusty osądzić należy na studni osadczej 500. Połączenie wpustu z kanalizacją wykonać należy za pomocą przykanalika z rur kielichowych  200 PVC-U typu ciężkiego klasy „S” o litej ściance, łączonych na uszczelki gumowe Rzędne góry wpustów ulicznych należy ustalić i skorelować z planowaną modernizacją nawierzchni ulic.

# 3.2.1 Studnie rewizyjne

Na załamaniach tras i w miejscach połączeń kanałów przewiduje się studzienki rewizyjne, kanalizacyjne wg normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne projektuje 
się jako prefabrykaty kręgów betonowych Dn 1000 z betonu C35/45(W 10), łączonych na uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne wykonywane są jako włazowe z betonowych lub żelbetowych elementów prefabrykowanych, z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o średnicach wewnętrznych ø1000 mm. Część spodnia studni jest elementem monolitycznym zawierającym płytę denną, wypełnienie betonowe, elementy podłączeniowe umożliwiające szczelne i elastyczne podłączenie rury kanalizacyjnej do studni.

Studnie osadzić w wykopie na warstwie betonu C 8/10 o wys. co najmniej 10 cm. Łączenie elementów studni wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia przewodów przez ściany studni wykonać jako szczelne montując przejścia tulejowe. Regulację posadowienia włazu wykonać stosując pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej. Kinety wykonać zgodnie z podanymi wymiarami otworów. Zewnętrzne ściany studzienek kanalizacyjnych należy zaizolować 2x izoplastem B. Projektuje się zastosowanie włazów żeliwnych okrągłych Dn 600 o nośności 40 t z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym.

Wokół studni należy wykonać umocnienia betonowe 1,0 x 1,0 m lub  1,0 m, h=0,15 cm.

Elementy studni wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe. Zastosować stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt spełniający wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczenie tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od ściany studzienki.

Stopnie złazowe (jako klamry) mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o  30 mm lub prętów stalowych,  30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej.

Pod włazem, (ok. 10 cm), należy zamontować tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego ocynkowanego, o średnicy  30 mm – w odległości 7 cm od ściany.

Podczas prac montażowych należy przestrzegać wytycznych producenta.

# 3.3. Kanalizacja deszczowa

W związku z realizacja nawierzchni ul. Samotnej, zlikwidowane zostanie istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, w porozumieniu z proboszczem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, ul. Dąbrówki 4, 61-501 Poznań, zaprojektowano nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej, realizowane od nowoprojektowanej studni kanalizacyjnej, realizowanej w ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej  250. (odrębne zadanie projektowe uzgodnione w AQUANET S.A.) Projektowany układ kanalizacji należy wykonać z rur kielichowych  250 PVC-U typu ciężkiego klasy „S” o litej ściance, łączonych na uszczelki gumowe. Prace ziemne realizować zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne- przewody podziemne”.

Zmontowane i sprawdzone kanały w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelności połączeń i rzędnych posadowienia) należy zgłosić do odbioru i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

# 3.4. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściwe organy terenowe 
o prowadzeniu robót i uzyskać ich zgodę na rozpoczęcie prac.

Układania przewodów przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać w wykopie otwartym. Przyłącze wodociągowe ułożone będzie przed wykonaniem przepustu cieku Górczynka, pod ul. Samotną. Wykopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach odpowiedniej szerokości, odeskowanych poziomo.

Przewody należy układać w wykopie na dobrze zagęszczonej, jednorodnej, pozbawionej kamieni i grud podsypce piaskowej o grubości 10 cm, z zagłębieniami na złącza,  ze spadkiem zgodnym z częścią rysunkową projektu, w odpowiednio umocnionym wykopie. Wykopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach odpowiedniej szerokości, odeskowanych poziomo.

Następnie wykonać warstwę ochronną z piasków średnioziarnistych,  bez grud i kamieni na wys. 30 cm ponad grzbiet rury. Obsypkę starannie zagęścić ubijakami po obu stronach w tzw. pachach przewodu. Czynność tą wraz z zagęszczeniem warstwy ochronnej przeprowadzić ze szczególną ostrożnością po to, by nie spowodować przesunięcia i odkształcenia rury. Zagęszczanie zasypki do 30 cm ponad grzbiet rury wykonywać ręcznie lub lekkim sprzętem warstwami 10 cm grubości.

Zasypkę pozostałej części wykopu wykonać również piaskiem. Zasypywanie i ubijanie wykonywać warstwowo. Grubość poszczególnych warstw zasypki winna być dostosowana do możliwości użytego sprzętu zagęszczającego. Wskaźnik zagęszczenia zasypki kanału powinien wynosić nie mniej niż 0,98  Proctora.

# 3.4. Warunki gruntowo - wodne

Wierceniami wykonanymi w ramach prowadzonych badań do głębokości 3,0 - 5,0 m p.p.t. punktowo rozpoznano budowę geologiczną i warunki gruntowo-wodne w podłożu rozważnego odcinka doliny Górczynki. Stwierdzono, że:

- od powierzchni w obrębie terenów zielonych występuje warstwa gleby/humusu natomiast w rejonach, gdzie koryto Górczynki przekraczają ulice, występują nasypy o różnej miąższości związane z posadowieniem istniejących tu przepustów

- w wykonanych otworach stwierdzono, że nasypy posiadają miąższość ~ 0,3 - 1,2 m, przy czym trzeba się liczyć z tym, że zarówno w tych rejonach jak i na odcinkach pomiędzy wykonanymi otworami nasypy mogą mieć inną, w tym także większą miąższość,

- pod przypowierzchniową warstwą częściowo gleby a częściowo nasypów występują osady czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie. 0sady holoceńskie związane są bezpośrednio z doliną Górczynki i reprezentowane przez osady rzeczno - zastoiskowe wykształcone jako:

  - utwory organiczne - namuły oraz gliny pylaste z kredą jeziorną, które występują w warstwie o miąższości ~0,5 - 1,0 m, szczególnie w górnym fragmencie rozważanego odcinka doliny w rejonie zbiegu ulic Bohaterów Westerplatte - Góreckiej – Jesionowej

  - osady rzeczne - piaski różnej granulacji, w przewadze w stanie średniozagęszczonym, wśród których występują też

  - utwory zastoiskowe w postaci warstw mułków, tj. glin pylastych oraz pyłów piaszczystych w stanie głównie twardoplastycznym.

0sady plejstoceńskie budują dolną część rozważanego podłoża reprezentowane są przez:

- osady wodnolodowcowe w postaci piasków różnej granulacji a przede wszystkim

- gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego, wykształcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, półzwartym i zwartym, które w zależności od usytuowania terenu występują od głębokości ~ 1,7 - 2,6 m p.p.t. a z danych archiwalnych wiadomo, że posiadają miąższość znacznie przekraczającą głębokość rozpoznaną w ramach niniejszej opinii.

Na omawianym odcinku doliny Górczynki wodonoścem wody gruntowej są holoceńskie osady rzeczne oraz plejstoceńskie osady wodnolodowcowe; woda występuje tu w osadach piaszczystych, gdzie posiada zwierciadło swobodne lub ze względu na występowanie warstw słaboprzepuszczalnych mułków oraz organicznych namułów, lokalnie posiada zwierciadło napięte o niedużym ciśnieniu hydrostatycznym.

Ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej w tym rejonie przy przeciętnych (średnich) stanach zalega na głębokości 0,7 - 1,8 m p.p.t., okresowo - przy wyższych stanach woda może wystąpić tu w poziomie o ok. 0,5 - 0,7 m płycej a więc w dolinie - w bezpośrednim otoczeniu koryta oraz na niżej usytuowanym terenie np. na odcinku pomiędzy korytem a ul. Burszty i Sempołowskiej, woda może występować/występuje w poziomie i na powierzchni terenu powodując lokalne jego podtopienia; poziomy wody gruntowej w bezpośredni sposób nawiązują do poziomu wody w korycie Górczynki.

# 3.5. Likwidacja nieczynnych odcinków sieci wodociągowej

Przewody przyłącza  wodociągowego wyłączone z eksploatacji powinny by usunięte, lub w przypadkach, gdy nie jest to konieczne lub uzasadnione ekonomicznie, powinny być pozostawione w ziemi i odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym, wyłączony z użytkowania odcinek przyłącza wodociągowego należy zabezpieczyć poprzez zabetonowanie jego końcówek betonem klasy C8/10. Usuwany hydrant należy usunąć w całości, istniejący trójnik na przyłączu wodociągowym należy zaślepić.

# 4. Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy próbne w celu ustalenia faktycznego położenia istniejących sieci.

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”, przy zachowaniu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca winien powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych o terminie rozpoczęcia prac;

- Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP.

- Na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć przejścia dla pieszych. Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć na tym terenie i w  związku z robotami.

- Przed przystąpieniem do inwestycji należy uzupełnić dane na temat poziomu wód gruntowych (ustalenie ustabilizowanego zwierciadła wody). W przypadku napływu wód gruntowych lub powierzchniowych zastosować ich odpompowanie oraz rozliczyć kosztorysem powykonawczym zgodnym z dziennikiem pompowania.

- Przed oddaniem instalacji do użytku należy przeprowadzić próbę szczelności.

- Przed zasypaniem rurociągów wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze - inwentaryzację powykonawczą.

- Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu pierwotnego.