SPIS TREŚCI

1.	DANE OGÓLNE	5

1.1.	Podstawa opracowania	5

1.2.	Zakres rzeczowy	5

1.3.	Wpływ wykonywania robót budowlanych na środowisko	5

1.4.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	6

2.	BRANŻA TELETECHNICZNA	7

2.1.	Zakres rzeczowy branży teletechnicznej	7

2.2.	Opis techniczny rozwiązań	8

2.3.	Charakterystyka rozwiązania	8

2.4.	Telekomunikacyjne studnie kablowe	8

2.5.	Telekomunikacyjne kanalizacja doziemna	9

2.6.	Montaż kabla światłowodowego	10

2.7.	Pomiary okablowania światłowodowego	10

2.8.	Montaż kabla zasilającego	11

2.9.	Montaż kamer monitoringu i słupa	11

2.10.	Uwagi i zalecenia końcowe	12

3.	BRANŻA ELEKTRYCZNA	13

3.1.	Zasilanie	13

3.2.	Wybór opraw	13

3.3.	Charakterystyka rozwiązania	13

3.4.	Skrzyżowania i zbliżenia linii kablowej z inna infrastrukturą	15

3.5.	Budowa kablowych linii zasilających	15

3.6.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	15

3.7.	Wskazówki montażowe	16

3.8.	Uwagi dla wykonawcy	16

3.9.	Naprawa nawierzchni i terenów zielonych	16

4.	informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia	20

4.1.	Podstawa prawna opracowania	20

4.2.	Zakres prac	20

4.3.	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	20

4.4.	Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń	20

4.5.	Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników	22

4.6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom	23

4.7.	Stosowane instrukcje	25

4.8.	Uwagi i zalecenia końcowe	25

5.		Załączniki

| 5.1 | Oświadczenia projektanta |
| --- | --- |
| 5.2 | Uprawnienia i zaświadczenia projektanta |
| 5.3 | Pismo ZDM Poznań z dnia 06.04.2018 r., znak TO.342.02.25.2018 w sprawie opinii montażu oświetlenia pod mostem Bolesława Chrobrego. |
| 5.4 | Pismo UM Poznań - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z dnia 30.04.2018 r., znak: ZKB-II.2635.2.9.2016 w sprawie uzgodnienia projektu. |
| 5.5 | Pismo UM Poznań – Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta z dnia 11.04.2018 r., znak: KPRM-II.042.4.1.2017 w sprawie uzgodnienia projektu. |
| 5.6 | Pismo Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z dnia 16.04.2018 r. znak: DOZA-249/2018 w sprawie uzgodnienia projektu. |
| 5.7 | Pozwolenie nr 454/2018 Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków, z dnia 11.05.2018 r. |
| 5.8 | Kopia protokołu narady koordynacyjnej nr 639/18. |

6.		Zestawienia materiałów

| 6.1 | Zestawienie materiałów części teletechnicznej. |
| --- | --- |
| 6.2 | Zestawienie materiałów części elektrycznej. |

7.		PRZEDMIAR ROBÓT.

8.		Rysunki.

| 8.1 | Plan orientacyjny | rys. nr 1 |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Projekt zagospodarowania terenu | rys. nr 2 |
| 8.3 | Przekrój poprzeczny rowu kablowego | rys. nr 3 |
| 8.4 | Schemat kanalizacji i sieci światłowodowej. | rys. nr T.02 |
| 8.5 | Schemat ideowy projektowanej rozbudowy systemu monitoringu. Obszar Mostu Chrobrego | rys. nr T.03 |
| 8.6 | Schemat optyczny sieci światłowodowej. Rejon Most Chrobrego – Most Rocha. | rys. nr T.04 |
| 8.7 | Schemat zasilania 230V kamer CCTV.. | rys. nr T.05 |
| 8.8 | Szafka teletechniczna dla punktu kamerowego M21. Rozmieszczenie urządzeń.. | rys. nr T.06 |
| 8.9 | Schemat zasilania oświetlenia | rys. nr E.01 |
| 8.10 | Schemat słupa oświetleniowego | rys. nr E.02 |

- Dane ogólne

do projektu:

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDŁUŻ PLANOWANEJ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLESŁAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAŁKĄ 35.

- DANE OGÓLNE

Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki, 61-841 Poznań).

Umowa nr KPRM-II.042.4.2.31.2017 na prace projektowe zawarta, pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym), a wykonawcą – ALDROG Sp. z o. o. (dawniej ALDROG Piotr Nowaczyk).

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu stanowią:

- ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

- mapa topograficzna w skali 1:10000,

- mapa do celów projektowych,

- pomiary własne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

- umowa zawarta ze Zleceniodawcą,

- wytyczne branżowe,

- Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

- Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania 
z dnia 31.12.2015 r.

- wizja lokalna,

- uzgodnienia.

  - Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania jest cześć elektryczna w zakresie opraw oświetleniowych wraz z liniami zasilającymi dla odcinak pod mostem Bolesława Chrobrego wraz z systemem monitoringu wizyjnego za pomocą kamer CCTV.

Projektowana część jest elementem zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35.”

Projekt nie przewiduje jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję mostu Bolesława Chrobrego ani jego infrastruktury towarzyszącej.

  - Wpływ wykonywania robót budowlanych na środowisko

W związku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wpływu przedmiotowego zamierzenia budowlanego na środowisko.

  - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym zabudowy tego terenu.

Stwierdza się, że obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Proces określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego podzielono na dwie części:

- Analizę projektowanego obiektu.

- Analizę innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie ich usytuowanie".

- BRANŻA TELETECHNICZNA

  - Zakres rzeczowy branży teletechnicznej

Zakresem rzeczowym części teletechnicznej jest budowa monitoringu wizyjnego (jednej kamery), rurociągów telekomunikacyjnych i okablowania światłowodowego monitoringu dla rejonu Mostu Chrobrego w Poznaniu – zachodni brzeg rzeki Warta.

Projektowana część jest elementem zadania pod nazwą: „Projekt przebudowy ścieżki pieszo – rowerowej "Wartostrada", biegnącej pomiędzy rzeką Cybiną a mostem Królowej Jadwigi w Poznaniu polegający na budowie oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego”.

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:

- Budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej na odcinku: studnia kablowa ujęta w innym opracowaniu – projektowana studnia kablowa typu SK-2, we wspólnym wykopie, składającego się z:

- rurociągu teletechnicznego 4-otworowego, doziemnego z rur typu RHDPE 40/3,7; 56,0[m]; 0,224[kmo],

- jednej rury doziemnej typu DVK110; 56,0[m]; 0,056[kmo],

- Budowę studni kablowej typu SK-2 – 1 szt.

- Budowę doziemnie (we wspólnym wykopie) oraz w kanalizacji teletechnicznej ujętej w innym opracowaniu, kabla zasilającego YKY 3x2,5 relacji: istniejąca szafka teletechniczna PK1 (przy kamerze M12) – projektowana szafka teletechniczna „PK M21” – 100,0m

- Budowę rurociągu doziemnego (podejście do proj. kamery) z pojedynczej rury RHDPE 40/3,7 w relacji: projektowana studnia kablowa typu SK-2 – projektowany punkt monitoringu (słup stalowy 5,0m); 0,5[m]; 0,005[m].

- Posadowienie słupa stalowego, typu oświetleniowego, wysokości 5,0m, na prefabrykowanym fundamencie – 1kpl.

- Wciąganie i montaż kabla światłowodowego, łącznikowego, z włóknami jedno modowymi (SM), typu Z-XOTKtsdD 4J w projektowanym i ujętym w innym opracowaniu rurociągu doziemnym, w relacji:

- Złącze Z2 w studni kablowej (złącze ujęte w innym opracowaniu) – projektowana skrzynka teletechniczna na słupie przy projektowanej kamerze nr M21; 195,0m,

Dla kabla ujęto 5% naddatku technologicznego.

- Montaż szafki teletechnicznej IP66, oznaczonej jako „PK M21”, wraz z wyposażeniem (przełącznica mini ODF, rozdzielnica 230V, konwerter optyczny) na projektowanym słupie punktu kamerowego – 1 kpl.

- Spawanie 2-włókien światłowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w istniejącym

złączu Z2 – 1 kpl.

- Spawanie 2-włókien światłowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w przełącznicy

mini ODF, w projektowanej szafce teletechnicznej „PK M21” – 1 kpl.

- Montaż kamery obrotowej monitoringu wizyjnego na słupie stalowym – 1 szt.

  - Opis techniczny rozwiązań

Wykonawca robót teletechnicznych ujętych w niniejszym opracowaniu, jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r.”

  - Charakterystyka rozwiązania

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego, w rejonie mostu Chrobrego w Poznaniu (zachodni brzeg

rzeki Warta, południowa strona przyczółku mostu Chrobrego), zaprojektowano kamerę obrotową PTZ montowaną na projektowanym słupie stalowym.

Kamera zostanie przyłączona do sieci światłowodowej, ujętej w innym opracowaniu poprzez ułożenie

nowego odcinka kabla Z-XOTKtsdD 4J w projektowanym rurociągu, od projektowanego punktu monitoringu do złącza Z2 ujętego w innym opracowaniu. Zasilanie projektowanej kamery zrealizowane zostanie z sąsiedniego punktu monitoringu (M12), z rezerwowego obwodu 230V.

Na projektowanym słupie, w szafce teletechnicznej przy kamerze, kabel łącznikowy 4J zostanie

zakończony w przełącznicy typu mini ODF.

  - Telekomunikacyjne studnie kablowe

W ramach projektowanego zadania, należy posadowić studnie kablową typu SK-2.

Lokalizację studni pokazano na rysunku nr 2.

Stosować studnie kablową prefabrykowaną, dwuelementową, z ramą i pokrywą lekką w klasie wytrzymałości co najmniej A15.

Studnie wyposażyć w pokrywę z logiem Miasta Poznań oraz wietrznik.

Osadnik studni uzupełnić o żwir.

Głębokość posadowienia studni dobrać tak, aby zwieńczenie studni (rama z pokrywą) zostało zlicowane do niwelety terenu. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyższenia pod płytę górna oraz wykonywanie skuć betonu korpusu studni w celu obniżenia wysokości studni. Poszczególne elementy prefabrykatów żelbetowych montować z zastosowaniem na płaszczyznach połączeń szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i odporności na działanie wód opadowych. Ilość zaprawy dobrać tak, by po montażu nastąpiło wyciśnięcie jej nadmiaru na zewnątrz i do wewnątrz studni.

Studnię kablową wyposażyć w rury wsporcze oraz uchwyty dwu-kablowe (po jednym uchwycie dwu-kablowym na każdej rurze wsporczej).

Pokrywę studni zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych z wykorzystaniem pokrywy typu ALDAZ/PIOCH zamykanych kłódką systemową wykorzystywaną przez WZKiB (Abloy lub LOB), którą w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarcza Wykonawca.

Po wprowadzeniu rur rurociągu doziemnego do projektowanej studni, wejścia kablowe w studniach należy zamurować zaprawą cementową w celu uszczelnienia. Po utwardzeniu zaprawy, zabezpieczyć dodatkowo zamurowane miejsca wejść kablowych oraz łączone zaprawą płaszczyzny prefabrykatów przed przenikaniem wody, za pomocą masy kauczkowo-asfaltowej typu Abizol R.

Elementy żeliwne lub stalowe (kołnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych w ramach zadania należy pomalować farbą antykorozyjną (np. asfaltową).

Do montażu wyposażenia studni w tym pokryw zabezpieczających stosować śruby nierdzewne.

  - Telekomunikacyjne kanalizacja doziemna

Trasa: Rurociągi doziemne 4-otworowe RHDPE 40/3,7 i pojedynczą rurę DVK110 wybudować na odcinku: studnia kablowa ujęta w innym opracowaniu – projektowana studnia kablowa typu SK-2.

Przebieg pokazano na rysunku nr 2.

Sposób budowy:

Telekomunikacyjne rurociągi doziemne wybudować z rur typu 4x RHDPE 40/3,7 (rura z warstwą poślizgową i linką do wciągania kabla), o gęstości nie mniejszej niż 0,943 g/cm3 i o współczynniku płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min oraz jednej  rury typu DVK 110. Rurociąg wybudować w oparciu o wymagania i zalecenia określone w normie ZN-96/TPSA-013.

Przyjęto zgodnie z wymaganiami Inwestora, że trzy rury rurociągu RHDPE 40/3,7 stanowią rezerwę dla przyszłej rozbudowy okablowania teleinformatycznego. Dla rury z projektowanym kablem światłowodowym stosować wyróżnik rury w kolorze czerwonym. Dla rur rezerwowych stosować wyróżnik rury w kolorze zielonym, pomarańczowym i żółtym.

Rury układać w wykopie na głębokości minimum 0,7 m licząc od górnej powierzchni rury do poziomu gruntu. Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu kablowego musi być wolne od kamieni, elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno wykopu należy nanieść 10 cm warstwę piasku – wykonać tzw. podsypkę piaskową. Podsypkę piaskową zagęścić ubijakiem wibracyjnym. Dopiero na tak przygotowanej podsypce piaskowej, należy układać projektowane rury rurociągu.

Rury w wykopie układać maksymalnie prostoliniowo. Zmiany kierunku prowadzenia rur w wykopie wykonać łagodnymi łukami zgodnie z wymaganiami producenta rury. Należy zwrócić uwagę na to, w jakiej temperaturze układane są rury RHDPE 40/3,7, ponieważ ma to istotny wpływ na ich maksymalny, możliwy promień gięcia. Szczegóły znajdują się w karcie katalogowej lub na stronie internetowej dostawcy rury.

W połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” w kolorze pomarańczowym, o szerokości 25 cm.

Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami z zagęszczaniem do takiego stopnia zagęszczenia by można było odtworzyć nawierzchnię terenu.

UWAGA!

Należy zwrócić uwagę, że projektowany odcinek rurociągów pokrywa się trasowo z przebiegiem trasowym kabli niskiego napięcia do oświetlenia przedmiotowego terenu, ujętych w części elektrycznej opracowania. Należy wykonać wspólny wykop.

Uszczelnienia rurociągu

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy musi być uszczelniony w każdym punkcie wg normy ZN-96/TPSA-021, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabla oraz ciągów pustych.

Dla wszystkich odcinków projektowanego rurociągu po ich ułożeniu, zmontowaniu i uszczelnieniu uszczelkami końca rur, należy przed przystąpieniem do wciągania kabli wykonać test szczelności. Test taki powinien polegać na napompowaniu każdego odcinka rur podciśnieniem powietrza do wartości 1 MPa. Rurociąg powinien wytrzymać taką próbę przez 30 minut.

Następnie rurociąg należy napompować do ciśnienia 0,1 Mpa i pozostawić na okres doby. Ubytek ciśnienia przy próbie 24 godzinnej dla ciśnienia 0,1 MPa nie powinien być większy niż 10%.

Dla testów ciśnienia sporządzić protokół badania zawierający wyniki próby wg. powyżej metodologii. Protokół z badania przekazać Inwestorowi jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.

Zakończenie rurociągów

Od strony słupa monitoringu, rurę projektowanego rurociągu doziemnego RHDPE 40/3,7 wprowadzić poprzez fundament słupa do wnętrza słupa i zakończyć na wysokości górnej części fundamentu (około 0,0 m n.p.t). Trzy Rury rezerwowe (z wyróżnikiem zielonym, pomarańczowym i żółtym) wprowadzić do studni a końce tych rur zabezpieczyć szczelnymi zatyczkami końca rur fi40.

W studni kablowej ujętej w innym opracowaniu, połączyć projektowany rurociąg z istniejącym za pomocą złączek rur fi40.

  - Montaż kabla światłowodowego

Do projektowanego rurociągu teletechnicznego RHDPE 40/3,7 należy wciągnąć kabel światłowodowy

typu Z-XOTKtsd 4J relacji: złącze Z2 (ujęte w innym opracowaniu) w studni kablowej – projektowana szafka teletechniczna „PK M21” na projektowanym słupie punktu monitoringu M21. Dla kabla wykorzystać rurę rurociągu z wyróżnikiem czerwonym. Po wciągnięciu i zakończeniu kabla, końce rur

rurociągu uszczelnić uszczelkami końca rur Ø40 z kablem, typu ZRk40 lub inne.

Zakończenie kabla światłowodowego

Kabel światłowodowy zakończyć:

- od strony złącza Z2 projektowany kabel Z-XOTKtsdD 4J należy połączyć z rezerwowymi włóknami istniejącego kabla. Schemat rozpływu włókien pokazano na rysunku T.04.

- od strony projektowanej szafki teletechnicznej „PK M21”, w przełącznicy mini ODF. W przełącznicy połączyć włókna projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J z pigtailami standardu SC/PC.

Znakowanie kabli

W miejscach dostępnych podczas eksploatacji na kablach oraz rurach rurociągu, umieścić przywieszki identyfikacyjne (oznaczniki) w kolorze żółtym. Oznaczenie powinno wskazywać jednoznacznie przeznaczenie kabla, jego typ, właściciela, nazwę Wykonawcy, rok budowy oraz relację (skąd – dokąd).

  - Pomiary okablowania światłowodowego

W trakcie i po zakończeniu prac montażowych okablowania światłowodowego należy wykonać:

Pomiary montażowe

Podczas budowy i montażu okablowania światłowodowego należy wykonać następujące pomiary:

- pomiar tłumienności wszystkich włókien w odcinkach instalacyjnych za pomocą reflektometru przy długości fali 1310 nm i 1550 nm (po ułożeniu kabli, a przed montażem złączy), w obydwu kierunkach transmisji;

- pomiar tłumienności przy długości fali 1310 nm i 1550 nm za pomocą reflektometru o dużej rozdzielczości (po zmontowaniu kabli i wykonaniu złączy).

Pomiary końcowe

Po zakończeniu budowy i w czasie odbioru linii światłowodowych należy wykonać pomiary:

- pomiar tłumienności przy długości fali 1310nm i 1550 nm za pomocą reflektometru o dużej rozdzielczości,

- pomiar tłumienności wynikowej metodą transmisyjną dla fali  1310nm i 1550 nm, w obydwu kierunkach transmisji,

- pomiar reflektancji złączy optycznych,

- pomiar dyspersji chromatycznej.

W protokole zaznaczać czy wykonany pomiar uwzględnia tłumienność złączy końcowych w przełącznicach. Wyniki osobno dla każdego badanego włókna przedstawić w formie tabelarycznej.

Wyniki pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej i przekazać do Inwestora.

  - Montaż kabla zasilającego

W projektowanej rurze DVK110 oraz w rurociągach ułożyć kabel zasilający YKY 3x2,5, na odcinku:

istniejąca szafka teletechniczna PK1 (przy kamerze M12) – projektowana szafka teletechniczna „PK

M21”.

Zakończenie kabla zasilającego

Kabel YKY 3x2,5 mm2 zakończyć:

- od strony szafki teletechnicznej PK1 przy punkcie monitoringu M12, w rozdzielnicy 230V wykorzystując rezerwowy obwód zasilania,

- od strony projektowanej szafki teletechnicznej „PK M21”, w rozdzielnicy 230V. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr T.05.

  - Montaż kamer monitoringu i słupa

W miejscu wskazanym na rysunku nr 2, posadowić słup stalowy monitoringu wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym.

Na szczycie słupa zainstalować projektowaną kamerę obrotową IP PTZ monitoringu wizyjnego (M21)

Na słupie, bezpośrednio pod kamerą, zainstalować szafkę urządzeń teletechnicznych IP66 dla urządzeń teletransmisyjnych i zasilających.

Montaż do słupa wykonać taśmami stalowymi nierdzewnymi z klamerkami zaciskowymi.

Szafkę teletechniczną urządzeń monitoringu wyposażyć zgodnie z rysunkiem.

Schematy elektryczne i logiczne okablowania pokazano na rysunkach.

W przypadku konieczności wykonania wierceń w skrzynkach urządzeń monitoringu, skrzynce zapasu kabla pod słupem i/lub w skrzynce zasilacza, otwory należy anodować elektrolitycznie oraz zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

  - Uwagi i zalecenia końcowe

- Wykonawca robót teletechnicznych ujętych w niniejszym opracowaniu, jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r.”

- Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

- O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu.

- Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi przepisów BHP.

- Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych”.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

- W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia za-grożenia.

- Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

- W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy bezwzględnie konsultować się z projektantem.

- Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z 7. dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych.

- Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach.

- Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

- W czasie budowy należy wykonywać pomiary geodezyjne powykonawcze.

- Wszystkie zmiany powstałe w trakcie wykonywania inwestycji należy zaznaczać na bieżąco w dokumentacji celem jej wykorzystania jako dokumentacji powykonawczej.

- BRANŻA ELEKTRYCZNA

  - Zasilanie

Dla celów oświetlenia odcinka pod mostem B. Chrobrego zaplanowana jest jedna oprawa uliczna pod mostem oraz jedna w terenie około 5 m od narożnika działki.

Instalacje prowadzone w gruncie bezpośrednio przy przyczółku mostu, wyprowadzenie instalacji zasilającej do oprawy będzie prowadzone wewnątrz słup oświetleniowego.

Oprawy będą zasilane z zaprojektowanego ciągu oświetleniowego jako dalszy ciąg. Dodatkowe oprawy oświetleniowe nie spowodują przekroczenia spadku napięcia powyżej normatywnego poziomu 3%. Szczegółowe obliczenia doboru kabli i zabezpieczeń w tabeli „Obliczenia doboru kabli”.

  - Wybór opraw

Dla wariantu 1, do celów oświetlenie zaprojektowano oprawy oświetleniowe takie same jak w całym ciągu oświetlania SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED o mocy 30,7 W. A pod samym mostem oprawę zgodnie ze wzorem o cylindrycznym rozsyle światła SITECO 5XA5904F1C08 Streetlight 10 micro LED o mocy 19,2 W. Oprawy będą zamontowane bezpośrednio na słupach oświetleniowych o wysokości 6 m a pod mostem na słupie wysokości około 2,5 m.

Słup będzie przykręcane czteroma śrubami do prefabrykowanych betonowych fundamentów. W każdym słupie będzie złącze z wkładką bezpiecznikową.

  - Charakterystyka rozwiązania

W celu oświetlenia projektowanej ścieżki pieszo-rowerową zaprojektowano lampy typu ulicznego.

Ilość oraz typ zaprojektowanych opraw oświetleniowych jak i rodzaj zastosowanych źródeł światła zapewnia średnie natężenie oświetlenia dróg z wymaganiami norm: PN-EN 13201: Oświetlenie dróg zeszyt od 1 do 4 oraz zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 931/2015/P: „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” z dnia 31.12.2015 r.

Zgodnie z ww. norma wyznaczono kasę oświetlenia drogi rowerowej wg następującej metodologii:

| Parametr | Wariant | Opis | Wartość wagi VW | do 22.00 (23.00) |  | od 22.00 (23.00) do 5.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | wybór opcji | wartości | wybór opcji | wartości |
| Prędkość poruszania | niska | V<=40km/h | 1 | X | 1 | X | 1 |
|  | b. niska (ruch pieszy) | prędkość chodu | 0 |  | - |  | - |
| Natężenie ruchu | wysokie |  | 1 |  | - |  | - |
|  | normalne |  | 0 | X | 0 |  | - |
|  | niskie |  | -1 |  | - | X | -1 |
| Rodzaj ruchu | piesi, rowerzyści, ruch motorowy |  | 2 |  | - |  | - |
|  | piesi, ruch motorowy |  | 1 |  | - |  | - |
|  | piesi, rowerzyści |  | 1 | X | 1 | X | 1 |
|  | piesi |  | 0 |  | - |  | - |
|  | rowerzyści |  | 0 |  | - |  | - |
| Zaparkowane pojazdy | TAK |  | 1 |  | - |  | - |
|  | NIE |  | 0 | X | 0 | X | 0 |
| luminancja otoczenia | wysoka | Okna wystawowe, boiska sportowe, reklamy, obszary stacji, magazynów | 1 |  | - |  | - |
|  | średnia | normalna sytuacja | 0 |  | - |  | - |
|  | niska |  | -1 | X | -1 | X | -1 |
| rozpoznawanie twarzy | konieczne |  | dodatkowe wymagania* |  | - |  | - |
|  | niekonieczne |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | Suma VWS | 1 | Suma VWS | 0 |
|  |  | klasa oświetleniowa: |  | P | 5 | P | 6 |

Dla powyższych klas poziom natężenia oświetlenia przedstawia się w następujący sposób:

| Klasa | Poziom natężenia oświetlenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eśr [eksl. min] lx | Emin [ekspl.] lx |
| P1 | 15,00 | 3,00 |
| P2 | 10,00 | 2,00 |
| P3 | 7,50 | 1,50 |
| P4 | 5,00 | 1,00 |
| P5 | 3,00 | 0,60 |
| P6 | 2,00 | 0,40 |
| P7 | brak wymagań | brak wymagań |

Natomiast wymagania stawiane w zarządzeniu nr 931/2015/P „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” stawiają następujące wymagania:

| Natężenie światła sztucznego na poziomie nawierzchni infrastruktury dla rowerów |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr ref. | Typ strefy, zadania lub czynności | Em | Uo | GRL | Ra | Uwagi |
| 1 | Nawierzchnia infrastruktury dla rowerów | 5-7 | 0,30 | -- | -- |  |

Ze względu na wyższe wymagania standardów technicznych w zakresie natężenia oświetlenia w projekcie przy przyjęto jako podstawową klasę oświetleniową P3 a zredukowaną P4.

Zaprojektowana ilość opraw i ich rozmieszczenie zapewniają spełnienie ww. wymogów normy oraz standardów technicznych – na etapie projektowania przeprowadzono niezbędne obliczenia i symulacje za pomocą programu DIALux 4.13:

| L.p. | Odcinek obliczeniowy | Średnie natężenie oświetlenia [lx] |  |  | Równomierność oświetlenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wyniki obliczeń | Wymagania normy | Wymagania standardów | Wyniki obliczeń | Wymagania normy | Standardy |
| 1. | W klasie P3 Bez redukcji | 8,4 | 7,5 | 5-7 | 0,59 | b.d. | 0,30 |
| 2. | Zredukowany do klasy P4 70% * | 5,4 | b.d. | 5-7 | 0,59 | b.d. | 0,30 |

* Z uwagi na fakt nisko zawieszonej oprawy pod mostem redukcja mocy oprawy względem pozostałych lamp musi być zwiększona o 10% (do 60%), jednocześnie nie jest zalecana redukcja mocy oprawy o mniej niż 30% od nominalnej wartości ze względu na wprowadzanie dużych zakłóceń i niedotrzymanie parametru jakościowego energii.

Przedziały czasowe redukcji mocy opraw:

| Lp. | Godziny: | Poziom oświetlenia: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15:00 – 21:30 | 100% |
| 2 | 21:30 - 22-30 | 70% |
| 3 | 22:30 - 04:30 | 65% |
| 4 | 04:30 - 05:30 | 70% |
| 5 | 05:30 – 09:00 | 100% |

  - Skrzyżowania i zbliżenia linii kablowej z inna infrastrukturą

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli z istniejącą infrastrukturą należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004:

Kable układać na głębokości:

– 70 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;

– 50 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam

Natomiast w miejscach gdzie jest duża ilość infrastruktury technicznej, kable należy ułożyć w rurach osłonowych na minimalnych głębokościach zgodnie z ww. normą:

– 40 cm – przy układaniu kabli pod chodnikami,

– 80 cm – przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego

Przy czym głębokość umieszczenia rur osłonowych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury linii kablowej.

  - Budowa kablowych linii zasilających

Zaprojektowano linie kablowe niskiego napięcia (nn) dla celów zasilania oprawa oświetleniowych. Do zasilania należy użyć kabla typu YAKY 4x25 mm2 na napięcie 0.6/1 kV. Kabel należy układać w ziemi zgodnie z punktem powyżej w miejscach skrzyżowania się z inną infrastrukturą należy zabezpieczyć skrzyżowania za pomocą rur ochronnych dla projektowanego kabla rury z materiału RHDPE o średnicy zewnętrznej 75 mm, a na istniejącą infrastrukturę należy nałożyć rury ochronne dwudzielne. Rury powinny wystawać poza obrys miejsca skrzyżowania o min 1,0 m w każdą ze stron w rzucie pionowym.

  - Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Instalację zasilania oświetlenia drogowego zaprojektowano w układzie TNC. W złączu słupowym nastąpi rozdział przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony przeciwporażeniowej jest izolacja przewodów i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano:

- dla linii kablowych zasilających - uziemienie ochronne,

- dla opraw na słupie - dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych.

Zacisk PE w złączu kablowym każdej lampy oświetleniowej należy przyłączyć do uziemienia słupa za pomocą linki miedzianej LgY 25 mm2.

Podłączenie uziomu słupa (bednarka stalowa ocynkowana o wymiarach 30x4 ułożona na całym odcinku wykopu kablowego na jego dnie) ułożonej w ziemi należy wykonać poprzez przykręcenie do zacisku słupa. Uzyskać wypadkową wartość uziemienia 5Ω.

Do tego samego zacisku przyłączamy linkę LgY łącząca złącze słupowe. Na połączeniach między różnymi materiałami Al/Cu, Fe/Cu należy stosować przekładki i śruby ze stali nierdzewnej. Metalowe korpusy opraw należy uziemić.

  - Wskazówki montażowe

Przestrzegać należy również zasad połączeń przewodów:

- przewody neutralne N		- kolor jasnoniebieski,

- przewody ochronne PE		- kombinacja barwy żółtej i zielonej,

- przewód neutralny musi być izolowany od ochronnego w taki sam sposób jak od przewodu roboczego,

- żył oznaczonych kombinacją barw żółtej i zielonej oraz niebieskiej nie wolno stosować, jako żyły robocze.

Po wykonaniu instalacji oświetlenia zewnętrznego należy wykonać pomiary wartości natężenia oświetlenia.

W miejscach skrzyżowania z innymi instalacjami, dla osłony tego kabla, przewidziano rury ochronne.

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zarządzeniami

  - Uwagi dla wykonawcy

- O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych.

- Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach.

- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą podziemną należy zachować odstępy izolacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości od istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się z jej właścicielem.

- Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

- Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

- Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP

- W miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać przekopy próbne.

- W rejonie występowania dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego prace prowadzić ręcznie.

- Trasę kabli przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie.

- Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

- Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikające na etapie realizacji należy uzgodnić z projektantem.

  - Naprawa nawierzchni i terenów zielonych

Zerwaną lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnię należy odtworzyć:

- tereny trawiaste – miejsca zniszczone obsiać trawą (po uprzednim zagęszczeniu gruntu),

- kostkę brukową oraz płytki chodnikowe – rozebrać i ponownie ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej zagęszczonej,

- nawierzchnię asfaltową – ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej, podbudowa z tłucznia,

- nawierzchnię betonową - ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej, podbudowa z tłucznia,

- nawierzchnię ziemną – zagęścić warstwami, teren uporządkować (zagrabić).

Po zakończeniu budowy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje się negatywnych skutków przedsięwzięcia na szatę roślinną.

| TABELA: OBLICZENIA DOBORU KABLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr obwodu | Wyszczególnienie | Pi [W] | cos  | Ilość faz | Prąd oblicz IB [A] | Typ zab. w złączu | Wartość | Nastawa n | Obliczenie Ir=In*n [A] | Zapas Zab. w złączu |  | Obciążaln.długotrw. przewodu Iz [A] |  | k2 |  | Prąd zadział. urządz. zabezp. I2 [A] |  |  | Przewód |  |  |  | Przekrój żyły |  | Typ kabla |  | y dla kabla |  | IB |  |  |  | In |  |  |  | Iz |  | I2 |  |  | 1,45*Iz |  | Długość [ m. ] |  | Spadek napięcia odc. [ % ] |  | Spadek napięcia cał.[ % ] |  | Współczynnik k (ułożenia kabla) |  |
|  | - Tr 250 kVA | - obwód X1 (oprawy 9-12.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - gG | - 175 | - 0,9 | - 3 | - 0,28 | - gG6 | - 6 | - 1 | - 6 | - 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ZK1-2PSO-X1 | - X1-9 | - 31 | - 0,93 | - 3 | - 0,05 | - gG2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 98% |  | - 61,6 |  | - 1,6 |  | - 3,2 |  |  | - 1 |  | - x | - YAKY 4x25 | - 25 |  | - AL. |  | - 34 |  | - 0,0 |  | -  |  | - 2 |  | -  |  | - 61,6 |  | - 3,2 | -  |  | - 89,3 |  | - 251 |  | - 0,01 |  | - 0,01 |  | - 0,70 |  |
|  | - X1-10 | - 62 | - 0,93 | - 3 | - 0,05 | - gG2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 98% |  | - 61,6 |  | - 1,6 |  | - 3,2 |  |  | - 1 |  | - x | - YAKY 4x25 | - 25 |  | - AL. |  | - 34 |  | - 0,0 |  | -  |  | - 2 |  | -  |  | - 61,6 |  | - 3,2 | -  |  | - 89,3 |  | - 30 |  | - 0,00 |  | - 0,01 |  | - 0,70 |  |
|  | - X1-11 | - 93 | - 0,93 | - 3 | - 0,05 | - gG2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 98% |  | - 61,6 |  | - 1,6 |  | - 3,2 |  |  | - 1 |  | - x | - YAKY 4x25 | - 25 |  | - AL. |  | - 34 |  | - 0,0 |  | -  |  | - 2 |  | -  |  | - 61,6 |  | - 3,2 | -  |  | - 89,3 |  | - 28 |  | - 0,00 |  | - 0,01 |  | - 0,70 |  |
|  | - X1-12 | - 124 | - 0,93 | - 3 | - 0,19 | - gG2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 98% |  | - 61,6 |  | - 1,6 |  | - 3,2 |  |  | - 1 |  | - x | - YAKY 4x25 | - 25 |  | - AL. |  | - 34 |  | - 0,2 |  | -  |  | - 2 |  | -  |  | - 61,6 |  | - 3,2 | -  |  | - 89,3 |  | - 28 |  | - 0,00 |  | - 0,01 |  | - 0,70 |  |
|  | - X1-12.1 | - 144 | - 0,93 | - 3 | - 0,22 | - gG2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 98% |  | - 61,6 |  | - 1,6 |  | - 3,2 |  |  | - 1 |  | - x | - YAKY 4x25 | - 25 |  | - AL. |  | - 34 |  | - 0,2 |  | -  |  | - 2 |  | -  |  | - 61,6 |  | - 3,2 | -  |  | - 89,3 |  | - 21 |  | - 0,00 |  | - 0,01 |  | - 0,70 |  |
|  | - X1-12.2 | - 175 | - 0,93 | - 1 | - 0,82 | - gG2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 98% |  | - 61,6 |  | - 1,6 |  | - 3,2 |  |  | - 1 |  | - x | - YAKY 4x25 | - 25 |  | - AL. |  | - 34 |  | - 0,8 |  | -  |  | - 2 |  | -  |  | - 61,6 |  | - 3,2 | -  |  | - 89,3 |  | - 23 |  | - 0,02 |  | - 0,03 |  | - 0,70 |  |

INFORMACJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

| STADIUM: | projekt BUDOWLANY |
| --- | --- |
| BRANŻA: | ELEKTROENERGETCZNA/TELETECHNICZNA |
| inwestor: | MiastO PoznaŃ Plac Kolegiacki 61-841 Poznań |
| nr umowy: | KPRM-XI.042.4.2.31.2017 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XXVI |
| data wykonania: | 11 czerwiec 2018 r. |
| Lokalizacja: | Obręb: Śródka ark. 10, dz. nr: 68, 70/1; |

|  | Nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował: | mgr inż. Zbigniew Gruźlewski ul. Leśna 14b 62-080 Jankowice | WKP/0242/POOE/15 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i –urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Projektant branży teletechnicznej: |  |  |  |  |

- informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

  - Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy– Prawo budowlane, tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) wynika obowiązek sporządzenia informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostały w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

  - Zakres prac

Zakres prac został wyszczególniony w podrozdziale 1.2 niniejszego opracowania.

  - Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac są:

  - istniejące czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne,

  - głębokie wykopy jamiste i liniowe,

  - prace na wysokości ponad 5 m przy montażu słupów i opraw oświetleniowych,

  - prace związane z badaniem linii energetycznych pod napięciem,

  - prace w pobliży gazociągów,

  - praca w pobliżu dróg.

W zależności od odległości miejsca pracy do czynnych urządzeń energetycznych jakimi są linie elektroenergetyczne będą to prace zaliczane do prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia. W zależności od rodzaju strefy będą obowiązywały warunki pracy określone w odpowiedniej normie. Zasadniczym aktem prawnym regulującym organizację pracy zapewniającą bezpieczeństwo na czynnych obiektach elektroenergetycznych jest Polska Norma – tłumaczenie normy europejskiej PN-EN 50110-1:2005 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”.

  - Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń

Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z wykonywaniem inwestycji należy przeprowadzić instruktaż pracowników zwracając szczególną uwagę na mogące wystąpić zagrożenia zdrowia i życia. Zwrócić należy szczególną uwagę na zaopatrzenie i dostępność do środków pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP

Poniższe wskazania dotyczą przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji, określają skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami

- Miejsca zagrożeń:

  - stanowiska montażowe elementów konstrukcyjnych,

  - stanowiska prace przy składowaniu materiałów,

- Czas występowania:

  - zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac ziemnych

- Miejsce zagrożenia

  - stanowiska prac przy prowadzeniu wykopów,

  - stanowiska pracach wyładowczych,

- Czas występowania

  - zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrożenia wynikające z prac sprzętu mechanicznego

- Miejsca zagrożeń:

  - stanowiska prac przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego (spychaczy, koparek),

  - stanowiska prac przy pracy podnośników i dźwigów,

  - stanowiska prac przy zastosowaniu wiertnic (wykonywanie przepustów).

- Czas występowania

  - zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrożenia upadkiem z wysokości

- Miejsca zagrożeń

  - stanowiska pracy na podestach ruchomych,

  - prace montażowe konstrukcji stalowych,

  - prace montażowe na drabinach.

- Czas występowania

  - zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym

- Miejsca zagrożeń

  - stanowiska pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych,

  - stanowiska prac załadunkowo – wyładunkowych w pobliżu czynnych elektroenergetycznych linii przesyłowych,

  - stanowiska prac przy istniejących czynnych kablach elektroenergetycznych,

  - stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzędzi,

- Czas występowania

  - zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrożenia powodujące urazy ciała

- Miejsca zagrożeń

  - stanowiska prac w pobliżu urządzeń mechanicznych,

  - stanowiska w pobliżu wirujących części maszyn,

  - poruszające się środki transportu,

  - ostre wystające elementy,

  - śliskie i nierówne powierzchnie,

  - spadające przedmioty,

  - osunięcia ziemi (przy prowadzeniu wykopów).

- Czas występowania

  - zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

  - Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisów BHP jest Kierownik Budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Kierownik Budowy powinien ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster, stosownie do zakresu obowiązków.

- Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac.

- Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

- Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń podaje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

  - rozmowy wstępne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi pracownikami,

  - pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracowników,

  - próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,

  - samodzielne prace pracowników pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

- Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp itp.

- Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

  - posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynności,

  - posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokościowych

  - odbyć szkolenie w zakresie BHP,

  - odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością uzasadnioną zmianą charakteru zagrożeń

- Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w książce instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem.

- Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ opracowany przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia lub w ich sąsiedztwie wynika z obowiązujących przepisów i jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką pomoc lub ewakuację na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadków i zagrożeń (np. pożaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga następujących środków technicznych i organizacyjnych wynikających z prowadzenia robót budowlanych w warunkach zagrożenia:

- uderzenia spadającymi przedmiotami:

  - przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń,

  - elementy mogące stworzyć zagrożenie należy trwale mocować,

  - roboty wykonywać w odzieży ochronnej (rękawice, kaski itp),

  - prace montażowe wykonywać zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym

- wynikające z prowadzenia prac ziemnych:

  - teren wykopów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego wpadnięcia.

  - prace ziemne należy prowadzić w okresach suchych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych-montażowych” wykluczając zmianę naturalnej struktury gruntów

  - wykopy chronić przed napływem wód gruntowych w postaci sączeń lub swobodnego zwierciadła. Przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów poprzez pompowanie.

  - wykopy, jamiste pod fundamenty powinny mieć skarpy nachylone pod kątem uniemożliwiającym osuwanie się ziemi. W przypadku gruntów piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego kąta nachylenia skarp należy zabezpieczyć ściany wykopu przed osuwaniem się ziemi stosując deskowanie.

- wynikające z prac sprzętem mechanicznym

  - prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

  - dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe pracowników do wykonywanych czynności muszą być sprawdzone przez Kierownika Budowy,

  - teren prac sprzętu musi być jednoznacznie oznakowany,

  - zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigów i koparek w zasięgu działania ich ramion

  - w przypadku prac w porach o ograniczonym natężeniu światła dziennego teren należy oznakować tzw. oznakowaniem nocnym (światła pulsujące)

- upadki z wysokości

  - przed przystąpieniem do prac np. na podnośnikach sprawdzić stan techniczny zabezpieczeń (np. barierek ochronnych, koszy itd.)

  - w trakcie prac na wysokości stosować zabezpieczenia np. takie jak: szelki bezpieczeństwa, linki, pasy biodrowe, hełmy ochronne do prac wysokościowych

  - należy zapewnić sprawnie działającą łączność

- porażenia prądem elektrycznym

  - przy pracach należy stosować narzędzia izolowane (odporność na przebicie),

  - należy stosować odzież ochronną przeznaczoną do prac w pobliżu urządzeń pod napięciem.

  - zabrania się ustawiania dźwigów pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach

  - zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z wykonywanie robót budowlanych gdzie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym powinno być realizowane zgodnie z :

    - Normą PN-EN 50110 – „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”

    - Normą PN-E-05115 – „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV”

    - Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

    - Normą PN-IEC 60364-4-47 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.”

- Wynikających z zagrożenia pożarem i wybuchem gazu

  - zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z wykonywanie robót budowlanych gdzie istnieje niebezpieczeństwo czynnego gazociągu

  - wykonanie przekopów ręcznych w pobliżu istniejącego gazociągu

  - używać czujnik detekcji gazu w pobliżu czynnych gazociągów, podczas wykrycia nieszczelności należy zabezpieczyć teren, oddalić się i wezwać odpowiednie służby.

  - Nie używać źródeł ciepła i otwartego płonienia w pobliżu czynnych gazociągów.

- Zagrożenia powodujące urazy ciała

  - przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzględnie należy stosować przeznaczoną w tym celu odzież ochronną

  - poruszać się w miejscach wyznaczonych

  - stosować wyłącznie urządzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta (np. osłony na części wirujące maszyn)

  - miejsca niebezpieczne (doły, wykopy) jednoznacznie oznakować

  - wystające, ostre krawędzie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon lub ogrodzenie.

  - przy pracach spawalniczych stosować odpowiednie osłony i okulary.

  - Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie następujące instrukcje:

- Instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku

  - procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja

  - procedura postępowania powypadkowego,

  - telefony alarmowe

- Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

  - alarmowanie wewnętrzne

  - alarmowanie zewnętrzne

  - zastosowanie sprzętu ppoż.

  - telefony alarmowe.

- Instrukcja postępowania w przypadku innych zagrożeń

  - awaria sprzętu technicznego,

  - zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,

  - zdarzenia losowe

Za zapoznanie pracowników z treścią instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie instruktaży stanowiskowych bądź inna wyznaczona osoba.

  - Uwagi i zalecenia końcowe

- Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu.

- Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi przepisów BHP.

- Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych”.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

- W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

- Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.